## TDSheet
Журнал отключений электроэнергии по годам
Параметры: |  | Период: 01.01.2019 - 31.12.2019
Отбор: |  | Виновник технологического нарушения Равно "ВОЭ"
№ п/п | Период |  | Филиал | Участок | Линия | Причина отключения | Время продолжительности отключения (час.) | Время продолжительности отключения (мин.)
I КВАРТАЛ
ЯНВАРЬ
1 | 14.01.2019 8:35:00 |  | Северные МЭС | Киквидзенский участок | Линия ЛЭП-10кВ №5, Киквидзенский участок | Пробой концевой муфты на оп.3 КЛ-10 кВ оп.3 - оп.5-1/1 Л-5 ПС "Киквидзе" | 1 | 57
2 | 16.01.2019 16:10:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 10Д2, ПС-110 кВ Камышинская ТЭЦ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.10Д2 Камышинская ТЭЦ - яч.1 РП Заводская
3 | 21.01.2019 20:52:00 |  | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Повреждение изолятора на оп №259. | 3 | 40
4 | 24.01.2019 12:02:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 14, п/ст "Суровикино"-110/35/10 кВ | Погашение 1 с.ш. 10 кВ ПС Суровикно 110/10 кВ |  | 15
5 | 24.01.2019 18:05:00 |  | Северные МЭС | Новоанинский участок | Линия № 9, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | В ТП-4251 пробой изоляции ПК-10 кВ |  | 7
6 | 27.01.2019 8:30:00 |  | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, п/ст "Балыклейская"-35/6/10 кВ, Горно-балыклейский участок | Повреждение изолятора на оп.29 и разрядника РВО-10 на оп.2 | 1 | 20
7 | 27.01.2019 16:18:00 |  | Заволжские МЭС | Эльтонский участок | Линия 5, п/ст "Эльтон"-110/35/10 кВ, Эльтонский участок | Пробой изолятора на оп.101 | 1 | 52
8 | 30.01.2019 11:25:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11 ТП-46, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изолятора на оп №126, обрыв провда на оп №55 | 1 | 23
ИТОГО:8
ФЕВРАЛЬ
9 | 03.02.2019 9:16:00 |  | Северные МЭС | Новоанинский участок | Линия 8, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | "Земля" в сети 10кВ. Сорвало вязку на опоре 8-62. |  | 49
10 | 10.02.2019 3:23:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изолятора на оп.11-2. | 1 | 57
11 | 16.02.2019 9:10:00 |  | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Повреждение в ТП-177 |  | 30
12 | 17.02.2019 16:02:00 |  | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Пробой изоляции проходного изолятора КТП-162 |  | 26
13 | 18.02.2019 4:14:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 10, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10кВ | 1 | 12
14 | 18.02.2019 4:14:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 11, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10кВ | 1 | 9
15 | 18.02.2019 10:52:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 14, РП-1 Котово, Котовский участок | Пробой изоляции в яч.3 ТП-239. | 1 | 37
16 | 18.02.2019 21:15:00 |  | Заволжские МЭС | Иловатский участок | Линия 5, п/ст "Иловатская"-110/10 кВ, Иловатский участок | Повреждение изолятора на оп.№5 | 2 | 53
17 | 21.02.2019 18:10:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изолятора на ЛР-11-12/1 | 1 | 25
18 | 24.02.2019 22:45:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 9Д2, ТЭЦ-10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. |  | 30
19 | 25.02.2019 20:05:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 7, РП-2 Калач, Калачевский участок | Пробой изоляции КЛ-10кВ ЛР-7-152 - яч.3 ТП-901 | 1 | 8
ИТОГО:11
МАРТ
20 | 01.03.2019 20:40:00 |  | Северные МЭС | Новоанинский участок | Линия 20, П.С.110/10 Новоаннинская, Новоанинский участок | Повреждение на ТП-903. |  | 10
21 | 05.03.2019 9:30:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 5, РП-1 Котово, Котовский участок | Пробой изоляторов оп №142, 152. |  | 30
22 | 06.03.2019 8:40:00 |  | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 12, РП-1 Жирновск, Жирновск | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.2 ТП-24 - яч.3 ТП-29 |  | 15
23 | 06.03.2019 15:50:00 |  | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 5, РП-2 Ерзовка, Ерзовский участок | Пробой изоляции кЛ-10 кВ оп.17 - яч.4 ТП-5 |  | 30
24 | 11.03.2019 6:35:00 |  | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 5, РП-1 Жирновск, Жирновск | Пробой изляции КЛ-6 кВ ТП-30- ТП-23. | 1 | 8
25 | 12.03.2019 9:36:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 3, ПС "Ильевка", Калачевский участок | Отгорание шлейфа на ЛР-47А. | 1 | 32
26 | 20.03.2019 15:17:00 |  | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 3, п/ст "Лесная"-110/10 кВ, Краснослободский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп №26. |  | 35
27 | 22.03.2019 2:10:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Перекрытие изоляции животным в ТП-21. | 1 | 20
ИТОГО:8
ИТОГО за I КВАРТАЛ:27
II КВАРТАЛ
АПРЕЛЬ
28 | 04.04.2019 7:10:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 11, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-9 - ТП-2 | 2 | 45
29 | 08.04.2019 4:08:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 18, п/ст "Пищевая"-110/10 кВ, Урюпинский участок | Пробой изоляции КЛ-10кВ "А" яч.708 РП-7 - оп. №53 | 2 | 52
30 | 08.04.2019 10:00:00 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия 8, Петров Вал | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-818-ТП-819 | 1 | 18
31 | 08.04.2019 13:20:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 10, РП-1 Котово | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.10 РП-1 - яч.2 ТП-224 | 1 | 29
32 | 10.04.2019 12:24:00 |  | Северные МЭС | Новоанинский участок | Линия 24, ПС 110/10кВ Новоаннинская, Новоанинский участок | Пробой изоляции КЛ-10кВ оп.34 - яч.2 ТП-4205 |  | 35
33 | 16.04.2019 1:57:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 22, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Обрыв провода ф. "В" на участке от ЛР-226 до ЛР-224 | 1 | 14
34 | 16.04.2019 4:40:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 15, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Пргобой изоляции КЛ-10 кВ ЛР 15-8 - ТП-80. | 2 | 55
35 | 16.04.2019 10:05:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 7, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Отгорание шлейфа на КТП-64 | 1 | 28
36 | 17.04.2019 10:35:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 44, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ в пролёте оп.63-64 |  | 50
37 | 22.04.2019 0:20:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 357, РП-11 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.357 РП-11 - яч.1 |  | 1
38 | 27.04.2019 17:42:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 7, ТП-1 Городище, Городищенский участок | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП-1293. | 1 | 53
39 | 27.04.2019 18:35:00 |  | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 8, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Повреждение изолятора на оп №84. |  | 35
40 | 27.04.2019 18:50:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 3, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Повреждение изолятора на оп №85. | 1
41 | 28.04.2019 17:56:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 14, РП-1 Котово, Котовский участок | Сорвало траверсу с опоры № 14-2/5 к отпайке КТП-306 | 2 | 10
ИТОГО:14
МАЙ
42 | 01.05.2019 17:33:00 |  | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 27, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Причина не определена. |  | 27
43 | 02.05.2019 7:20:00 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 14, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Пробой разрядника на оп.1 и проходного изолятора в ТП-100 | 3 | 52
44 | 13.05.2019 9:35:00 |  | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 13, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.13 РП-1 Светлый Яр-яч.7 ТП-4 |  | 10
45 | 13.05.2019 15:30:00 |  | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 14, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ №2 ТП-471 яч.3 - ЛР14-4 | 2 | 30
46 | 16.05.2019 14:07:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изоляции в конц. муфте наружной установки на КЛ-10кВ оп.136 - оп.137. | 1 | 43
47 | 16.05.2019 16:25:00 |  | Заволжские МЭС | Приморский участок | Линия 4, ПС Приморская, Приморский участок | Отгорание шлейфа на опоре №5/6 и повреждение КМ на опоре 5/8. | 2 | 37
48 | 19.05.2019 14:28:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 9, п/ст "Суровикино"-110/35/10 кВ, Суровикино | Пробой разрядника КТП-630 |  | 58
49 | 21.05.2019 10:15:00 |  | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | Линия ВЛ-10кВ №10, Октябрьский участок | Перегорание шлейфа на ЛР-1. | 1 | 25
50 | 24.05.2019 16:10:00 |  | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4, п/ст "Ленинск", Ленинский участок | Повреждение изолятора на оп №30. | 1 | 31
51 | 24.05.2019 20:05:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 66, ЦРП-1 Фролово, Фроловский участок | Повреждение КЛ-6кВ яч.1 ТП-661 - яч.4 ТП-703. |  | 40
52 | 25.05.2019 7:35:00 |  | Северные МЭС | Панфиловский участок | Линия 8, п/ст "Панфилово"-110/10 кВ, Панфиловский участок | Разрушение разрядника на оп №23. | 2
53 | 25.05.2019 21:05:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 10, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.6 ТП-182 - яч.1 ТП-128 | 1 | 32
54 | 29.05.2019 16:35:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11 ТП-46, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение проходного изолятора в ТП-23. |  | 50
55 | 30.05.2019 17:10:00 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия ВЛ-10 кВ Л-7, ЦРП г. Петров-Вал, Петров Вал | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.11 яч.3 ТП-808 Лин. 7 ЦРП-1 | 1 | 30
ИТОГО:14
ИЮНЬ
56 | 01.06.2019 1:05:00 |  | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 4, РП-1 Жирновск | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.5 ТП-6 - яч.1 ТП-47 |  | 42
57 | 02.06.2019 16:30:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 61, ЦРП-1 Фролово, Фроловский участок | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.5 ТП-802 - яч.6 ТП-803 |  | 53
58 | 03.06.2019 11:02:00 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 14, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Повреждение ЛР-10 кВ к ТП-171. |  | 26
59 | 03.06.2019 12:15:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 64, ЦРП-1 Фролово, Фроловский участок | Прбой изоляции КЛ-6 кВ ТП817-ТП705 |  | 14
60 | 06.06.2019 11:50:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, КРН-5 Дубовка, Дубовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ЛР-11-15 -яч.8 ТП-41 | 1 | 55
61 | 09.06.2019 8:20:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 112, РП-1 Урюпинск, Урюпинский участок | Проой изоляции КЛ-10кВ яч.6 ТП-18 - яч.2 ТП-176 |  | 13
62 | 10.06.2019 11:35:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия КЛ 10 кВ №8Д Камышинская ТЭЦ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-163-ТП-272. | 6 | 52
63 | 18.06.2019 20:20:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 12, РП-1 Котово, Котовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.4 ТП223-яч.6 ТП-226 | 1 | 13
64 | 19.06.2019 6:50:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 315, РП-10 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.315 РП-10 - яч.5 ТП-241 |  | 15
65 | 22.06.2019 6:13:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 412, РП-9 Камышин, Камышинский участок | Перекрытие изоляции ВН-10 кВ ТП-177. |  | 10
66 | 22.06.2019 12:43:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 2, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Пробой изоляции КЛ-10кВ оп. 3-64 - яч.4 ТП-148 |  | 47
67 | 24.06.2019 13:46:00 |  | Северные МЭС | Новоанинский участок | Линия 8, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.8 ПС Новоаннинская-оп.№1 |  | 22
68 | 24.06.2019 16:35:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 9, п/ст "Суровикино"-110/35/10 кВ, Суровикино | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.9 ПС Суровикино 110/35/10 кВ - оп.№2 | 1 | 19
69 | 24.06.2019 21:02:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 7, РП-2 Калач, Калачевский участок | Повреждение КЛ-10 кВ яч. №1- Т-1 ТП-922. |  | 9
ИТОГО:14
ИТОГО за II КВАРТАЛ:42
III КВАРТАЛ
ИЮЛЬ
70 | 01.07.2019 14:35:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 7, РП-2 Калач, Калачевский участок | Пробой проходных изоляторов вТП-1030. |  | 55
71 | 02.07.2019 7:34:00 |  | Жирновские МЭС | Руднянский участок | Линия 12, п/ст "Рудня"-110/10 кВ, Руднянский участок | Повреждение опорного изолятора в КТП-208. | 1 | 2
72 | 02.07.2019 14:00:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 14, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-220- ТП-9. |  | 42
73 | 02.07.2019 14:15:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 32, ПС 110/10кВ Городская, Камышинский участок | Перекрытие изоляции в ТП-162. |  | 31
74 | 06.07.2019 18:20:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 6, п/ст "Себряковская"-110/35/10 кВ, Михайловка | На оп.1 разлетелся изолятор, провод 10 кВ лег на траверсу. | 2 | 37
75 | 10.07.2019 13:40:00 |  | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Перекрытие изоляции из-за проникновения змеи в РУ-10 кВ |  | 39
76 | 12.07.2019 7:07:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изолятора на оп №24. | 2 | 58
77 | 12.07.2019 11:40:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение ВН в КТП-30. |  | 20
78 | 12.07.2019 14:30:00 |  | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 27, п/ст "Жирновская"-110/35/6 кВ, Жирновск | Падение дерева в проете оп. №49. |  | 30
79 | 12.07.2019 17:29:00 |  | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | Линия 22, п/ст "Иловля"-110/10 кВ, Иловлинский участок | Земля в сети 10 кВ. |  | 14
80 | 15.07.2019 11:30:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 15, РП-1 Городище, Городищенский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.15-2/6 - яч.8 ТП-1276 | 1
81 | 16.07.2019 14:37:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 5, РП-1 Котово, Котовский участок | Пробой проходнызх изоляторов РУ-10кВ ТП-211 | 1 | 33
82 | 17.07.2019 6:00:00 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 5, РП-2 Елань, Еланский участок | Повреждение проходных изолятора в КТП-124. |  | 50
83 | 17.07.2019 7:10:00 |  | Северные МЭС | Новоанинский участок | Линия 8, СП-8 Л-8 ПС Новоаннинская, Новоанинский участок | Повреждение изоляторов на оп №113. |  | 15
84 | 17.07.2019 14:34:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 21, п/ст "Городская"-110/10 кВ, Камышинский участок | Отгорание шлейфов на ЛР 21-6, повреждение разрядника на оп №45 |  | 31
85 | 17.07.2019 14:34:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 29, ПС 110/10кВ Городская, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. №29 ПС Городская- яч. №33 ПС Центральная. | 1 | 40
86 | 19.07.2019 14:18:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 20, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП-40 яч.1 - ТП-189 яч.6 |  | 27
87 | 25.07.2019 15:05:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, п/ст "Калач"-110/35/10 кВ, Калачевский участок | Перекрытие шин 10 кВ в ТП-953 |  | 46
88 | 25.07.2019 15:07:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | ВЛ-10кВ Л-14 п/с "Калач" | Повреждение изоляторов на ВЛ-10 кВ | 1 | 18
89 | 26.07.2019 10:50:00 |  | Северные МЭС | Новоанинский участок | Линия 8, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Обрыв провода ВЛ-10 кВ на оп. №57 | 1 | 10
90 | 29.07.2019 15:05:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 29, ПС 110/10кВ Городская, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.33 ПС Центральная - яч.6 ТП-228 |  | 35
91 | 29.07.2019 16:55:00 |  | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 2, п/ст "Серафимович"-110/10 кВ, Серафимовичский участок | Повреждение изоляторов на ВЛ-10 кВ |  | 10
ИТОГО:22
АВГУСТ
92 | 04.08.2019 16:00:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 368, РП-11 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.368 РП-11 - ТП-303 | 2 | 35
93 | 05.08.2019 11:10:00 |  | Заволжские МЭС | Быковский участок | Линия 3, п/ст "Быково"-110/10 кВ, Быковский участок | Повреждение проходного изолятора в ТП-945. | 4 | 20
94 | 05.08.2019 13:35:00 |  | Заволжские МЭС | Иловатский участок | Линия 5, п/ст "Иловатская"-110/10 кВ, Иловатский участок | Обрыв вязки провода ВЛ-10кВ опора №5-38 | 8 | 5
95 | 07.08.2019 14:46:00 |  | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | Линия 10, РП-1Ахтуба, Среднеахтубинский участок | Повреждение КЛ-6кВ ТП-802 яч.3 - ТП-752 яч.6. | 1 | 58
96 | 10.08.2019 6:45:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 44, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Падение ветки дерева на ВЛ-10кВ. | 2 | 50
97 | 10.08.2019 11:00:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 25, п/ст "Заречная"-110/35/6 кВ, Фроловский участок | Пробой изоляции КЛ-6кВ |  | 35
98 | 14.08.2019 12:30:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 153, РП-4 Камышин, Камышинский участок | Пробой концевой муфты КЛ-10 кВ в яч.2 ТП-125 | 1 | 45
99 | 16.08.2019 5:25:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 23, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.3 ТП-18 - яч.5 ТП-107 |  | 50
100 | 16.08.2019 21:25:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | ВЛ-10кВЛ-3 РП-3 | Пробой изоляции КЛ-10кВ |  | 40
101 | 17.08.2019 11:13:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 58, КРН 58-1, Городищенский участок | Пробой изоляции концевой муфты в яч. №1 ТП-2207. | 1 | 14
102 | 18.08.2019 21:20:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 29, ПС 110/10кВ Городская, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ |  | 25
103 | 19.08.2019 6:44:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 28, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Повреждение изолятора на ЛР ТП-5. |  | 23
104 | 20.08.2019 16:40:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, п/ст "Калач"-110/35/10 кВ, Калачевский участок | Пробой изоляции в конц. муфте наружной установки КЛ-10кВ ПС-Калач яч.8 - ОП.6а. | 1
105 | 22.08.2019 11:47:00 |  | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Отгорание проводов ВЛ-10 кВ. | 2 | 12
106 | 23.08.2019 21:05:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 718, РП-7 Урюпинск, Урюпинский участок | Пробой прохлдного изолятора в КТП-158 |  | 15
ИТОГО:15
СЕНТЯБРЬ
107 | 03.09.2019 1:48:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 4, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Повреждение разрядника ТП-67. | 1 | 13
108 | 14.09.2019 7:45:00 |  | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 17, РП-1 Ерзовка, Ерзовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.17-57 - яч.2 ТП-438 | 3 | 5
109 | 22.09.2019 18:00:00 |  | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | Линия 4, РП-1Ахтуба, Среднеахтубинский участок | Повреждение разрядника на ЛР 4-2 и изолятоа на ТП-58. | 3 | 53
110 | 24.09.2019 8:12:00 |  | Северные МЭС | Нехаевский участок | Линия ВЛ-10кВ№14, Нехаевский участок | Повреждение ножа на ЛР КТП-1614. | 1 | 17
111 | 24.09.2019 13:37:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Перекрытие изоляции птицей на ЛР 24-75. |  | 41
112 | 26.09.2019 20:53:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 66, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Пробой изоляции кабельной линии. | 1
ИТОГО:6
ИТОГО за III КВАРТАЛ:43
IV КВАРТАЛ
ОКТЯБРЬ
113 | 01.10.2019 18:18:00 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия КРН Л-24 Л-5 Л-24, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Пробой изолятора на ЛР КРН Л-24 Л-5. |  | 20
114 | 04.10.2019 8:10:00 |  | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 32, п/ст "Ерзовская"-110/10 кВ, Ерзовский участок | Повреждение опорных и проходных изоляторов КТП-420. |  | 40
115 | 07.10.2019 5:30:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 17, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Повреждение изолятора на ЛР СКТП-81 | 1 | 55
116 | 12.10.2019 0:40:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой концевой муфты на оп.2 КЛ-10 кВ оп.2 - оп. 11-1/1 Л-11 ПС "Котельниково" | 2
117 | 12.10.2019 8:05:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 14, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Перекрытие опорных изоляторов в КТП-12. |  | 15
118 | 23.10.2019 11:23:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия КРН-2 Л-251, РП-7 Камышин, Камышинский участок | Разрушение изолятра на опоре №48. | 3 | 46
119 | 25.10.2019 14:10:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 22, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Обрыв провода 10 кВ и пробой изолятора на оп. 28 | 1 | 59
120 | 30.10.2019 5:30:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.7 - оп.11-13/1 |  | 30
ИТОГО:8
НОЯБРЬ
121 | 02.11.2019 9:30:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 5, РП-1 Котово, Котовский участок | Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ птицей на оп. 5-9/24 | 1 | 13
122 | 10.11.2019 7:00:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия КЛ 10 кВ Л-20 ПС Центральная , Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-168 - . ТП-10. | 1 | 30
123 | 24.11.2019 9:16:00 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия ВЛ-10 кВ Л-15, п/ст "Лебяжье"-110/10 кВ, Петров Вал | Пробой изоляции КЛ-10 кВ |  | 33
ИТОГО:3
ДЕКАБРЬ
124 | 02.12.2019 18:20:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 15, п/ст "Северная"-110/35/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение 2-х ПК-10 кВ в ТП-308 |  | 44
125 | 07.12.2019 23:00:00 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия 15, ПС-110 кВ Лебяжье, Петров Вал | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.2 ТП-803 - оп.7-1/62 |  | 25
126 | 14.12.2019 10:55:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 1, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Обрыв провода между опор №1 и №2. Отгорание провода на оп №13. | 4 | 48
127 | 31.12.2019 12:40:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 22, ПС-110/35кВ "ХБК", Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.1 ТП-165 - яч.1 ТП-298 |  | 26
ИТОГО:4
ИТОГО за IV КВАРТАЛ:15
ИТОГО за ГОД:127
[7 empty] | 170 | 33
Опубликовано 13.01.2020 на сайте ПАО "ВОЭ", адрес ссылки: https://voel.ru/potrebitelyam/territoriya-obsluzhivaniya/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/