## 3 кв.2020
Сведения о наличии текущего объема свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания ниже 35кВ АО "Волгоградоблэлектро" на 30.09.2020 г. ( по уровню напряжения 0,4 кВ)
Количество/№ п/п | Наименование центра питания, класс напряжения 0,4кВ | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  | Допустимая мощность при режиме n-1 | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки | Текущиц резерв мощности ЦП, |  | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) |  |  | Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) |  |  | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на II секции шин (по результатам замеров в режимный день) |  |  | Напряжение в РУ-0,4 кВ на II секции шин (по результатам замеров в режимный день) |  |  | Примечание | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП
|  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  | A | B | C | AО | BО | CО | A | B | C | AО | BО | CО
|  | кВА |  |  | Sдоп, кВА | Sмакс, кВА | Sрез, кВА | Pрез, кВт | I,A | I,A | I,A | U, B | U, B | U, B | I,A | I,A | I,A | U, B | U, B | U, B |  | P, кВт | Pрез, кВт
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 7; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 8; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на II секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 9; Напряжение в РУ-0,4 кВ на II секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 10 | 11 | 7 | 8
320 | Пригородный филиал ПАО "ВОЭ"
76 | р.п. Городище
1 | ТП-1 | 800 | 400 | 400 | 420 | 170.266 | 249.734 | 222.2633 | 294 | 251 | 252 | 219 | 212 | 209 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | Т-2 резерв | 100 | 122.2633
2 | ТП-2 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 554.614 | 106.886 | 95.1285 | 398 | 388 | 389 | 232 | 234 | 240 | 398 | 378 | 388 | 235 | 242 | 240 |  |  | 95.1285
3 | ТП-3 | 800 | 400 | 400 | 420 | 205.765 | 214.235 | 190.6692 | 328 | 235 | 300 | 235 | 231 | 248 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 190.6692
4 | ТП-4 | 570 | 250 | 320 | 262.5 | 194.962 | 67.538 | 60.1088 | 294 | 255 | 284 | 238 | 234 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 60.1088
5 | ТП-4А | 160 | 160 |  | 160 | 21.762 | 138.238 | 123.0318 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 36; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 32; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 123.0318
6 | ТП-5 | 250 | 250 |  | 250 | 94.703 | 155.297 | 138.2143 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 138.2143
7 | ТП-6 | 250 | 250 |  | 250 | 138.611 | 111.389 | 99.1362 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 247 |  |  | 99.1362
8 | ТП-7 | 160 | 160 |  | 160 | 151.528 | 8.472 | 7.5401 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 243; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 165; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 253; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 7.5401
9 | ТП-8 | 250 | 250 |  | 250 | 129.865 | 120.135 | 106.9201 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 190; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 203; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 151; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 106.9201
10 | ТП-9 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 156.272 | 505.228 | 449.6529 | 130 | 174 | 79 | 205 | 203 | 208 | 108 | 114 | 140 | 213 | 216 | 216 |  |  | 449.6529
11 | ТП-10 | 400 | 400 |  | 400 | 128.879 | 271.121 | 241.2977 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 191; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 241.2977
12 | ТП-11 | 800 | 400 | 400 | 420 | 238.584 | 181.416 | 263 | 124 | 174 | 139 | 240 | 238 | 237 | 213 | 168 | 175 | 240 | 243 | 243 |  |  | 263
13 | ТП-12 | 800 | 400 | 400 | 420 | 100.027 | 319.973 | 284.776 | 150 | 137 | 143 | 231 | 234 | 233 | 0 | 0 | 0 | 238 | 243 | 243 | Т-2 резерв | 150 | 134.776
14 | ТП-14 | 250 | 250 |  | 250 | 236.985 | 13.015 | 11.5833 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 249; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 429; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 350; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 11.5833
15 | ТП-15 | 1260 | 630 | 630 | 630 | 184.885 | 445.115 | 396.1524 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 274; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 268; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 255; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 396.1524
16 | ТП-16 | 800 | 400 | 400 | 420 | 63.543 | 356.457 | 317.2467 | 102 | 105 | 105 | 204 | 205 | 202 | 0 | 0 | 0 | 242 | 243 | 243 | Т-2 резерв |  | 317.2467
17 | ТП-17 | 160 | 160 |  | 160 | 89.016 | 70.984 | 63.1758 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 171; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 63.1758
18 | ТП-22 | 160 | 160 |  | 160 | 14.511 | 145.489 | 129.4852 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 22; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 22; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 129.4852
19 | ТП-24 | 570 | 250 | 320 | 262.5 | 246.683 | 15.817 | 14.0771 | 150 | 135 | 161 | 217 | 219 | 218 | 235 | 236 | 200 | 222 | 225 | 221 |  |  | 14.0771
20 | ТП-25 | 250 | 250 |  | 250 | 168.854 | 81.146 | 72.2199 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 250; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 253; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 72.2199
21 | ТП-32 | 160 | 160 |  | 160 | 62.977 | 97.023 | 86.3505 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 61; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 57; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 243 |  |  | 86.3505
22 | ТП-40 | 250 | 250 |  | 250 | 122.368 | 127.632 | 113.5925 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 185; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 159; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 113.5925
23 | ТП-128А | 250 | 250 |  | 250 | 43.786 | 206.214 | 183.5305 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 64; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 183.5305
24 | ТП-140 | 250 | 250 |  | 250 | 4.186 | 245.814 | 218.7745 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 8; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 6; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 5; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 218.7745
25 | ТП-141 | 250 | 250 |  | 250 | 4.685 | 245.315 | 218.3304 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 8; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 3; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 218.3304
26 | ТП-177А | 250 | 250 |  | 250 | 18.734 | 231.266 | 205.8267 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 34; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 205.8267
27 | ТП-526 | 250 | 250 |  | 250 | 144.142 | 105.858 | 94.2136 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 264; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 223; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 123; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 94.2136
28 | ТП-554 | 1260 | 630 | 630 | 630 | 15.231 | 614.769 | 547.1444 | 40 | 17 | 7 | 239 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 | 238 | 243 | 243 | Т-2 резерв |  | 547.1444
29 | ТП-564 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 373.221 | 288.279 | 256.5683 | 384 | 413 | 394 | 204 | 206 | 208 | 220 | 200 | 215 | 202 | 201 | 201 |  |  | 256.5683
30 | ТП-565 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 149.229 | 113.271 | 100.8112 | 129 | 120 | 112 | 226 | 224 | 236 | 86 | 85 | 112 | 238 | 235 | 235 |  | 60 | 40.8112
31 | КТП-226А | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 | Т-1 резерв |  | 222.5
32 | КТП-273А | 250 | 250 |  | 250 | 18.198 | 231.802 | 206.3038 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 26; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 206.3038
33 | ТП-599 | 800 | 400 | 400 | 420 | 248.317 | 171.683 | 152.7979 | 393 | 343 | 322 | 230 | 237 | 238 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв |  | 152.7979
34 | ТП-648 | 250 | 250 |  | 250 | 155.999 | 94.001 | 83.6609 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 243; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 227; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 180; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 83.6609
35 | ТП-658 | 160 | 160 |  | 160 | 88.353 | 71.647 | 63.7658 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 143; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 63.7658
36 | ТП-142 | 250 | 250 |  | 250 | 64.479 | 185.521 | 165.1137 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 76; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 146; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 165.1137
37 | ТП-145 | 250 | 250 |  | 250 | 98.208 | 151.792 | 135.0949 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 167; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 135.0949
38 | ТП-704 | 250 | 250 |  | 250 | 90.843 | 159.157 | 141.6497 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 141.6497
39 | ТП-755 | 160 | 160 |  | 160 | 38.27 | 121.73 | 108.3397 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 108.3397
40 | ТП-773 | 250 | 250 |  | 250 | 123.629 | 126.371 | 112.4702 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 165; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 112.4702
41 | ТП-785 | 250 | 250 |  | 250 | 92.05 | 157.95 | 140.5755 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 255; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 140.5755
42 | ТП-850 | 250 | 250 |  | 250 | 81.671 | 168.329 | 149.8128 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 104; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 149.8128
43 | ТП-867 | 400 | 400 |  | 400 | 111.64 | 288.36 | 256.6404 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 223; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 84; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 167; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 256.6404
44 | ТП-943 | 250 | 250 |  | 250 | 136.47 | 113.53 | 101.0417 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 245; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 173; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 101.0417
45 | ТП-948 | 160 | 160 |  | 160 | 32.818 | 127.182 | 113.192 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 31; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 113.192
46 | ТП-954 | 250 | 250 |  | 250 | 127.836 | 122.164 | 108.726 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 245; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 173; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 108.726
47 | ТП-955 | 160 | 160 |  | 160 | 81.334 | 78.666 | 70.0127 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 106; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 141; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 70.0127
48 | ТП-962 | 250 | 250 |  | 250 | 148.958 | 101.042 | 89.9274 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 274; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 212; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 89.9274
49 | ТП-1222 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 157.205 | 842.795 | 750.0875 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 225; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 235; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 750.0875
50 | ТП-1223 | 400 | 400 |  | 400 | 234.915 | 165.085 | 146.9257 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 321; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 380; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 431; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 209; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 208; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 206 |  |  | 146.9257
51 | ТП-1228 | 400 | 400 |  | 400 | 130.737 | 269.263 | 239.6441 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 181; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 214; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 214; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 213 |  |  | 239.6441
52 | ТП-1230 | 400 | 400 |  | 400 | 234.68 | 165.32 | 147.1348 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 308; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 400; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 362; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 212; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 147.1348
53 | ТП-1235 | 630 | 630 |  | 630 | 273.997 | 356.003 | 316.8427 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 465; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 346; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 356; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 316.8427
54 | ТП-1238 | 250 | 250 |  | 250 | 71.766 | 178.234 | 158.6283 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 116; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 46; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 158.6283
55 | ТП-1239 | 250 | 250 |  | 250 | 207.91 | 42.09 | 37.4601 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 328; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 258; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 274; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 37.4601
56 | ТП-1271 | 250 | 250 |  | 250 | 68.058 | 181.942 | 161.9284 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 124; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 161.9284
57 | ТП-1272 | 250 | 250 |  | 250 | 40.696 | 209.304 | 186.2806 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 56; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 61; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 65; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 186.2806
58 | ТП-1273 | 650 | 400 | 250 | 400 | 89.628 | 310.372 | 276.2311 | 135 | 144 | 136 | 220 | 215 | 213 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 276.2311
59 | ТП-1276 | 800 | 400 | 400 | 420 | 152.356 | 267.644 | 238.2032 | 248 | 177 | 203 | 242 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 238.2032
60 | ТП-1286 | 400 | 400 |  | 400 | 117.245 | 282.755 | 251.6519 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 158; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 179; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 251.6519
61 | ТП-1294 | 250 | 250 |  | 250 | 73.575 | 176.425 | 157.0183 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 44; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 254; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 253; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 255 |  |  | 157.0183
62 | ТП-1295 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 197.145 | 464.355 | 413.276 | 244 | 244 | 258 | 223 | 222 | 224 | 45 | 47 | 46 | 223 | 222 | 224 |  |  | 413.276
63 | ТП-1298 | 250 | 250 |  | 250 | 150.766 | 99.234 | 88.3183 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 263; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 185; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 88.3183
64 | ТП-1302 | 400 | 400 |  | 400 | 137.265 | 262.735 | 233.8342 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 214; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 194; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 233.8342
65 | ТП-1305 | 400 | 400 |  | 400 | 339.746 | 60.254 | 53.6261 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 587; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 569; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 515; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 201; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 206; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 203 |  |  | 53.6261
66 | ТП-1307 | 160 | 160 |  | 160 | 114.237 | 45.763 | 40.7291 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 169; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 246; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 213; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 205; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 206 |  |  | 40.7291
67 | ТП-1308 | 180 | 180 |  | 180 | 88.831 | 91.169 | 81.1404 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 141; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 213; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 206; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 209 |  |  | 81.1404
68 | ТП-1309 | 250 | 250 |  | 250 | 105.775 | 144.225 | 128.3603 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 196; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 123; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 215 |  |  | 128.3603
69 | ТП-1310 | 250 | 250 |  | 250 | 126.993 | 123.007 | 109.4762 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 119; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 291; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 160; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 109.4762
70 | ТП-2207 | 400 | 400 |  | 400 | 93.497 | 306.503 | 272.7877 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 180; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 272.7877
71 | ТП-2217 | 630 | 630 |  | 630 | 307.122 | 322.878 | 287.3614 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 542; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 490; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 246 |  |  | 287.3614
72 | ТП-2244 | 400 | 400 |  | 400 | 110.018 | 289.982 | 258.084 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 200; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 258.084
73 | ТП-4255 | 2000 | 1000 | 1000 | 1050 | 118.387 | 931.613 | 829.1356 | 90 | 103 | 113 | 226 | 225 | 226 | 86 | 63 | 73 | 221 | 223 | 223 |  |  | 829.1356
74 | ТП-152 | 400 | 400 |  | 400 | 78.768 | 321.232 | 285.8965 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 285.8965
75 | ТП-20 | 400 | 400 |  | 400 | 151.614 | 248.386 | 221.0635 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 236; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 254; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 221.0635
76 | КТП-380А | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 | Т-1 резерв |  | 222.5
31 | р.п. Гумрак
1 | ТП-12 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 131.15 | 131.35 | 116.9015 | 173 | 198 | 199 | 228 | 232 | 230 | 0 | 0 | 0 | 224 | 218 | 222 | Т-2 резерв |  | 116.9015
2 | ТП-2 | 250 | 250 |  | 250 | 136.668 | 113.332 | 100.8655 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 214; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 142; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 100.8655
3 | ТП-8 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 | Т-1 резерв |  | 222.5
4 | ТП-9 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 | Т-1 резерв |  | 222.5
5 | ТП-10 | 320 | 160 | 160 | 168 | 29.99 | 138.01 | 122.8289 | 45 | 40 | 45 | 231 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 224 | 218 | 222 | Т-2 резерв |  | 122.8289
6 | ТП-43 | 400 | 400 |  | 420 | 103.041 | 316.959 | 282.0935 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 154; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 282.0935
7 | ТП-20 | 400 | 400 |  | 400 | 57.969 | 342.031 | 304.4076 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 79; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 304.4076
8 | ТП-21 | 250 | 250 |  | 250 | 40.344 | 209.656 | 186.5938 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 58; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 186.5938
9 | ТП-25 | 250 | 250 |  | 250 | 32.782 | 217.218 | 193.324 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 235; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 235; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 193.324
10 | ТП-26 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 246.352 | 415.148 | 369.4817 | 83 | 99 | 74 | 224 | 218 | 222 | 270 | 275 | 280 | 230 | 230 | 230 |  | 52 | 317.4817
11 | ТП-27 | 340 | 160 | 180 | 168 | 112.725 | 55.275 | 49.1948 | 99 | 99 | 131 | 225 | 225 | 225 | 55 | 65 | 55 | 224 | 218 | 222 |  |  | 49.1948
12 | ТП-28 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 277.504 | 383.996 | 341.7564 | 111 | 198 | 150 | 230 | 235 | 225 | 297 | 276 | 200 | 218 | 223 | 227 |  |  | 341.7564
13 | ТП-1301 | 400 | 400 |  | 400 | 214.785 | 185.215 | 164.8414 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 246; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 315; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 336; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 164.8414
14 | ТП-2283 | 630 | 630 |  | 630 | 136.635 | 493.365 | 439.0949 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 211; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 439.0949
15 | ТП-3221 | 400 | 400 |  | 400 | 173.608 | 226.392 | 201.4889 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 229; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 273; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 201.4889
16 | ТП-3239 | 400 | 400 |  | 400 | 17.787 | 382.213 | 340.1696 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 24; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 28; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 340.1696
17 | ТП-3240 | 630 | 630 |  | 630 | 205.39 | 424.61 | 377.9029 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 259; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 325; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 290; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 377.9029
18 | ТП-3241 | 400 | 400 |  | 400 | 141.419 | 258.581 | 230.1371 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 206; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 225; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 205; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 230.1371
19 | ТП-ДСУ | 400 | 400 |  | 400 | 204.699 | 195.301 | 173.8179 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 285; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 313; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 282; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 173.8179
20 | ТП Радужн. | 400 | 400 |  | 400 | 149.67 | 250.33 | 222.7937 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 195; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 222.7937
21 | ТП Д/с | 400 | 400 |  | 400 | 126.113 | 273.887 | 243.7594 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 184; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 197; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  | 30.5 | 213.2594
22 | ТП-К.Б. | 160 | 160 |  | 160 | 58.835 | 101.165 | 90.0369 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 66; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 90.0369
23 | КТП-13 | 160 | 160 |  | 160 | 1.368 | 158.632 | 141.1825 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 95; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 141.1825
24 | КТП-14 | 63 | 63 |  | 63 | 31.085 | 31.915 | 28.4044 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 28.4044
25 | КТП-15 | 400 | 400 |  | 400 | 351.35 | 48.65 | 43.2985 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 457; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 508; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 520; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 43.2985
26 | КТП-16 | 160 | 160 |  | 160 | 123.06 | 36.94 | 32.8766 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 32.8766
27 | КТП-17 | 630 | 630 |  | 630 | 173.151 | 456.849 | 406.5956 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 294; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 179; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 265; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 406.5956
28 | ТП-691А | 160 | 160 |  | 160 | 111.123 | 48.877 | 43.5005 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 189; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 210; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 215 |  |  | 43.5005
29 | ТП-900А | 160 | 160 |  | 160 | 19.2 | 140.8 | 125.312 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 22; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 211; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 204; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 208 |  |  | 125.312
30 | ТП-902А | 100 | 100 |  | 100 | 64.921 | 35.079 | 31.2203 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 132; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 31.2203
31 | ТП-784А | 100 | 100 |  | 100 | 51.273 | 48.727 | 43.367 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 43.367
22 | р. п. Ерзовка
1 | ТП-1 | 2000 | 1000 | 1000 | 1050 | 14.85 | 1035.15 | 921.2835 | 19 | 19 | 28 | 224 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | Т-2 резерв | 40 | 881.2835
2 | ТП-3 | 25 | 25 |  | 25 | 2.923 | 22.077 | 19.6485 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 5; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 19.6485
3 | ТП-5 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 107.528 | 154.972 | 137.9251 | 45 | 63 | 63 | 222 | 224 | 222 | 132 | 100 | 80 | 220 | 224 | 225 |  |  | 137.9251
4 | ТП-11 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 103.076 | 159.424 | 141.8874 | 70 | 115 | 91 | 217 | 222 | 220 | 24 | 67 | 101 | 217 | 221 | 221 |  |  | 141.8874
5 | ТП-13 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 519.287 | 142.213 | 126.5696 | 199 | 206 | 183 | 220 | 222 | 219 | 590 | 588 | 588 | 221 | 222 | 219 |  |  | 126.5696
6 | ТП-20 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 | Т-1 резерв |  | 222.5
7 | ТП-25 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 194.016 | 68.484 | 60.9508 | 65 | 54 | 55 | 225 | 226 | 225 | 224 | 238 | 224 | 225 | 226 | 226 |  |  | 60.9508
8 | ТП-26 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 213.27 | 49.23 | 43.8147 | 184 | 230 | 74 | 226 | 227 | 226 | 147 | 148 | 159 | 226 | 227 | 226 |  |  | 43.8147
9 | ТП-28 | 100 | 100 |  | 105 | 0 | 105 | 93.45 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 26 |  |  | 93.45
10 | ТП-89 | 400 | 400 |  | 400 | 196.215 | 203.785 | 181.3687 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 303; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 311; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 270; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 181.3687
11 | ТП-274А | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 222.5
12 | ТП-346 | 160 | 160 |  | 160 | 64.604 | 95.396 | 84.9024 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 95; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 84.9024
13 | ТП-418 | 400 | 400 |  | 400 | 132.683 | 267.317 | 237.9121 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 210; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  | 30 | 207.9121
14 | ТП-420 | 250 | 250 |  | 250 | 118.329 | 131.671 | 117.1872 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 166; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 117.1872
15 | ТП-425 | 250 | 250 |  | 250 | 117.884 | 132.116 | 117.5832 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 185; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 117.5832
16 | ТП-426 | 250 | 250 |  | 250 | 37.093 | 212.907 | 189.4872 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 57; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 189.4872
17 | ТП-434 | 400 | 400 |  | 400 | 71.691 | 328.309 | 292.195 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 129; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 292.195
18 | ТП-436 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 59.295 | 602.205 | 535.9624 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 119 | 70 | 79 | 222 | 218 | 223 | Т-1 резерв |  | 535.9624
19 | ТП-438 | 410 | 160 | 250 | 168 | 126.553 | 41.447 | 36.8878 | 169 | 163 | 138 | 227 | 226 | 228 | 19 | 38 | 31 | 226 | 226 | 226 |  |  | 36.8878
20 | ТП-453 | 200 | 100 | 100 | 105 | 47.873 | 57.127 | 50.843 | 14 | 58 | 46 | 226 | 229 | 225 | 17 | 38 | 38 | 225 | 228 | 226 |  |  | 50.843
21 | ТП-923 | 160 | 160 |  | 160 | 53.235 | 106.765 | 95.0208 | 21 | 76 | 77 | 221 | 222 | 230 | 13 | 27 | 22 | 226 | 226 | 226 |  |  | 95.0208
22 | ТП-999А | 1030 | 400 | 630 | 400 | 339.5 | 60.5 | 53.845 | 334 | 264 | 253 | 224 | 223 | 223 | 179 | 254 | 232 | 225 | 225 | 224 |  |  | 53.845
64 | г. Дубовка
1 | ТП-1 | 400 | 400 |  | 400 | 250.215 | 149.785 | 133.3087 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 386; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 331; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 343; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 133.3087
2 | ТП-2 | 250 | 250 |  | 250 | 135.914 | 114.086 | 101.5365 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 203; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 196; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 101.5365
3 | ТП-3 | 250 | 250 |  | 250 | 111.052 | 138.948 | 123.6637 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 163; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 160; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 123.6637
4 | ТП-4 | 160 | 160 |  | 160 | 85.118 | 74.882 | 66.645 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 121; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 66.645
5 | ТП-5 | 250 | 250 |  | 250 | 135.408 | 114.592 | 101.9869 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 218; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 122; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 246 |  |  | 101.9869
6 | ТП-6 | 250 | 250 |  | 250 | 48.007 | 201.993 | 179.7738 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 61; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 243 |  |  | 179.7738
7 | ТП-8 | 400 | 400 |  | 400 | 162.736 | 237.264 | 211.165 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 216; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 236; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 211.165
8 | ТП-9 | 250 | 250 |  | 250 | 123.022 | 126.978 | 113.0104 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 174; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 164; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 113.0104
9 | ТП-11 | 250 | 250 |  | 250 | 20.778 | 229.222 | 204.0076 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 34; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 34; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 24; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 204.0076
10 | ТП-14 | 400 | 400 |  | 400 | 204.536 | 195.464 | 173.963 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 293; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 312; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 263; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 173.963
11 | ТП-15 | 250 | 250 |  | 250 | 30.926 | 219.074 | 194.9759 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 61; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 41; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 194.9759
12 | ТП-16 | 250 | 250 |  | 250 | 198.267 | 51.733 | 46.0424 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 263; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 397; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 188; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 46.0424
13 | ТП-17 | 400 | 400 |  | 400 | 184.98 | 215.02 | 191.3678 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 241; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 252; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 256; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 249; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 244 |  |  | 191.3678
14 | ТП-19 | 100 | 100 |  | 100 | 75.198 | 24.802 | 22.0738 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 106; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 102; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 22.0738
15 | ТП-20 | 250 | 250 |  | 250 | 184.614 | 65.386 | 58.1935 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 263; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 307; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 248 |  |  | 58.1935
16 | ТП-21 | 250 | 250 |  | 250 | 127.49 | 122.51 | 109.0339 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 248; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 157; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 109.0339
17 | ТП-23 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 42.198 | 957.802 | 852.4438 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 73; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 59; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 852.4438
18 | КТП-88 | 250 | 250 |  | 250 | 41.695 | 208.305 | 185.3915 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 185.3915
19 | ТП-24 | 400 | 400 |  | 400 | 159.631 | 240.369 | 213.9284 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 228; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 172; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 275; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 213.9284
20 | ТП-26 | 160 | 160 |  | 160 | 54.464 | 105.536 | 93.927 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 106; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 83; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 41; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 93.927
21 | ТП-27 | 400 | 400 |  | 400 | 57.206 | 342.794 | 305.0867 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 47; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 305.0867
22 | ТП-28 | 400 | 400 |  | 400 | 220.842 | 179.158 | 159.4506 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 333; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 371; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 262; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 159.4506
23 | ТП-29 | 800 | 400 | 400 | 420 | 20.7 | 399.3 | 355.377 | 47 | 27 | 17 | 229 | 227 | 224 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 224 | Т-2 резерв |  | 355.377
24 | ТП-30 | 400 | 400 |  | 400 | 155.966 | 244.034 | 217.1903 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 217; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 217.1903
25 | ТП-32 | 250 | 250 |  | 250 | 92.674 | 157.326 | 140.0201 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 147; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 140.0201
26 | ТП-33 | 250 | 250 |  | 250 | 99.717 | 150.283 | 133.7519 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 155; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 133.7519
27 | ТП-39 | 250 | 250 |  | 250 | 131.142 | 118.858 | 105.7836 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 180; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 105.7836
28 | ТП-40 | 800 | 400 | 400 | 420 | 228.142 | 191.858 | 170.7536 | 320 | 325 | 319 | 236 | 236 | 238 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | Т-2 резерв |  | 170.7536
29 | ТП-41 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 232.193 | 429.307 | 382.0832 | 326 | 328 | 323 | 238 | 236 | 239 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | Т-2 резерв |  | 382.0832
30 | ТП-42 | 25 | 25 |  | 25 | 10.92 | 14.08 | 12.5312 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 13; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 18; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 12.5312
31 | ТП-43 | 250 | 250 |  | 250 | 83.429 | 166.571 | 148.2482 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 119; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 112; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 148.2482
32 | ТП-44 | 250 | 250 |  | 250 | 161.337 | 88.663 | 78.9101 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 253; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 267; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 341; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 128 |  |  | 78.9101
33 | ТП-46 | 400 | 400 |  | 400 | 138.632 | 261.368 | 232.6175 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 206; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 184; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 232.6175
34 | ТП-47 | 250 | 250 |  | 250 | 165.624 | 84.376 | 75.0946 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 267; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 75.0946
35 | ТП-48 | 250 | 250 |  | 250 | 81.046 | 168.954 | 150.3691 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 126; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 112; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 150.3691
36 | ТП-49 | 400 | 400 |  | 400 | 165.822 | 234.178 | 208.4184 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 208.4184
37 | ТП-50 | 400 | 400 |  | 400 | 88.326 | 311.674 | 277.3899 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 132; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 277.3899
38 | ТП-51 | 400 | 400 |  | 400 | 112.292 | 287.708 | 256.0601 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 159; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 170; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 256.0601
39 | ТП-52 | 250 | 250 |  | 250 | 103.123 | 146.877 | 130.7205 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 181; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 147; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 130.7205
40 | ТП-53 | 250 | 250 |  | 250 | 78.106 | 171.894 | 152.9857 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 150; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 152.9857
41 | ТП-54 | 250 | 250 |  | 250 | 99.326 | 150.674 | 134.0999 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 136; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 134.0999
42 | ТП-55 | 160 | 160 |  | 160 | 74.817 | 85.183 | 75.8129 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 113; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 75.8129
43 | ТП-56 | 160 | 160 |  | 160 | 57.14 | 102.86 | 91.5454 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 91.5454
44 | ТП-57 | 160 | 160 |  | 160 | 80.82 | 79.18 | 70.4702 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 70.4702
45 | ТП-58 | 250 | 250 |  | 250 | 100.05 | 149.95 | 133.4555 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 133.4555
46 | ТП-61 | 160 | 160 |  | 160 | 82.64 | 77.36 | 68.8504 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 128; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 117; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 68.8504
47 | ТП-63 | 800 | 400 | 400 | 420 | 233.012 | 186.988 | 166.4193 | 309 | 343 | 341 | 235 | 234 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 235 | Т-2 резерв |  | 166.4193
48 | ТП-64 | 100 | 100 |  | 100 | 72.76 | 27.24 | 24.2436 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 24.2436
49 | ТП-65 | 400 | 400 |  | 400 | 344.756 | 55.244 | 49.1672 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 503; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 481; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 481; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 49.1672
50 | ТП-67 | 250 | 250 |  | 250 | 187.12 | 62.88 | 55.9632 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 272; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 272; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 247; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 244 |  |  | 55.9632
51 | ТП-68 | 100 | 100 |  | 100 | 35.23 | 64.77 | 57.6453 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 46; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 49; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 51; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 57.6453
52 | ТП-69 | 630 | 630 |  | 630 | 328.679 | 301.321 | 268.1757 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 428; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 504; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 489; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 268.1757
53 | ТП-70 | 160 | 160 |  | 160 | 99.553 | 60.447 | 53.7978 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 53.7978
54 | ТП-71 | 400 | 400 |  | 400 | 220.37 | 179.63 | 159.8707 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 275; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 370; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 159.8707
55 | ТП-72 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 146.83 | 115.67 | 102.9463 | 140 | 272 | 219 | 232 | 232 | 234 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 234 | Т-2 резерв |  | 102.9463
56 | ТП-73 | 250 | 250 |  | 250 | 139.68 | 110.32 | 98.1848 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 159; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 205; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 98.1848
57 | ТП-75 | 160 | 160 |  | 160 | 59.38 | 100.62 | 89.5518 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 95; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 89.5518
58 | ТП-80 | 800 | 400 | 400 | 420 | 84.468 | 335.532 | 298.6235 | 126 | 121 | 111 | 234 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 234 | 237 | 237 | Т-2 резерв |  | 298.6235
59 | КТП-84 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 46.566 | 215.934 | 192.1813 | 57 | 73 | 69 | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | Т-2 резерв |  | 192.1813
60 | КТП-85 | 250 | 250 |  | 250 | 98.87 | 151.13 | 134.5057 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 139; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 131; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 134.5057
61 | КТП-86 | 250 | 250 |  | 250 | 71.661 | 178.339 | 158.7217 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 102; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 158.7217
62 | КТП-87 | 250 | 250 |  | 250 | 66.059 | 183.941 | 163.7075 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 83; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 163.7075
63 | КТП-90 | 250 | 250 |  | 250 | 50.021 | 199.979 | 177.9813 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 66; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 59; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 177.9813
64 | КТП-89 | 250 | 250 |  | 250 | 71.52 | 178.48 | 158.8472 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 131; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 182.984
22 | с. Горный Балыклей
1 | ТП-154 | 63 | 63 |  | 63 | 19.27 | 43.73 | 38.9197 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 23; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 38.9197
2 | ТП-155 | 160 | 160 |  | 160 | 38.608 | 121.392 | 108.0389 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 108.0389
3 | ТП-157 | 100 | 100 |  | 100 | 54.823 | 45.177 | 40.2075 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 90; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 40.2075
4 | ТП-158 | 100 | 100 |  | 100 | 34.083 | 65.917 | 58.6661 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 45; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 58.6661
5 | ТП-159 | 100 | 100 |  | 100 | 21.906 | 78.094 | 69.5037 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 23; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 69.5037
6 | ТП-160 | 400 | 400 |  | 400 | 15.553 | 384.447 | 342.1578 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 14; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 342.1578
7 | ТП-161 | 100 | 100 |  | 100 | 95.918 | 4.082 | 3.633 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 167; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 3.633
8 | ТП-162 | 250 | 250 |  | 250 | 96.125 | 153.875 | 136.9487 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 198; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 136.9487
9 | ТП-163 | 160 | 160 |  | 160 | 92.586 | 67.414 | 59.9985 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 113; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 59.9985
10 | ТП-164 | 250 | 250 |  | 250 | 164.497 | 85.503 | 76.0977 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 365; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 234; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 108; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 76.0977
11 | ТП-165 | 250 | 250 |  | 250 | 189.702 | 60.298 | 53.6652 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 315; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 324; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 53.6652
12 | ТП-166 | 160 | 160 |  | 160 | 92.959 | 67.041 | 59.6665 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 126; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 131; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 59.6665
13 | ТП-169 | 63 | 63 |  | 63 | 59.444 | 3.556 | 3.1648 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 3.1648
14 | ТП-174 | 160 | 160 |  | 160 | 25.703 | 134.297 | 119.5243 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 18; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 119.5243
15 | ТП-175 | 63 | 63 |  | 63 | 35.328 | 27.672 | 24.6281 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 18; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 24.6281
16 | ТП-176 | 100 | 100 |  | 100 | 71.855 | 28.145 | 25.049 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 113; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 104; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 25.049
17 | ТП-177 | 100 | 100 |  | 100 | 13.665 | 86.335 | 76.8382 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 18; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 18; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 76.8382
18 | КТП-180 | 63 | 63 |  | 63 | 6.487 | 56.513 | 50.2966 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 9; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 9; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 50.2966
19 | СТП-179 | 25 | 25 |  | 25 | 5.791 | 19.209 | 17.096 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 8; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 9; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 8; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 17.096
20 | ТП-301 | 100 | 100 |  | 100 | 90.078 | 9.922 | 8.8306 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 24; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 8.8306
21 | ТП-302 | 400 | 400 |  | 400 | 236.398 | 163.602 | 145.6058 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 333; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 351; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 329; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 145.6058
22 | ТП-304 | 100 | 100 |  | 100 | 84.357 | 15.643 | 13.9223 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 13.9223
76 | г. Котельниково
1 | ТП-1 | 250 | 250 |  | 250 | 90.258 | 159.742 | 142.1704 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 114; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 142.1704
2 | ТП-2 | 250 | 250 |  | 250 | 109.389 | 140.611 | 125.1438 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 183; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 125.1438
3 | ТП-3 | 800 | 400 | 400 | 420 | 260.727 | 159.273 | 141.753 | 345 | 233 | 283 | 232 | 230 | 231 | 82 | 72 | 114 | 230 | 228 | 232 |  |  | 141.753
4 | ТП-4 | 250 | 250 |  | 250 | 167.278 | 82.722 | 73.6226 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 255; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 73.6226
5 | ТП-5 | 250 | 250 |  | 250 | 116.986 | 133.014 | 118.3825 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 178; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 118.3825
6 | ТП-6 | 250 | 250 |  | 250 | 131.971 | 118.029 | 105.0458 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 235; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 168; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 105.0458
7 | ТП-7 | 160 | 160 |  | 160 | 49.055 | 110.945 | 98.7411 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 98.7411
8 | ТП-8 | 250 | 250 |  | 250 | 146.24 | 103.76 | 92.3464 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 190; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 203; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 92.3464
9 | ТП-9 | 400 | 400 |  | 400 | 202.233 | 197.767 | 176.0126 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 373; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 253; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 250; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 176.0126
10 | ТП-10 | 250 | 250 |  | 250 | 155.057 | 94.943 | 84.4993 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 213; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 84.4993
11 | ТП-11 | 250 | 250 |  | 250 | 83.08 | 166.92 | 148.5588 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 108; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 148.5588
12 | ТП-12 | 250 | 250 |  | 250 | 106.853 | 143.147 | 127.4008 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 127.4008
13 | ТП-13 | 630 | 630 |  | 630 | 267.183 | 362.817 | 322.9071 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 443; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 375; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 345; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 322.9071
14 | ТП-14 | 160 | 160 |  | 160 | 61.213 | 98.787 | 87.9204 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 95; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 87.9204
15 | ТП-15 | 250 | 250 |  | 250 | 224.26 | 25.74 | 22.9086 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 270; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 350; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 350; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 22.9086
16 | ТП-16 | 400 | 400 |  | 400 | 260.349 | 139.651 | 124.2894 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 403; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 393; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 345; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 124.2894
17 | ТП-17 | 250 | 250 |  | 250 | 139.208 | 110.792 | 98.6049 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 255; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 178; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 98.6049
18 | ТП-18 | 160 | 160 |  | 160 | 105.924 | 54.076 | 48.1276 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 168; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 48.1276
19 | ТП-19 | 250 | 250 |  | 250 | 98.048 | 151.952 | 135.2373 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 168; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 135.2373
20 | ТП-20 | 250 | 250 |  | 250 | 123.827 | 126.173 | 112.294 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 112.294
21 | ТП-21 | 400 | 400 |  | 400 | 229.641 | 170.359 | 151.6195 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 355; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 313; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 323; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 151.6195
22 | ТП-22 | 160 | 160 |  | 160 | 136.034 | 23.966 | 21.3297 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 255; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 158; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 21.3297
23 | ТП-23 | 250 | 250 |  | 250 | 89.289 | 160.711 | 143.0328 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 143.0328
24 | ТП-24 | 250 | 250 |  | 250 | 54.642 | 195.358 | 173.8686 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 33; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 173.8686
25 | ТП-26 | 160 | 160 |  | 160 | 73.227 | 86.773 | 77.228 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 123; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 77.228
26 | ТП-27 | 400 | 400 |  | 400 | 91.688 | 308.312 | 274.3977 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 134; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  | 80 | 194.3977
27 | ТП-28 | 250 | 250 |  | 250 | 274.35 | -24.35 | -21.6715 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 315; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 405; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 465; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 0
28 | ТП-29 | 100 | 100 |  | 100 | 37.003 | 62.997 | 56.0673 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 33; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 56.0673
29 | ТП-30 | 250 | 250 |  | 250 | 106.039 | 143.961 | 128.1253 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 128.1253
30 | ТП-31 | 250 | 250 |  | 250 | 102.401 | 147.599 | 131.3631 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 158; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 163; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 123; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 131.3631
31 | ТП-32 | 250 | 250 |  | 250 | 164.234 | 85.766 | 76.3317 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 433; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 76.3317
32 | ТП-33 | 250 | 250 |  | 250 | 48.226 | 201.774 | 179.5789 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 88; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 179.5789
33 | ТП-34 | 100 | 100 |  | 100 | 46.813 | 53.187 | 47.3364 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 90; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 47.3364
34 | ТП-35 | 180 | 180 |  | 180 | 37.609 | 142.391 | 126.728 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 68; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 126.728
35 | ТП-36 | 160 | 160 |  | 160 | 132.81 | 27.19 | 24.1991 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 165; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 24.1991
36 | ТП-37 | 400 | 400 |  | 400 | 331.79 | 68.21 | 60.7069 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 525; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 528; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 385; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 60.7069
37 | ТП-38 | 160 | 160 |  | 160 | 15.208 | 144.792 | 128.8649 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 18; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 128.8649
38 | ТП-39 | 250 | 250 |  | 250 | 21.643 | 228.357 | 203.2377 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 43; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 203.2377
39 | ТП-40 | 250 | 250 |  | 250 | 87.415 | 162.585 | 144.7006 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 144.7006
40 | ТП-41 | 100 | 100 |  | 100 | 41.069 | 58.931 | 52.4486 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 78; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 52.4486
41 | ТП-43 | 800 | 400 | 400 | 420 | 75.055 | 344.945 | 307.0011 | 105 | 100 | 120 | 231 | 232 | 230 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230 | 231 | Т-2 резерв |  | 307.0011
42 | ТП-44 | 800 | 400 | 400 | 420 | 291.391 | 128.609 | 114.462 | 263 | 305 | 333 | 231 | 232 | 230 | 122 | 116 | 122 | 233 | 230 | 231 |  |  | 114.462
43 | ТП-46 | 400 | 400 |  | 400 | 189.77 | 210.23 | 187.1047 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 255; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 345; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 187.1047
44 | ТП-47 | 250 | 250 |  | 250 | 58.403 | 191.597 | 170.5213 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 170.5213
45 | ТП-48 | 250 | 250 |  | 250 | 41.342 | 208.658 | 185.7056 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 58; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 185.7056
46 | ТП-49 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 395.562 | 265.938 | 236.6848 | 356 | 384 | 371 | 230 | 226 | 228 | 210 | 227 | 174 | 233 | 232 | 234 |  |  | 236.6848
47 | ТП-50 | 250 | 250 |  | 250 | 85.389 | 164.611 | 146.5038 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 146.5038
48 | ТП-52 | 250 | 250 |  | 250 | 139.14 | 110.86 | 98.6654 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 208; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 98.6654
49 | ТП-54 | 250 | 250 |  | 250 | 99.713 | 150.287 | 133.7554 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 155; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 133.7554
50 | ТП-55 | 250 | 400 |  | 400 | 72.705 | 327.295 | 291.2926 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 291.2926
51 | ТП-56 | 400 | 400 |  | 400 | 282.42 | 117.58 | 104.6462 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 385; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 365; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 480; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 104.6462
52 | ТП-59 | 160 | 160 |  | 160 | 62.355 | 97.645 | 86.9041 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 86.9041
53 | ТП-60 | 250 | 250 |  | 250 | 42.417 | 207.583 | 184.7489 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 79; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 184.7489
54 | ТП-64 | 250 | 250 |  | 250 | 25.084 | 224.916 | 200.1752 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 34; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 31; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 200.1752
55 | ТП-65 | 160 | 160 |  | 160 | 31.404 | 128.596 | 114.4504 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 34; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 114.4504
56 | ТП-66 | 250 | 250 |  | 250 | 141.471 | 108.529 | 96.5908 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 219; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 215; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 214; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 218 |  |  | 96.5908
57 | ТП-67 | 160 | 160 |  | 160 | 81.09 | 78.91 | 70.2299 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 148; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 70.2299
58 | ТП-68 | 2000 | 1000 | 1000 | 1050 | 316.706 | 733.294 | 652.6317 | 225 | 208 | 178 | 234 | 233 | 232 | 292 | 230 | 230 | 233 | 230 | 232 |  |  | 652.6317
59 | СТП-74 | 25 | 25 |  | 25 | 0 | 25 | 22.25 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 22.25
60 | ТП-72 | 2000 | 1000 | 1000 | 1050 | 63.897 | 986.103 | 877.6317 | 84 | 75 | 63 | 237 | 236 | 237 | 10 | 18 | 20 | 237 | 236 | 237 |  |  | 877.6317
61 | КТП-73 | 63 | 63 |  | 66.15 | 11.216 | 54.934 | 48.8913 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 18; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 16; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 16; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 48.8913
62 | СТП-74 | 25 | 25 |  | 26.25 | 2.82 | 23.43 | 20.8527 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 6; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 3; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 20.8527
63 | СТП-75 | 63 | 63 |  | 66.15 | 12.448 | 53.702 | 47.7948 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 22; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 47.7948
63 | СТП-76 | 25 | 25 |  | 26.25 | 0.471 | 25.779 | 22.9433 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 22.9433
64 | КТП-77 | 1000 | 1000 |  | 1050 | 0 | 1050 | 934.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Отключена |  | 934.5
65 | ТП-80 | 2500 | 1250 | 1250 | 1312.5 | 0 | 1312.5 | 1168.125 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 1168.125
66 | ТП-81 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 0 | 262.5 | 233.625 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 233.625
67 | ТП-82 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 17.924 | 244.576 | 217.6726 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 24; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 29; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 217.6726
68 | ТП-83 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 0 | 262.5 | 233.625 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 233.625
69 | ТП-84 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 0 | 262.5 | 233.625 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 233.625
70 | ТП-85 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 0 | 661.5 | 588.735 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 588.735
71 | ТП-86 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 0 | 262.5 | 233.625 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 233.625
72 | ТП-87 | 800 | 400 | 400 | 420 | 0 | 420 | 373.8 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 373.8
73 | ТП-88 | 2000 | 1000 | 1000 | 1050 | 0 | 1050 | 934.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 934.5
74 | ТП-89 | 2000 | 1000 | 1000 | 1050 | 0 | 1050 | 934.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 934.5
75 | ТП-90 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 0 | 661.5 | 588.735 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 588.735
76 | ТП-91 | 800 | 400 | 400 | 420 | 0 | 420 | 373.8 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 | Т-1, Т-2 отключены |  | 373.8
29 | р. п.Октябрьский
1 | ТП-51 | 100 | 100 |  | 100 | 80.79 | 19.21 | 17.0969 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 17.0969
2 | ТП-52 | 250 | 250 |  | 250 | 190.488 | 59.512 | 52.9657 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 334; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 271; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 52.9657
3 | ТП-54 | 160 | 160 |  | 160 | 107.764 | 52.236 | 46.49 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 151; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 46.49
4 | ТП-56 | 400 | 400 |  | 400 | 390.44 | 9.56 | 8.5084 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 580; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 570; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 560; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 8.5084
5 | ТП-57 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 262 | 0.5 | 0.445 | 246 | 252 | 240 | 228 | 230 | 229 | 160 | 140 | 130 | 230 | 232 | 230 |  |  | 0.445
6 | ТП-61 | 400 | 400 |  | 400 | 273.862 | 126.138 | 112.2628 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 382; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 389; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 413; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 112.2628
7 | ТП-62 | 800 | 400 | 400 | 420 | 38.64 | 381.36 | 339.4104 | 58 | 62 | 48 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 339.4104
8 | ТП-66 | 250 | 250 |  | 250 | 141.076 | 108.924 | 96.9424 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 158; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 96.9424
9 | ТП-67 | 250 | 250 |  | 250 | 192.224 | 57.776 | 51.4206 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 317; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 286; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 51.4206
10 | ТП-68 | 250 | 250 |  | 250 | 177.86 | 72.14 | 64.2046 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 286; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 254; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 64.2046
11 | ТП-69 | 250 | 250 |  | 250 | 156.626 | 93.374 | 83.1029 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 223; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 83.1029
12 | ТП-71 | 800 | 400 | 400 | 400 | 177.956 | 222.044 | 197.6192 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 254; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 286; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 41 | 156.6192
13 | ТП-72 | 250 | 250 |  | 250 | 88.601 | 161.399 | 143.6451 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 126; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 143.6451
14 | ТП-74 | 160 | 160 |  | 160 | 156.38 | 3.62 | 3.2218 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 3.2218
15 | ТП-76 | 160 | 160 |  | 160 | 108.855 | 51.145 | 45.5191 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 158; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 192; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 45.5191
16 | ТП-78 | 63 | 63 |  | 63 | 9.358 | 53.642 | 47.7414 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 13; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 12; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 47.7414
17 | ТП-77 | 400 | 400 |  | 400 | 193.267 | 206.733 | 183.9924 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 271; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 262; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 317; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 183.9924
18 | ТП-80 | 250 | 250 |  | 250 | 153.924 | 96.076 | 85.5076 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 223; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 85.5076
19 | ТП-83 | 160 | 160 |  | 160 | 107.139 | 52.861 | 47.0463 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 158; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 137; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 47.0463
20 | ТП-85 | 250 | 250 |  | 250 | 233.26 | 16.74 | 14.8986 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 350; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 320; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 350; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 14.8986
21 | ТП-88 | 160 | 160 |  | 160 | 8.026 | 151.974 | 135.2569 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 11; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 15; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 135.2569
22 | ТП-91 | 160 | 160 |  | 160 | 11.623 | 148.377 | 132.0555 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 11; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 15; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 132.0555
23 | ТП-97 | 250 | 250 |  | 250 | 236.516 | 13.484 | 12.0008 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 318; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 334; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 382; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 12.0008
24 | ТП-98 | 250 | 250 |  | 250 | 214.798 | 35.202 | 31.3298 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 302; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 295; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 334; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 31.3298
25 | ТП-100 | 250 | 250 |  | 250 | 117.094 | 132.906 | 118.2863 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 158; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 223; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 127; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 118.2863
26 | ТП-110 | 160 | 160 |  | 160 | 31.406 | 128.594 | 114.4487 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 47; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 114.4487
27 | ТП-55 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 39.258 | 223.242 | 198.6854 | 27 | 43 | 26 | 234 | 228 | 232 | 37 | 10 | 27 | 228 | 235 | 234 |  |  | 198.6854
28 | ТП-96 | 160 | 160 |  | 160 | 17.336 | 142.664 | 126.971 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 17; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 25; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 126.971
29 | ТП-93 | 160 | 160 |  | 160 | 13.803 | 146.197 | 130.1153 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 18; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 130.1153
398 | Камышинский филиал ПАО "ВОЭ"
218 | г.Камышин
1 | ТП-1 | 63 | 63 |  | 63 | 21.715 | 41.285 | 36.7436 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 31; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 34; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 29; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 36.7436
2 | ТП-4 | 160 | 160 |  | 160 | 117.838 | 42.162 | 37.5242 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 164; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 170; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 37.5242
3 | ТП-6 | 250 | 250 |  | 250 | 136.122 | 113.878 | 101.3514 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 201; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 195; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 189; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 101.3514
4 | ТП-8 | 250 | 250 |  | 250 | 128.118 | 121.882 | 108.475 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 194; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 179; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 108.475
5 | ТП-9 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 181.129 | 81.371 | 72.4202 | 226 | 333 | 242 | 229 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | Т-2 резерв |  | 72.4202
6 | ТП-10 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 150.733 | 111.767 | 99.4726 | 210 | 215 | 221 | 233 | 234 | 233 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 99.4726
7 | ТП-12 | 250 | 250 |  | 250 | 130.346 | 119.654 | 106.4921 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 199; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 187; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 106.4921
8 | ТП-14 | 160 | 160 |  | 160 | 76.231 | 83.769 | 74.5544 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 74.5544
9 | ТП-17 | 250 | 250 |  | 250 | 152.095 | 97.905 | 87.1355 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 215; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 87.1355
10 | ТП-18 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 177.774 | 84.726 | 75.4061 | 240 | 255 | 267 | 234 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | Т-2 резерв |  | 75.4061
11 | ТП-19 | 250 | 250 |  | 250 | 183.308 | 66.692 | 59.3559 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 255; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 274; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 59.3559
12 | ТП-20 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 258.703 | 3.797 | 3.3793 | 265 | 280 | 291 | 223 | 221 | 219 | 100 | 115 | 112 | 227 | 225 | 227 |  |  | 3.3793
13 | ТП-22 | 100 | 100 |  | 100 | 65.646 | 34.354 | 30.5751 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 89; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 99; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 30.5751
14 | ТП-24 | 250 | 250 |  | 250 | 153.541 | 96.459 | 85.8485 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 221; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 215; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 85.8485
15 | ТП-25 | 400 | 400 |  | 400 | 198.485 | 201.515 | 179.3483 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 294; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 279; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 179.3483
16 | ТП-26 | 400 | 400 |  | 400 | 235.855 | 164.145 | 146.0891 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 330; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 345; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 355; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  | 40.5 | 105.5891
17 | ТП-28 | 720 | 320 | 400 | 336 | 196.22 | 139.78 | 124.4042 | 278 | 290 | 284 | 232 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | Т-2 резерв |  | 124.4042
18 | ТП-30 | 400 | 400 |  | 400 | 182.623 | 217.377 | 193.4655 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 251; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 295; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 193.4655
19 | ТП-31 | 100 | 100 |  | 100 | 85.45 | 14.55 | 12.9495 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 129; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 12.9495
20 | ТП-32 | 160 | 160 |  | 160 | 141.343 | 18.657 | 16.6047 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 201; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 208; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 211; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 16.6047
21 | ТП-33 | 250 | 250 |  | 250 | 117.456 | 132.544 | 117.9642 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 177; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 117.9642
22 | ТП-34 | 160 | 160 |  | 160 | 108.429 | 51.571 | 45.8982 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 181; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 45.8982
23 | ТП-35 | 250 | 250 |  | 250 | 172.719 | 77.281 | 68.7801 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 245; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 251; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 68.7801
24 | ТП-36 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 589.07 | 72.43 | 64.4627 | 430 | 437 | 453 | 222 | 221 | 221 | 410 | 430 | 420 | 237 | 235 | 235 |  | 45 | 19.4627
25 | ТП-37 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 211.318 | 51.182 | 45.552 | 310 | 301 | 320 | 227 | 228 | 226 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 45.552
26 | ТП-38 | 250 | 250 |  | 250 | 167.538 | 82.462 | 73.3912 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 241; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 255; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 73.3912
27 | ТП-39 | 160 | 160 |  | 160 | 136.276 | 23.724 | 21.1144 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 190; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 201; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 198; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 21.1144
28 | ТП-40 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 261.64 | 0.86 | 0.7654 | 210 | 201 | 210 | 232 | 234 | 231 | 154 | 178 | 179 | 229 | 230 | 230 |  |  | 0.7654
29 | ТП-41 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 215.783 | 445.717 | 396.6881 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 305; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 312; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 396.6881
30 | ТП-43 | 100 | 100 |  | 100 | 84.32 | 15.68 | 13.9552 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 13.9552
31 | ТП-45 | 250 | 250 |  | 250 | 112.177 | 137.823 | 122.6625 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 170; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 122.6625
32 | ТП-51 | 160 | 160 |  | 160 | 90.793 | 69.207 | 61.5942 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 129; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 61.5942
33 | ТП-53 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 283.084 | 378.416 | 336.7902 | 225 | 238 | 240 | 232 | 235 | 236 | 180 | 167 | 178 | 225 | 224 | 227 |  |  | 336.7902
34 | ТП-54 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 378.764 | 282.736 | 251.635 | 230 | 245 | 228 | 229 | 226 | 227 | 311 | 328 | 340 | 224 | 223 | 224 |  |  | 251.635
35 | ТП-56 | 800 | 400 | 400 | 420 | 287.907 | 132.093 | 117.5628 | 249 | 238 | 224 | 225 | 219 | 224 | 180 | 194 | 196 | 227 | 228 | 227 |  |  | 117.5628
36 | ТП-57 | 1030 | 400 | 630 | 420 | 375.016 | 44.984 | 40.0358 | 333 | 340 | 319 | 235 | 236 | 227 | 199 | 212 | 224 | 228 | 228 | 225 |  |  | 40.0358
37 | ТП-64 | 250 | 250 |  | 250 | 1.41 | 248.59 | 221.2451 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 6; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 221.2451
38 | ТП-65 | 250 | 250 |  | 250 | 215.497 | 34.503 | 30.7077 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 301; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 308; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 299; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  | 60 | 0
39 | ТП-66 | 160 | 160 |  | 160 | 127.808 | 32.192 | 28.6509 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 192; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 28.6509
40 | ТП-69 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 170.631 | 91.869 | 81.7634 | 130 | 126 | 128 | 234 | 235 | 234 | 114 | 121 | 130 | 222 | 221 | 220 |  |  | 81.7634
41 | ТП-70 | 400 | 400 |  | 400 | 86.474 | 313.526 | 279.0381 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 128; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 279.0381
42 | ТП-74 | 400 | 400 |  | 400 | 166.065 | 233.935 | 208.2022 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 261; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 255; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  | 100 | 108.2022
43 | ТП-76 | 250 | 250 |  | 250 | 154.84 | 95.16 | 84.6924 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 245; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 84.6924
44 | ТП-77 | 160 | 160 |  | 160 | 116.956 | 43.044 | 38.3092 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 166; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 161; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 38.3092
45 | ТП-78 | 250 | 250 |  | 250 | 126.392 | 123.608 | 110.0111 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 192; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 110.0111
46 | ТП-80 | 250 | 250 |  | 250 | 117.288 | 132.712 | 118.1137 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 165; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 177; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 168; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 118.1137
47 | ТП-83 | 250 | 250 |  | 250 | 77.054 | 172.946 | 153.9219 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 114; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 153.9219
48 | ТП-84 | 160 | 160 |  | 160 | 23.706 | 136.294 | 121.3017 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 34; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 38; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 121.3017
49 | ТП-86 | 160 | 160 |  | 160 | 83.619 | 76.381 | 67.9791 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 129; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 67.9791
50 | ТП-89 | 400 | 400 |  | 400 | 109.835 | 290.165 | 258.2468 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 167; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 258.2468
51 | ТП-90 | 250 | 250 |  | 250 | 148.732 | 101.268 | 90.1285 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 199; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 214; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 90.1285
52 | ТП-91 | 320 | 320 |  | 320 | 263.818 | 56.182 | 50.002 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 380; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 378; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 384; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 50.002
53 | ТП-93 | 250 | 250 |  | 250 | 97.502 | 152.498 | 135.7232 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 151; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 135.7232
54 | ТП-94 | 630 | 630 |  | 630 | 292.281 | 337.719 | 300.5699 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 410; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 455; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 432; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 300.5699
55 | ТП-95 | 400 | 400 |  | 400 | 213.123 | 186.877 | 166.3205 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 299; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 310; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 315; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 166.3205
56 | ТП-96 | 250 | 250 |  | 250 | 97.976 | 152.024 | 135.3014 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 148; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 135.3014
57 | ТП-97 | 720 | 400 | 320 | 336 | 291.556 | 44.444 | 39.5552 | 240 | 221 | 236 | 223 | 229 | 225 | 201 | 199 | 197 | 224 | 228 | 223 |  |  | 39.5552
58 | ТП-98 | 250 | 250 |  | 250 | 160.986 | 89.014 | 79.2225 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 222; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 79.2225
59 | ТП-100 | 400 | 400 |  | 400 | 315.034 | 84.966 | 75.6197 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 461; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 450; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 467; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 75.6197
60 | ТП-101 | 400 | 400 |  | 400 | 289.96 | 110.04 | 97.9356 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 420; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 410; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 418; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 97.9356
61 | ТП-102 | 400 | 400 |  | 400 | 272.343 | 127.657 | 113.6147 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 380; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 379; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 395; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 113.6147
62 | ТП-103 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 374.277 | 287.223 | 255.6285 | 315 | 309 | 271 | 221 | 224 | 226 | 232 | 311 | 234 | 228 | 220 | 226 |  |  | 255.6285
63 | ТП-104 | 1030 | 400 | 630 | 420 | 298.103 | 121.897 | 108.4883 | 254 | 256 | 277 | 234 | 234 | 231 | 186 | 134 | 190 | 224 | 228 | 224 |  |  | 108.4883
64 | ТП-106 | 800 | 400 | 400 | 420 | 334.549 | 85.451 | 76.0514 | 279 | 309 | 252 | 231 | 231 | 236 | 199 | 205 | 204 | 226 | 231 | 230 |  |  | 76.0514
65 | ТП-107 | 630 | 630 |  | 630 | 391.58 | 238.42 | 212.1938 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 540; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 566; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 558; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 212.1938
66 | ТП-108 | 400 | 400 |  | 400 | 177.389 | 222.611 | 198.1238 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 244; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 232; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 299; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 198.1238
67 | ТП-109 | 630 | 630 |  | 630 | 231.08 | 398.92 | 355.0388 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 312; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 334; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 340; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 355.0388
68 | ТП-110 | 800 | 400 | 400 | 420 | 388.062 | 31.938 | 28.4248 | 298 | 289 | 294 | 238 | 238 | 237 | 255 | 260 | 264 | 226 | 230 | 232 |  |  | 28.4248
69 | ТП-111 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 249.322 | 13.178 | 11.7284 | 115 | 110 | 112 | 232 | 233 | 231 | 248 | 250 | 245 | 230 | 231 | 230 |  |  | 11.7284
70 | ТП-112 | 800 | 400 | 400 | 420 | 342.325 | 77.675 | 69.1308 | 280 | 297 | 294 | 221 | 224 | 224 | 210 | 221 | 225 | 224 | 226 | 227 |  |  | 69.1308
71 | ТП-113 | 100 | 100 |  | 100 | 3.904 | 96.096 | 85.5254 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 6; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 8; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 85.5254
72 | ТП-114 | 400 | 400 |  | 400 | 223.884 | 176.116 | 156.7432 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 320; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 333; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 319; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  | 30 | 126.7432
73 | ТП-115 | 400 | 400 |  | 400 | 184.596 | 215.404 | 191.7096 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 276; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 251; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  | 160 | 31.7096
74 | ТП-116 | 250 | 250 |  | 250 | 174.393 | 75.607 | 67.2902 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 251; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 247; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 67.2902
75 | ТП-117 | 250 | 250 |  | 250 | 213.687 | 36.313 | 32.3186 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 299; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 302; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 307; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  | 32 | 0.31857
76 | ТП-118 | 650 | 400 | 250 | 262.5 | 251.263 | 11.237 | 10.0009 | 249 | 270 | 246 | 237 | 235 | 235 | 100 | 104 | 114 | 225 | 224 | 221 |  |  | 10.0009
77 | ТП-119 | 400 | 400 |  | 400 | 359.393 | 40.607 | 36.1402 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 493; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 496; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 542; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 36.1402
78 | ТП-120 | 650 | 400 | 250 | 262.5 | 221.889 | 40.611 | 36.1438 | 214 | 208 | 212 | 234 | 235 | 235 | 102 | 114 | 109 | 226 | 224 | 225 |  |  | 36.1438
79 | ТП-121 | 400 | 400 |  | 400 | 224.936 | 175.064 | 155.807 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 320; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 318; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 311; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 155.807
80 | ТП-122 | 400 | 400 |  | 400 | 203.444 | 196.556 | 174.9348 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 289; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 295; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 298; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 174.9348
81 | ТП-123 | 400 | 400 |  | 400 | 254.046 | 145.954 | 129.8991 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 362; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 357; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 359; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 129.8991
82 | ТП-124 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 432.344 | 229.156 | 203.9488 | 390 | 381 | 394 | 237 | 236 | 235 | 210 | 224 | 234 | 235 | 239 | 233 |  |  | 203.9488
83 | ТП-125 | 800 | 400 | 400 | 420 | 409.602 | 10.398 | 9.2542 | 312 | 271 | 313 | 238 | 236 | 236 | 286 | 278 | 274 | 239 | 234 | 234 |  | 20 | 0
84 | ТП-126 | 800 | 400 | 400 | 420 | 137.442 | 282.558 | 251.4766 | 211 | 190 | 184 | 234 | 234 | 237 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 251.4766
85 | ТП-127 | 160 | 160 |  | 160 | 98.808 | 61.192 | 54.4609 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 151; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 148; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 54.4609
86 | ТП-128 | 800 | 400 | 400 | 420 | 373.763 | 46.237 | 41.1509 | 430 | 412 | 421 | 237 | 235 | 238 | 102 | 109 | 120 | 225 | 225 | 228 |  |  | 41.1509
87 | ТП-131 | 400 | 400 |  | 400 | 186.954 | 213.046 | 189.6109 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 276; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 269; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 189.6109
88 | ТП-132 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 403.889 | 257.611 | 229.2738 | 240 | 258 | 265 | 227 | 228 | 227 | 320 | 330 | 325 | 236 | 237 | 236 |  |  | 229.2738
89 | ТП-133 | 800 | 400 | 400 | 420 | 393.512 | 26.488 | 23.5743 | 360 | 345 | 358 | 232 | 227 | 229 | 220 | 211 | 218 | 228 | 231 | 233 |  |  | 23.5743
90 | ТП-136 | 250 | 250 |  | 250 | 202.455 | 47.545 | 42.315 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 291; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 289; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 284; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 42.315
91 | ТП-137 | 400 | 400 |  | 400 | 244.381 | 155.619 | 138.5009 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 345; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 351; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 362; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 138.5009
92 | ТП-138 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 246.858 | 15.642 | 13.9214 | 217 | 248 | 236 | 234 | 233 | 235 | 111 | 124 | 118 | 236 | 236 | 232 |  |  | 13.9214
93 | ТП-139 | 800 | 400 | 400 | 420 | 273.225 | 146.775 | 130.6297 | 230 | 225 | 238 | 228 | 229 | 228 | 178 | 176 | 164 | 222 | 222 | 222 |  |  | 130.6297
94 | ТП-140 | 250 | 250 |  | 250 | 128.832 | 121.168 | 107.8395 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 184; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 107.8395
95 | ТП-141 | 250 | 250 |  | 250 | 183.91 | 66.09 | 58.8201 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 256; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 268; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 271; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 58.8201
96 | ТП-142 | 250 | 250 |  | 250 | 176.285 | 73.715 | 65.6064 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 250; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 255; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 289; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 213; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 65.6064
97 | ТП-143 | 650 | 250 | 400 | 262.5 | 250.275 | 12.225 | 10.8802 | 279 | 293 | 282 | 220 | 220 | 219 | 87 | 98 | 94 | 225 | 224 | 225 |  |  | 10.8802
98 | ТП-144 | 250 | 250 |  | 250 | 132.984 | 117.016 | 104.1442 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 204; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 104.1442
99 | ТП-145 | 250 | 250 |  | 250 | 183.202 | 66.798 | 59.4502 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 266; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 256; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 270; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 59.4502
100 | ТП-146 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 243.034 | 19.466 | 17.3247 | 248 | 255 | 280 | 232 | 235 | 233 | 88 | 90 | 87 | 228 | 228 | 227 |  |  | 17.3247
101 | ТП-147 | 250 | 250 |  | 250 | 186.415 | 63.585 | 56.5907 | 280 | 277 | 269 | 226 | 227 | 224 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | Т-2 резерв |  | 56.5907
102 | ТП-148 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 117.435 | 145.065 | 129.1079 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 169; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 163; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 172; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 129.1079
103 | ТП-149 | 410 | 250 | 160 | 262.5 | 189.384 | 73.116 | 65.0732 | 224 | 216 | 216 | 223 | 225 | 225 | 45 | 75 | 68 | 225 | 225 | 224 |  | 27 | 38.0732
104 | ТП-152 | 250 | 250 |  | 250 | 52.678 | 197.322 | 175.6166 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 72; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 175.6166
105 | ТП-153 | 400 | 400 |  | 400 | 164.823 | 235.177 | 209.3075 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 235; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 249; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 209.3075
106 | ТП-154 | 160 | 160 |  | 160 | 32.06 | 127.94 | 113.8666 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 51; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 113.8666
107 | ТП-156 | 160 | 160 |  | 160 | 87.75 | 72.25 | 64.3025 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 128; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 136; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 64.3025
108 | ТП-157 | 800 | 400 | 400 | 420 | 277.881 | 142.119 | 126.4859 | 332 | 342 | 348 | 230 | 230 | 229 | 55 | 64 | 71 | 229 | 227 | 226 |  |  | 126.4859
109 | ТП-158 | 250 | 250 |  | 250 | 49.253 | 200.747 | 178.6648 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 73; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 216 |  |  | 178.6648
110 | ТП-160 | 800 | 400 | 400 | 420 | 232.219 | 187.781 | 167.1251 | 173 | 180 | 166 | 225 | 228 | 228 | 154 | 190 | 174 | 223 | 219 | 221 |  |  | 167.1251
111 | ТП-161 | 100 | 100 |  | 100 | 78.383 | 21.617 | 19.2391 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 118; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 218 |  |  | 19.2391
112 | ТП-162 | 800 | 400 | 400 | 420 | 247.61 | 172.39 | 153.4271 | 245 | 228 | 246 | 234 | 235 | 234 | 140 | 112 | 110 | 218 | 218 | 220 |  |  | 153.4271
113 | ТП-163 | 1030 | 400 | 630 | 420 | 399.632 | 20.368 | 18.1275 | 438 | 439 | 421 | 220 | 223 | 235 | 155 | 160 | 156 | 220 | 223 | 235 |  |  | 18.1275
114 | ТП-164 | 800 | 400 | 400 | 420 | 370.27 | 49.73 | 44.2597 | 201 | 210 | 213 | 232 | 231 | 230 | 352 | 315 | 315 | 229 | 230 | 232 |  |  | 44.2597
115 | ТП-165 | 800 | 400 | 400 | 420 | 329.701 | 90.299 | 80.3661 | 371 | 365 | 355 | 238 | 237 | 236 | 110 | 102 | 105 | 225 | 224 | 224 |  |  | 80.3661
116 | ТП-166 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 324.444 | 337.056 | 299.9798 | 450 | 442 | 485 | 236 | 237 | 234 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 299.9798
117 | ТП-168 | 800 | 400 | 400 | 420 | 253.292 | 166.708 | 148.3701 | 282 | 274 | 273 | 221 | 222 | 222 | 105 | 101 | 104 | 222 | 226 | 225 |  |  | 148.3701
118 | ТП-169 | 400 | 400 |  | 400 | 160.08 | 239.92 | 213.5288 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 236; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 213.5288
119 | ТП-170 | 100 | 100 |  | 100 | 70.548 | 29.452 | 26.2123 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 97; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 114; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 26.2123
120 | ТП-171 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 321.028 | 340.472 | 303.0201 | 380 | 359 | 337 | 220 | 223 | 219 | 121 | 125 | 120 | 228 | 228 | 229 |  |  | 303.0201
121 | ТП-172 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 383.345 | 278.155 | 247.5579 | 406 | 409 | 385 | 224 | 226 | 233 | 155 | 168 | 170 | 224 | 224 | 223 |  | 15 | 232.5579
122 | ТП-173 | 250 | 250 |  | 250 | 142.415 | 107.585 | 95.7507 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 206; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 201; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 199; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 95.7507
123 | ТП-174 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 113.368 | 149.132 | 132.7275 | 137 | 139 | 139 | 237 | 235 | 234 | 25 | 25 | 18 | 231 | 231 | 231 |  |  | 132.7275
124 | ТП-175 | 250 | 250 |  | 250 | 101.409 | 148.591 | 132.246 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 172; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 139; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 132.246
125 | ТП-176 | 60 | 60 |  | 60 | 34.18 | 25.82 | 22.9798 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 49; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 22.9798
126 | ТП-177 | 800 | 400 | 400 | 420 | 332.409 | 87.591 | 77.956 | 253 | 302 | 299 | 225 | 224 | 226 | 234 | 180 | 196 | 229 | 230 | 231 |  |  | 77.956
127 | ТП-182 | 800 | 400 | 400 | 420 | 211.764 | 208.236 | 185.33 | 388 | 284 | 231 | 234 | 234 | 236 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | Т-2 резерв | 185 | 0.33004
128 | ТП-183 | 100 | 100 |  | 100 | 60.375 | 39.625 | 35.2662 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 79; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 35.2662
129 | ТП-184 | 400 | 400 |  | 400 | 71.116 | 328.884 | 292.7068 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 292.7068
130 | ТП-189 | 650 | 400 | 250 | 420 | 305.796 | 114.204 | 101.6416 | 244 | 241 | 238 | 231 | 232 | 232 | 199 | 184 | 209 | 233 | 235 | 233 |  |  | 101.6416
131 | ТП-191 | 100 | 100 |  | 100 | 76.116 | 23.884 | 21.2568 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 113; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 21.2568
132 | ТП-194 | 800 | 400 | 400 | 420 | 312.004 | 107.996 | 96.1164 | 242 | 269 | 258 | 236 | 237 | 235 | 190 | 182 | 181 | 236 | 237 | 235 |  |  | 96.1164
133 | ТП-195 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 127.875 | 134.625 | 119.8162 | 145 | 140 | 135 | 224 | 225 | 229 | 45 | 40 | 60 | 224 | 229 | 229 |  |  | 119.8162
134 | ТП-196 | 400 | 400 |  | 400 | 119.747 | 280.253 | 249.4252 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 188; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 249.4252
135 | ТП-199 | 315 | 315 |  | 315 | 118.869 | 196.131 | 174.5566 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 181; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 174.5566
136 | ТП-201 | 800 | 400 | 400 | 420 | 312.381 | 107.619 | 95.7809 | 271 | 280 | 299 | 231 | 230 | 230 | 165 | 174 | 180 | 224 | 225 | 225 |  |  | 95.7809
137 | ТП-202 | 1030 | 400 | 630 | 420 | 384.5 | 35.5 | 31.595 | 363 | 370 | 365 | 230 | 230 | 229 | 188 | 191 | 204 | 228 | 227 | 226 |  |  | 31.595
138 | ТП-203 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 255.796 | 405.704 | 361.0766 | 395 | 388 | 376 | 224 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | Т-2 резерв |  | 361.0766
139 | ТП-204 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 185.159 | 476.341 | 423.9435 | 260 | 295 | 293 | 218 | 219 | 218 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | Т-2 резерв |  | 423.9435
140 | ТП-205 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 370.114 | 291.386 | 259.3335 | 371 | 380 | 383 | 225 | 226 | 225 | 176 | 178 | 170 | 220 | 218 | 218 |  |  | 259.3335
141 | ТП-206 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 392.273 | 269.227 | 239.612 | 346 | 394 | 340 | 230 | 230 | 228 | 201 | 212 | 225 | 229 | 227 | 224 |  | 25 | 214.612
142 | ТП-207 | 800 | 400 | 400 | 420 | 81.53 | 338.47 | 301.2383 | 114 | 110 | 122 | 238 | 235 | 234 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | Т-2 резерв |  | 301.2383
143 | ТП-208 | 800 | 400 | 400 | 420 | 236.548 | 183.452 | 163.2723 | 226 | 215 | 236 | 230 | 229 | 229 | 121 | 115 | 119 | 228 | 230 | 229 |  |  | 163.2723
144 | ТП-209 | 800 | 400 | 400 | 420 | 300.192 | 119.808 | 106.6291 | 323 | 358 | 367 | 223 | 222 | 223 | 101 | 99 | 89 | 230 | 232 | 232 |  |  | 106.6291
145 | ТП-210 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 264.562 | 396.938 | 353.2748 | 375 | 398 | 379 | 230 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | Т-2 резерв |  | 353.2748
146 | ТП-211 | 800 | 400 | 400 | 420 | 105.11 | 314.89 | 280.2521 | 88 | 85 | 67 | 229 | 231 | 230 | 68 | 71 | 78 | 229 | 231 | 230 |  | 280 | 0.2521
147 | ТП-213 | 400 | 400 |  | 400 | 94.63 | 305.37 | 271.7793 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 146; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 198 | 73.7793
148 | ТП-214 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 309.197 | 352.303 | 313.5497 | 330 | 347 | 331 | 225 | 226 | 229 | 114 | 125 | 128 | 221 | 220 | 219 |  |  | 313.5497
149 | ТП-215 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 177.023 | 85.477 | 76.0745 | 110 | 149 | 122 | 226 | 220 | 227 | 140 | 125 | 136 | 228 | 229 | 229 |  |  | 76.0745
150 | ТП-217 | 100 | 100 |  | 100 | 82.667 | 17.333 | 15.4264 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 126; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 15.4264
151 | ТП-219 | 800 | 400 | 400 | 420 | 268.747 | 151.253 | 134.6152 | 311 | 292 | 319 | 229 | 230 | 231 | 85 | 94 | 73 | 225 | 224 | 226 |  |  | 134.6152
152 | ТП-220 | 250 | 250 |  | 250 | 191.418 | 58.582 | 52.138 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 288; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 264; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 279; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 52.138
153 | ТП-221 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 137.132 | 125.368 | 111.5775 | 185 | 198 | 194 | 238 | 238 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | Т-2 резерв |  | 111.5775
154 | ТП-222 | 320 | 160 | 160 | 168 | 127.428 | 40.572 | 36.1091 | 80 | 60 | 50 | 226 | 235 | 235 | 120 | 115 | 132 | 229 | 230 | 224 |  |  | 36.1091
155 | ТП-224 | 320 | 320 |  | 320 | 153.087 | 166.913 | 148.5526 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 212; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 148.5526
156 | ТП-225 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 312.693 | 348.807 | 310.4382 | 383 | 369 | 344 | 228 | 229 | 226 | 226 | 100 | 85 | 94 | 225 | 228 |  |  | 310.4382
157 | ТП-227 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 317.374 | 344.126 | 306.2721 | 298 | 283 | 274 | 231 | 234 | 230 | 184 | 153 | 183 | 230 | 228 | 230 |  | 40 | 266.2721
158 | ТП-228 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 284.415 | 377.085 | 335.6056 | 265 | 253 | 246 | 227 | 228 | 228 | 154 | 158 | 165 | 233 | 232 | 230 |  |  | 335.6056
159 | ТП-232 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 243.152 | 418.348 | 372.3297 | 365 | 332 | 368 | 228 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв | 15 | 357.3297
160 | ТП-235 | 800 | 400 | 400 | 420 | 200.205 | 219.795 | 195.6175 | 180 | 176 | 163 | 224 | 228 | 236 | 115 | 113 | 115 | 238 | 238 | 235 |  |  | 195.6175
161 | ТП-236 | 250 | 250 |  | 250 | 175.182 | 74.818 | 66.588 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 265; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 254; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 263; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 66.588
162 | ТП-239 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 249.851 | 411.649 | 366.3676 | 177 | 178 | 182 | 231 | 231 | 230 | 176 | 194 | 177 | 231 | 230 | 230 |  |  | 366.3676
163 | ТП-241 | 800 | 400 | 400 | 420 | 306.25 | 113.75 | 101.2375 | 255 | 225 | 235 | 230 | 230 | 228 | 204 | 220 | 202 | 228 | 225 | 229 |  |  | 101.2375
164 | ТП-242 | 800 | 400 | 400 | 420 | 364.552 | 55.448 | 49.3487 | 279 | 298 | 277 | 231 | 230 | 229 | 243 | 253 | 235 | 230 | 230 | 230 |  |  | 49.3487
165 | ТП-243 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 191.187 | 71.313 | 63.4686 | 147 | 149 | 147 | 218 | 218 | 217 | 141 | 143 | 128 | 230 | 230 | 230 |  |  | 63.4686
166 | ТП-244 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 239.63 | 421.87 | 375.4643 | 361 | 357 | 344 | 223 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | Т-2 резерв | 126 | 249.4643
167 | ТП-245 | 800 | 400 | 400 | 420 | 287.493 | 132.507 | 117.9312 | 161 | 176 | 191 | 220 | 221 | 220 | 241 | 255 | 245 | 232 | 230 | 231 |  |  | 117.9312
168 | ТП-246 | 800 | 400 | 400 | 420 | 268.728 | 151.272 | 134.6321 | 252 | 231 | 264 | 220 | 222 | 219 | 147 | 145 | 161 | 230 | 230 | 230 |  | 45 | 89.6321
169 | ТП-247 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 473.616 | 187.884 | 167.2168 | 332 | 354 | 370 | 220 | 221 | 221 | 340 | 366 | 378 | 224 | 222 | 220 |  |  | 167.2168
170 | ТП-248 | 800 | 400 | 400 | 420 | 82.912 | 337.088 | 300.0083 | 118 | 116 | 127 | 229 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 300.0083
171 | ТП-249 | 400 | 400 |  | 400 | 99.739 | 300.261 | 267.2323 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 147; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 267.2323
172 | ТП-252 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 359.936 | 301.564 | 268.392 | 283 | 290 | 294 | 228 | 226 | 228 | 241 | 236 | 230 | 230 | 230 | 231 |  |  | 268.392
173 | ТП-253 | 410 | 250 | 160 | 262.5 | 174.276 | 88.224 | 78.5194 | 200 | 192 | 199 | 230 | 230 | 230 | 66 | 49 | 54 | 226 | 228 | 227 |  |  | 78.5194
174 | ТП-254 | 250 | 250 |  | 250 | 128.869 | 121.131 | 107.8066 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 168; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 107.8066
175 | ТП-255 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 171.204 | 91.296 | 81.2534 | 239 | 262 | 250 | 228 | 226 | 230 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | Т-2 резерв |  | 81.2534
176 | ТП-256 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 268.116 | 393.384 | 350.1118 | 389 | 396 | 379 | 230 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | Т-2 резерв |  | 350.1118
177 | ТП-257 | 800 | 400 | 400 | 420 | 30.884 | 389.116 | 346.3132 | 23 | 14 | 17 | 230 | 231 | 230 | 30 | 25 | 25 | 230 | 232 | 230 |  |  | 346.3132
178 | ТП-258 | 630 | 630 |  | 630 | 334.426 | 295.574 | 263.0609 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 450; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 486; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 479; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 263.0609
179 | ТП-259 | 100 | 100 |  | 100 | 82.484 | 17.516 | 15.5892 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 126; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 218 |  |  | 15.5892
180 | ТП-260 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 241.776 | 20.724 | 18.4444 | 249 | 269 | 267 | 229 | 230 | 229 | 101 | 98 | 74 | 224 | 227 | 228 |  |  | 18.4444
181 | ТП-261 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 229.192 | 33.308 | 29.6441 | 218 | 210 | 222 | 230 | 229 | 229 | 114 | 118 | 121 | 228 | 227 | 226 |  |  | 0
182 | ТП-262 | 800 | 400 | 400 | 420 | 157.768 | 262.232 | 233.3865 | 240 | 232 | 244 | 222 | 219 | 220 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | Т-2 резерв |  | 233.3865
183 | ТП-263 | 160 | 160 |  | 160 | 121.39 | 38.61 | 34.3629 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 34.3629
184 | ТП-266 | 800 | 400 | 400 | 420 | 329.545 | 90.455 | 80.5049 | 257 | 235 | 245 | 229 | 230 | 230 | 230 | 235 | 259 | 220 | 221 | 223 |  | 50 | 30.5049
185 | ТП-267 | 250 | 250 |  | 250 | 87.65 | 162.35 | 144.4915 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 144.4915
186 | ТП-271 | 800 | 400 | 400 | 420 | 271.195 | 148.805 | 132.4365 | 255 | 284 | 261 | 237 | 234 | 234 | 121 | 124 | 126 | 224 | 224 | 225 |  |  | 132.4365
187 | ТП-272 | 800 | 400 | 400 | 420 | 349.358 | 70.642 | 62.8714 | 335 | 387 | 396 | 229 | 226 | 222 | 154 | 142 | 141 | 220 | 221 | 227 |  |  | 62.8714
188 | ТП-273 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 247.993 | 413.507 | 368.0212 | 244 | 227 | 235 | 234 | 236 | 233 | 115 | 125 | 131 | 225 | 223 | 220 |  |  | 368.0212
189 | ТП-274 | 250 | 250 |  | 250 | 156.142 | 93.858 | 83.5336 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 231; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 83.5336
190 | ТП-275 | 400 | 400 |  | 400 | 261.866 | 138.134 | 122.9393 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 380; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 378; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 369; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 47 | 75.9393
191 | ТП-279 | 250 | 250 |  | 250 | 120.505 | 129.495 | 115.2506 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 115.2506
192 | ТП-281 | 250 | 250 |  | 250 | 117.119 | 132.881 | 118.2641 | 157 | 181 | 172 | 230 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | Т-2 резерв |  | 118.2641
193 | ТП-284 | 800 | 400 | 400 | 420 | 230.981 | 189.019 | 168.2269 | 282 | 268 | 292 | 237 | 237 | 237 | 55 | 45 | 39 | 224 | 227 | 228 |  | 50 | 118.2269
194 | ТП-285 | 250 | 250 |  | 250 | 139.175 | 110.825 | 98.6342 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 196; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 204; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 199; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 98.6342
195 | ТП-286 | 250 | 250 |  | 250 | 95.986 | 154.014 | 137.0725 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 138; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 137.0725
196 | ТП-287 | 250 | 250 |  | 250 | 101.347 | 148.653 | 132.3012 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 143; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 132.3012
197 | ТП-288 | 400 | 400 |  | 400 | 112.255 | 287.745 | 256.0931 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 160; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 256.0931
198 | ТП-289 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 274.164 | 387.336 | 344.729 | 285 | 275 | 260 | 232 | 230 | 230 | 121 | 125 | 137 | 224 | 222 | 220 |  | 120 | 224.729
199 | ТП-290 | 250 | 250 |  | 250 | 118.688 | 131.312 | 116.8677 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 176; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 180; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 116.8677
200 | ТП-291 | 250 | 250 |  | 250 | 138.1 | 111.9 | 99.591 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 216; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 201; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 99.591
201 | ТП-292 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 301.093 | 360.407 | 320.7622 | 210 | 213 | 209 | 224 | 227 | 226 | 228 | 230 | 232 | 230 | 230 | 229 |  | 85 | 235.7622
202 | ТП-293 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 267.438 | 394.062 | 350.7152 | 300 | 285 | 315 | 229 | 228 | 230 | 102 | 80 | 85 | 229 | 230 | 230 |  |  | 350.7152
203 | ТП-295 | 800 | 400 | 400 | 420 | 86.941 | 333.059 | 296.4225 | 120 | 125 | 138 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | Т-2 резерв | 96 | 200.4225
204 | ТП-444 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 9.282 | 253.218 | 225.364 | 10 | 12 | 17 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 225.364
205 | ТП-459 | 400 | 400 |  | 400 | 115.552 | 284.448 | 253.1587 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 172; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 173; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 253.1587
206 | ТП-188 | 100 | 100 |  | 100 | 16.252 | 83.748 | 74.5357 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 24; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 74.5357
207 | ТП-276 | 100 | 100 |  | 100 | 19.12 | 80.88 | 71.9832 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 12; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 71.9832
208 | КТП-87 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 0 | 661.5 | 588.735 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 235 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 235 | Т-2 резерв | 270 | 318.735
209 | МТП-445 | 25 | 25 |  | 25 | 0.717 | 24.283 | 21.6119 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 3; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 21.6119
210 | КТП-296 | 160 | 160 |  | 160 | 18.56 | 141.44 | 125.8816 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 12; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  | 45 | 80.8816
211 | КТП-297 | 160 | 160 |  | 160 | 25.006 | 134.994 | 120.1447 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 120.1447
212 | КТП-300 | 400 | 400 |  | 400 | 41.594 | 358.406 | 318.9813 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  | 165 | 153.9813
213 | КТП - 187 | 400 | 400 |  | 400 | 25.006 | 374.994 | 333.7447 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  | 300.25 | 33.4947
214 | СТП-302 | 100 | 100 |  | 100 | 11.685 | 88.315 | 78.6004 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 20; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  | 80 | 0
215 | КТП-303 | 160 | 160 |  | 160 | 33.655 | 126.345 | 112.4471 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 51; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  | 70 | 42.4471
216 | КТП-304 | 500 | 250 | 250 | 250 | 0.468 | 249.532 | 222.0835 | 1 | 0 | 1 | 234 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 235 | Т-2 резерв |  | 222.0835
217 | КТП-301 | 250 | 250 |  | 250 | 10.513 | 239.487 | 213.1434 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 12; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 17; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 16; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 213.1434
219 | КТП-298 | 250 | 250 |  | 250 | 90.086 | 159.914 | 142.3235 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 128; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 142.3235
220 | КТП-305 | 800 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 356 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 233 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 230 | Т-2 резерв |  | 356
221 | КТП-306 | 800 | 400 | 400 | 400 | 3.5 | 396.5 | 352.885 | 5 | 5 | 5 | 233 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 234 | Т-2 резерв |  | 352.885
222 | КТП-310 | 160 | 160 |  | 160 | 67.294 | 92.706 | 82.5083 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 94; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 82.5083
218 | СТП-308 | 100 | 100 |  | 100 | 17.991 | 82.009 | 72.988 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 25; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 72.988
27 | с.Ольховка
1 | ТП-14 | 100 | 100 |  | 100 | 67.402 | 32.598 | 29.0122 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 94; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 96; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 29.0122
2 | ТП-77 | 160 | 160 |  | 160 | 101.656 | 58.344 | 51.9262 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 156; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 51.9262
3 | ТП-95 | 250 | 250 |  | 250 | 111.324 | 138.676 | 123.4216 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 123.4216
4 | ТП-96 | 160 | 160 |  | 160 | 118.902 | 41.098 | 36.5772 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 164; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 172; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 36.5772
5 | ТП-97 | 160 | 160 |  | 160 | 120.015 | 39.985 | 35.5866 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 177; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 35.5866
6 | ТП-99 | 160 | 160 |  | 160 | 78.076 | 81.924 | 72.9124 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 116; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 72.9124
7 | ТП-100 | 250 | 250 |  | 250 | 108.498 | 141.502 | 125.9368 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 151; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 153; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 125.9368
8 | ТП-101 | 160 | 160 |  | 160 | 76.36 | 83.64 | 74.4396 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 112; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 74.4396
9 | ТП-105 | 100 | 100 |  | 100 | 81.23 | 18.77 | 16.7053 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 118; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 16.7053
10 | ТП-116 | 250 | 250 |  | 250 | 169.196 | 80.804 | 71.9156 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 252; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 71.9156
11 | ТП-142 | 160 | 160 |  | 160 | 114.66 | 45.34 | 40.3526 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 176; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 40.3526
12 | ТП-186 | 100 | 100 |  | 100 | 82.904 | 17.096 | 15.2154 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 124; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 15.2154
13 | ТП-199 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 187.176 | 75.324 | 67.0384 | 152 | 148 | 100 | 234 | 235 | 235 | 148 | 120 | 128 | 236 | 236 | 235 |  |  | 67.0384
14 | ТП-200 | 160 | 160 |  | 160 | 87.182 | 72.818 | 64.808 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 64.808
15 | ТП-201 | 400 | 400 |  | 400 | 175.242 | 224.758 | 200.0346 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 268; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 222; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 257; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 200.0346
16 | ТП-203 | 100 | 100 |  | 100 | 66.742 | 33.258 | 29.5996 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 94; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 94; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 29.5996
17 | ТП-237 | 250 | 250 |  | 250 | 191.05 | 58.95 | 52.4655 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 266; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 281; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 52.4655
18 | ТП-238 | 160 | 160 |  | 160 | 107.172 | 52.828 | 47.0169 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 150; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 47.0169
19 | ТП-251 | 63 | 63 |  | 63 | 47.368 | 15.632 | 13.9125 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 68; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 13.9125
20 | ТП-253 | 160 | 160 |  | 160 | 109.19 | 50.81 | 45.2209 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 154; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 45.2209
21 | ТП-263 | 250 | 250 |  | 250 | 160.728 | 89.272 | 79.4521 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 228; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 79.4521
22 | ТП-269 | 250 | 250 |  | 250 | 91.332 | 158.668 | 141.2145 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 128; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 119; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 141.2145
23 | ТП-273 | 160 | 160 |  | 160 | 96.288 | 63.712 | 56.7037 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 136; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 56.7037
24 | ТП-274 | 100 | 100 |  | 100 | 75.048 | 24.952 | 22.2073 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 106; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 22.2073
25 | ТП-323 | 160 | 160 |  | 160 | 81.064 | 78.936 | 70.253 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 112; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 70.253
26 | ТП-328 | 160 | 160 |  | 160 | 91.907 | 68.093 | 60.6028 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 60.6028
27 | ТП-345 | 100 | 100 |  | 100 | 77.296 | 22.704 | 20.2066 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 115; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 20.2066
21 | р.п. Даниловка
1 | ТП-92 | 100 | 100 |  | 100 | 89.942 | 10.058 | 8.9516 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 128; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 133; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 8.9516
2 | ТП-93 | 100 | 100 |  | 100 | 79.651 | 20.349 | 18.1106 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 121; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 18.1106
3 | ТП-95 | 250 | 250 |  | 250 | 130.778 | 119.222 | 106.1076 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 184; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 182; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 106.1076
4 | ТП-97 | 160 | 160 |  | 160 | 114.178 | 45.822 | 40.7816 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 178; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 40.7816
5 | ТП-100 | 160 | 160 |  | 160 | 107.092 | 52.908 | 47.0881 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 154; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 47.0881
6 | ТП-101 | 160 | 160 |  | 160 | 125.268 | 34.732 | 30.9115 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 174; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 177; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 182; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 30.9115
7 | ТП-102 | 160 | 160 |  | 160 | 118.55 | 41.45 | 36.8905 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 176; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 158; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 36.8905
8 | ТП-103 | 160 | 160 |  | 160 | 93.638 | 66.362 | 59.0622 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 59.0622
9 | ТП-104 | 160 | 160 |  | 160 | 93.684 | 66.316 | 59.0212 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 141; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 59.0212
10 | ТП-106 | 250 | 250 |  | 250 | 126.208 | 123.792 | 110.1749 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 181; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 184; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 110.1749
11 | ТП-109 | 160 | 160 |  | 160 | 90.894 | 69.106 | 61.5043 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 127; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 61.5043
12 | ТП-165 | 160 | 160 |  | 160 | 94.3 | 65.7 | 58.473 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 155; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 58.473
13 | ТП-240 | 100 | 100 |  | 100 | 79.059 | 20.941 | 18.6375 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 114; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 18.6375
14 | ТП-247 | 63 | 63 |  | 63 | 40.833 | 22.167 | 19.7286 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 19.7286
15 | ТП-248 | 160 | 160 |  | 160 | 99.567 | 60.433 | 53.7854 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 53.7854
16 | ТП-316 | 250 | 250 |  | 250 | 193.246 | 56.754 | 50.5111 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 290; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 295; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 279; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 50.5111
17 | ТП-323 | 100 | 100 |  | 100 | 81.817 | 18.183 | 16.1829 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 16.1829
18 | ТП-346 | 160 | 160 |  | 160 | 71.72 | 88.28 | 78.5692 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 78.5692
19 | ТП-392 | 100 | 100 |  | 100 | 63.278 | 36.722 | 32.6826 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 91; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 32.6826
20 | ТП-416 | 160 | 160 |  | 160 | 87.835 | 72.165 | 64.2269 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 139; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 64.2269
21 | ТП-491 | 250 | 250 |  | 250 | 133.95 | 116.05 | 103.2845 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 196; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 182; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 103.2845
6 | с.Березовка
1 | ТП-12 | 100 | 100 |  | 100 | 72.597 | 27.403 | 24.3887 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 95; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 24.3887
2 | ТП-86 | 160 | 160 |  | 160 | 87.021 | 72.979 | 64.9513 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 137; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 64.9513
3 | ТП-87 | 160 | 160 |  | 160 | 72.285 | 87.715 | 78.0663 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 78.0663
4 | ТП-88 | 100 | 100 |  | 100 | 60.253 | 39.747 | 35.3748 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 79; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 35.3748
5 | ТП-91 | 100 | 100 |  | 100 | 66.505 | 33.495 | 29.8106 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 92; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 29.8106
6 | ТП-255 | 100 | 100 |  | 100 | 56.894 | 43.106 | 38.3643 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 84; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 73; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 38.3643
3 | с. Грязнуха
1 | ТП-451 | 160 | 160 |  | 160 | 1.1513 | 158.8487 | 141.3753 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 4.7; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0.2; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 141.3753
2 | ТП-452 | 250 | 250 |  | 250 | 6.782 | 243.218 | 216.464 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 13; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 14; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 2; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 216.464
3 | ТП-453 | 100 | 100 |  | 100 | 8.55 | 91.45 | 81.3905 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 14; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 12; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 11; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 81.3905
1 | пос. Белые пруды
1 | ТП-345 | 400 | 400 |  | 400 | 14.648 | 385.352 | 342.9633 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 17; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 19; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 342.9633
80 | г. Котово
1 | ТП-134 | 100 | 100 |  | 100 | 76.845 | 23.155 | 20.608 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 106; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 121; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 20.608
2 | ТП-201 | 800 | 400 | 400 | 420 | 315.461 | 104.539 | 93.0397 | 155 | 149 | 149 | 231 | 231 | 230 | 298 | 300 | 301 | 234 | 235 | 235 |  | 30 | 63.0397
3 | ТП-202 | 400 | 400 |  | 400 | 189.337 | 210.663 | 187.4901 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 283; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 266; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 279; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 187.4901
4 | ТП-203 | 250 | 250 |  | 250 | 91.672 | 158.328 | 140.9119 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 138; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 140.9119
5 | ТП-208 | 400 | 400 |  | 400 | 150.427 | 249.573 | 222.12 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 205; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 234; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 222.12
6 | ТП-209 | 250 | 250 |  | 250 | 152.054 | 97.946 | 87.1719 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 231; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 205; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 87.1719
7 | ТП-211 | 250 | 250 |  | 250 | 74.025 | 175.975 | 156.6178 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 114; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 156.6178
8 | ТП-212 | 250 | 250 |  | 250 | 119.243 | 130.757 | 116.3737 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 159; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 181; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 186; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 116.3737
9 | ТП-213 | 400 | 400 |  | 400 | 150.908 | 249.092 | 221.6919 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 214; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 215; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 221.6919
10 | ТП-214 | 400 | 400 |  | 400 | 32.692 | 367.308 | 326.9041 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 326.9041
11 | ТП-215 | 250 | 250 |  | 250 | 122.766 | 127.234 | 113.2383 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 191; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 187; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 113.2383
12 | ТП-216 | 250 | 250 |  | 250 | 130.441 | 119.559 | 106.4075 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 191; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 197; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 106.4075
13 | ТП-218 | 100 | 100 |  | 100 | 82.246 | 17.754 | 15.8011 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 116; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 15.8011
14 | ТП-219 | 400 | 400 |  | 400 | 120.259 | 279.741 | 248.9695 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 163; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 171; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 248.9695
15 | ТП-220 | 250 | 250 |  | 250 | 96.245 | 153.755 | 136.8419 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 132; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 136.8419
16 | ТП-221 | 800 | 400 | 400 | 420 | 264.024 | 155.976 | 138.8186 | 374 | 387 | 392 | 230 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | Т-2 резерв |  | 138.8186
17 | ТП-222 | 800 | 400 | 400 | 420 | 0 | 420 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | Т-1, Т-2 резерв |  | 373.8
18 | ТП-223 | 800 | 400 | 400 | 420 | 123.925 | 296.075 | 263.5068 | 184 | 185 | 169 | 230 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 263.5068
19 | ТП-224 | 800 | 400 | 400 | 420 | 238.616 | 181.384 | 161.4318 | 352 | 354 | 369 | 224 | 222 | 220 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 161.4318
20 | ТП-225 | 800 | 400 | 400 | 420 | 168.486 | 251.514 | 223.8475 | 264 | 249 | 254 | 220 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | Т-2 резерв |  | 223.8475
21 | ТП-226 | 160 | 160 |  | 160 | 111.495 | 48.505 | 43.1694 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 157; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 162; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 43.1694
22 | ТП-236 | 400 | 400 |  | 400 | 192.794 | 207.206 | 184.4133 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 278; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 279; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 184.4133
23 | ТП-237 | 800 | 400 | 400 | 420 | 289.429 | 130.571 | 116.2082 | 238 | 269 | 274 | 230 | 228 | 226 | 136 | 173 | 167 | 233 | 237 | 232 |  |  | 116.2082
24 | ТП-239 | 800 | 400 | 400 | 420 | 345.796 | 74.204 | 66.0416 | 239 | 244 | 259 | 228 | 236 | 236 | 218 | 260 | 273 | 227 | 232 | 230 |  |  | 66.0416
25 | ТП-240 | 800 | 400 | 400 | 420 | 305.182 | 114.818 | 102.188 | 260 | 278 | 290 | 236 | 235 | 235 | 150 | 162 | 179 | 224 | 224 | 226 |  |  | 102.188
26 | ТП-245 | 250 | 250 |  | 250 | 79.083 | 170.917 | 152.1161 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 152.1161
27 | ТП-246 | 250 | 250 |  | 250 | 127.597 | 122.403 | 108.9387 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 176; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 185; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 197; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 108.9387
28 | ТП-247 | 800 | 400 | 400 | 420 | 225.254 | 194.746 | 173.3239 | 326 | 358 | 320 | 224 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 173.3239
29 | ТП-248 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 150.508 | 111.992 | 99.6729 | 212 | 219 | 232 | 226 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв |  | 99.6729
30 | ТП-249 | 800 | 400 | 400 | 420 | 232.466 | 187.534 | 166.9053 | 322 | 346 | 353 | 227 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | Т-2 резерв |  | 166.9053
31 | ТП-250 | 250 | 250 |  | 250 | 160.271 | 89.729 | 79.8588 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 225; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 236; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 79.8588
32 | ТП-251 | 2000 | 1000 | 1000 | 1050 | 0 | 1050 | 934.5 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-1, Т-2 резерв |  | 934.5
33 | ТП-252 | 400 | 400 |  | 400 | 127.5 | 272.5 | 242.525 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 177; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 190; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 242.525
34 | ТП-253 | 400 | 400 |  | 400 | 179.256 | 220.744 | 196.4622 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 231; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 278; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 261; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 196.4622
35 | ТП-256 | 400 | 400 |  | 400 | 190.575 | 209.425 | 186.3882 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 285; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 267; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 295; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 186.3882
36 | ТП-259 | 100 | 100 |  | 100 | 73.684 | 26.316 | 23.4212 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 112; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 23.4212
37 | ТП-260 | 250 | 250 |  | 250 | 125.49 | 124.51 | 110.8139 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 172; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 174; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 110.8139
38 | ТП-262 | 250 | 250 |  | 250 | 124.795 | 125.205 | 111.4325 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 186; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 184; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 199; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 111.4325
39 | ТП-263 | 160 | 160 |  | 160 | 118.217 | 41.783 | 37.1869 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 37.1869
40 | ТП-270 | 250 | 250 |  | 250 | 163.53 | 86.47 | 76.9583 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 242; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 234; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 253; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 76.9583
41 | ТП-271 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 213.793 | 48.707 | 43.3492 | 180 | 170 | 174 | 234 | 236 | 234 | 124 | 128 | 133 | 238 | 237 | 233 |  |  | 43.3492
42 | ТП-273 | 160 | 160 |  | 160 | 114.915 | 45.085 | 40.1256 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 173; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 40.1256
43 | ТП-274 | 250 | 250 |  | 250 | 71.53 | 178.47 | 158.8383 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 106; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 158.8383
44 | ТП-275 | 100 | 100 |  | 100 | 71.429 | 28.571 | 25.4282 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 106; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 25.4282
45 | ТП-276 | 100 | 100 |  | 100 | 78.515 | 21.485 | 19.1216 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 113; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 124; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 215 |  |  | 19.1216
46 | ТП-277 | 250 | 250 |  | 250 | 156.275 | 93.725 | 83.4153 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 209; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 83.4153
47 | ТП-278 | 160 | 160 |  | 160 | 114.102 | 45.898 | 40.8492 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 151; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 175; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 40.8492
48 | ТП-281 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 183.851 | 78.649 | 69.9976 | 174 | 117 | 123 | 226 | 226 | 226 | 143 | 129 | 127 | 225 | 227 | 227 |  |  | 69.9976
49 | ТП-282 | 800 | 400 | 400 | 420 | 284.04 | 135.96 | 121.0044 | 152 | 159 | 169 | 230 | 231 | 233 | 266 | 244 | 241 | 230 | 231 | 230 |  |  | 121.0044
50 | ТП-283 | 720 | 320 | 400 | 336 | 95.731 | 240.269 | 213.8394 | 136 | 139 | 140 | 230 | 229 | 233 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв |  | 213.8394
51 | ТП-284 | 100 | 100 |  | 100 | 75.258 | 24.742 | 22.0204 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 121; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 22.0204
52 | ТП-285 | 400 | 400 |  | 400 | 189.011 | 210.989 | 187.7802 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 272; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 278; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 273; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 187.7802
53 | ТП-286 | 100 | 100 |  | 100 | 76.916 | 23.084 | 20.5448 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 124; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 20.5448
54 | ТП-289 | 250 | 250 |  | 250 | 161.12 | 88.88 | 79.1032 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 249; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 231; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 79.1032
55 | ТП-290 | 250 | 250 |  | 250 | 118.84 | 131.16 | 116.7324 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 185; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 176; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 116.7324
56 | ТП-291 | 400 | 400 |  | 400 | 142.134 | 257.866 | 229.5007 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 206; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 212; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 229.5007
57 | ТП-293 | 650 | 250 | 400 | 262.5 | 150.849 | 111.651 | 99.3694 | 202 | 224 | 231 | 232 | 226 | 231 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | Т-2 резерв |  | 99.3694
58 | ТП-295 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 77.753 | 184.747 | 164.4248 | 112 | 117 | 117 | 221 | 228 | 225 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 164.4248
59 | ТП-297 | 100 | 100 |  | 100 | 73.549 | 26.451 | 23.5414 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 114; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 23.5414
60 | ТП-298 | 400 | 400 |  | 400 | 128.648 | 271.352 | 241.5033 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 182; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 196; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 241.5033
61 | ТП-299 | 800 | 400 | 400 | 420 | 273.435 | 146.565 | 130.4428 | 191 | 190 | 193 | 228 | 225 | 227 | 220 | 206 | 209 | 228 | 225 | 224 |  |  | 130.4428
62 | ТП-300 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 124.796 | 137.704 | 122.5566 | 182 | 178 | 193 | 225 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | Т-2 резерв |  | 122.5566
63 | ТП-302 | 250 | 250 |  | 250 | 90.979 | 159.021 | 141.5287 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 146; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 141.5287
64 | ТП-303 | 100 | 100 |  | 100 | 85.289 | 14.711 | 13.0928 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 128; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 13.0928
65 | ТП-304 | 250 | 250 |  | 250 | 84.41 | 165.59 | 147.3751 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 118; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 147.3751
66 | ТП-305 | 250 | 250 |  | 250 | 94.3 | 155.7 | 138.573 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 139; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 138.573
67 | ТП-306 | 400 | 400 |  | 400 | 78.894 | 321.106 | 285.7843 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 113; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 119; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 285.7843
68 | ТП-307 | 800 | 400 | 400 | 420 | 107.889 | 312.111 | 277.7788 | 162 | 149 | 159 | 226 | 234 | 229 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 277.7788
69 | ТП-308 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 183.452 | 79.048 | 70.3527 | 155 | 168 | 174 | 220 | 222 | 220 | 106 | 108 | 111 | 225 | 230 | 226 |  |  | 70.3527
70 | ТП-310 | 250 | 250 |  | 250 | 120.982 | 129.018 | 114.826 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 193; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 177; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 114.826
71 | ТП-311 | 250 | 250 |  | 250 | 106.32 | 143.68 | 127.8752 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 172; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 127.8752
72 | ТП-313 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 84.402 | 577.098 | 513.6172 | 123 | 127 | 135 | 223 | 219 | 216 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | Т-2 резерв |  | 513.6172
73 | ТП-314 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 92.878 | 169.622 | 150.9636 | 148 | 131 | 129 | 227 | 229 | 227 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | Т-2 резерв | 70 | 80.9636
74 | ТП-316 | 100 | 100 |  | 100 | 70.38 | 29.62 | 26.3618 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 26.3618
75 | ТП-327 | 160 | 160 |  | 160 | 77.056 | 82.944 | 73.8202 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 117; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 73.8202
76 | ТП-328 | 400 | 400 |  | 400 | 167.464 | 232.536 | 206.957 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 242; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 268; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 206.957
77 | ТП-329 | 250 | 250 |  | 250 | 107.083 | 142.917 | 127.1961 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 150; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 127.1961
78 | ТП-330 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 126.741 | 534.759 | 475.9355 | 181 | 185 | 194 | 227 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 475.9355
79 | ТП-331 | 400 | 400 |  | 400 | 85.586 | 314.414 | 279.8285 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 126; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 279.8285
80 | ТП-227 | 100 | 100 |  | 100 | 21.155 | 78.845 | 70.172 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 70.172
7 | ст. Лапшинская
1 | ТП-320 | 63 | 63 |  | 63 | 3.515 | 59.485 | 52.9417 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 5; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 52.9417
2 | ТП-321 | 160 | 160 |  | 160 | 71.838 | 88.162 | 78.4642 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 78.4642
3 | ТП-322 | 63 | 63 |  | 63 | 39.579 | 23.421 | 20.8447 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 20.8447
4 | ТП-323 | 400 | 400 |  | 400 | 79.632 | 320.368 | 285.1275 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 285.1275
5 | ТП-324 | 100 | 100 |  | 100 | 65.722 | 34.278 | 30.5074 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 92; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 90; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 30.5074
6 | ТП-325 | 250 | 250 |  | 250 | 102.452 | 147.548 | 131.3177 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 137; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 131.3177
7 | ТП-326 | 100 | 100 |  | 100 | 73.132 | 26.868 | 23.9125 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 23.9125
5 | с.Н.Добринка
1 | ТП-177 | 250 | 250 |  | 250 | 102.798 | 147.202 | 131.0098 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 156; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 131.0098
2 | ТП-237 | 250 | 250 |  | 250 | 82.6 | 167.4 | 148.986 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 126; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 148.986
3 | ТП-238 | 40 | 40 |  | 40 | 38.468 | 1.532 | 1.3635 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 1.3635
4 | ТП-239 | 250 | 250 |  | 250 | 130.744 | 119.256 | 106.1378 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 182; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 106.1378
5 | ТП-240 | 400 | 400 |  | 400 | 175.86 | 224.14 | 199.4846 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 235; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 250; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 199.4846
25 | г.Петров Вал
1 | ТП-801 | 400 | 400 |  | 400 | 139.74 | 260.26 | 231.6314 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 194; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 202; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 208; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 231.6314
2 | ТП-802 | 160 | 160 |  | 160 | 77.274 | 82.726 | 73.6261 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 117; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 73.6261
3 | ТП-803 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 218.986 | 43.514 | 38.7275 | 314 | 300 | 293 | 224 | 224 | 225 | 20 | 24 | 25 | 225 | 225 | 225 |  |  | 38.7275
4 | ТП-804 | 250 | 250 |  | 250 | 108.797 | 141.203 | 125.6707 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 158; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 159; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 125.6707
5 | ТП-805 | 160 | 160 |  | 160 | 117.692 | 42.308 | 37.6541 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 166; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 170; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 37.6541
6 | ТП-806 | 250 | 250 |  | 250 | 98.724 | 151.276 | 134.6356 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 144; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 134.6356
7 | ТП-807 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 136.797 | 125.703 | 111.8757 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 185; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 199; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 198; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 111.8757
8 | ТП-808 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 151.619 | 110.881 | 98.6841 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 215; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 239; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 98.6841
9 | ТП-809 | 160 | 160 |  | 160 | 117.144 | 42.856 | 38.1418 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 159; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 38.1418
10 | ТП-810 | 100 | 100 |  | 100 | 82.13 | 17.87 | 15.9043 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 118; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 122; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 15.9043
11 | ТП-811 | 160 | 160 |  | 160 | 117.583 | 42.417 | 37.7511 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 166; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 164; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 171; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 37.7511
12 | ТП-812 | 160 | 160 |  | 160 | 105.248 | 54.752 | 48.7293 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 156; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 48.7293
13 | ТП-813 | 160 | 160 |  | 160 | 122.003 | 37.997 | 33.8173 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 172; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 181; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 183; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 33.8173
14 | ТП-814 | 250 | 250 |  | 250 | 139.806 | 110.194 | 98.0727 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 206; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 212; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 98.0727
15 | ТП-815 | 650 | 250 | 400 | 420 | 247.32 | 172.68 | 153.6852 | 345 | 355 | 345 | 236 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Т-2 резерв |  | 153.6852
16 | ТП-816 | 410 | 160 | 250 | 262.5 | 167.308 | 95.192 | 84.7209 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | 244 | 231 | 233 | 235 | 237 | 237 | Т-1 резерв |  | 84.7209
17 | ТП-817 | 800 | 400 | 400 | 420 | 180.565 | 239.435 | 213.0971 | 266 | 253 | 244 | 236 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 213.0971
18 | ТП-818 | 400 | 400 |  | 400 | 257.136 | 142.864 | 127.149 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 372; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 354; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 368; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  | 22 | 105.149
19 | ТП-819 | 800 | 400 | 400 | 420 | 193.871 | 226.129 | 201.2548 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 265; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 289; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 273; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 201.2548
20 | ТП-820 | 320 | 160 | 160 | 168 | 132.899 | 35.101 | 31.2399 | 156 | 178 | 168 | 225 | 236 | 237 | 21 | 24 | 26 | 225 | 225 | 225 |  |  | 31.2399
21 | ТП-821 | 250 | 250 |  | 250 | 129.841 | 120.159 | 106.9415 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 186; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 193; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 106.9415
22 | ТП-822 | 250 | 250 |  | 250 | 117.578 | 132.422 | 117.8556 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 174; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 162; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 117.8556
23 | ТП-823 | 250 | 250 |  | 250 | 132.566 | 117.434 | 104.5163 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 198; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 104.5163
24 | ТП-825 | 250 | 250 |  | 250 | 106.406 | 143.594 | 127.7987 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 150; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 127.7987
25 | ТП-826 | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 89 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 89
6 | с. Костарево
1 | ТП-33 | 100 | 100 |  | 100 | 13.51 | 86.49 | 76.9761 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 19; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 20; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 76.9761
2 | ТП-122 | 160 | 160 |  | 160 | 23.535 | 136.465 | 121.4539 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 36; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 121.4539
3 | ТП-456 | 160 | 160 |  | 160 | 26.177 | 133.823 | 119.1025 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 39; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 119.1025
4 | ТП-490 | 250 | 250 |  | 250 | 23.891 | 226.109 | 201.237 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 36; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 29; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 201.237
5 | ТП-497 | 160 | 160 |  | 160 | 33.075 | 126.925 | 112.9633 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 51; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 112.9633
6 | ТП-528 | 60 | 60 |  | 60 | 14.534 | 45.466 | 40.4647 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 19; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 40.4647
5 | с.Антиповка
1 | ТП-851 | 250 | 250 |  | 250 | 80.803 | 169.197 | 150.5853 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 121; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 150.5853
2 | ТП-852 | 250 | 250 |  | 250 | 159.62 | 90.38 | 80.4382 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 228; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 80.4382
3 | ТП-853 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Т-1 и Т-2 резерв | 0 | 222.5
4 | ТП-855 | 400 | 400 |  | 400 | 74.472 | 325.528 | 289.7199 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 109; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 289.7199
5 | ТП-854 | 400 | 400 |  | 400 | 143.949 | 256.051 | 227.8854 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 213; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 202; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 227.8854
351 | Михайловский филиал ПАО "ВОЭ"
150 | г. Михайловка
1 | ТП-1 | 250 | 250 |  | 250 | 193.671 | 56.329 | 50.1328 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 285; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 281; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 270; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 50.1328
2 | ТП-4 | 250 | 250 |  | 250 | 120.416 | 129.584 | 115.3298 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 183; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 137; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 115.3298
3 | ТП-5 | 160 | 160 |  | 160 | 80.144 | 79.856 | 71.0718 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 71.0718
4 | ТП-6 | 160 | 160 |  | 160 | 152.463 | 7.537 | 6.7079 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 204; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 208; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 257; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 6.7079
5 | ТП-7 | 160 | 160 |  | 160 | 13.37 | 146.63 | 130.5007 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 17; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 130.5007
6 | ТП-9 | 200 | 200 |  | 200 | 48.059 | 151.941 | 135.2275 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 73; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 135.2275
7 | ТП-10 | 100 | 100 |  | 100 | 69.49 | 30.51 | 27.1539 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 71; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 27.1539
8 | ТП-15 | 400 | 400 |  | 400 | 269.434 | 130.566 | 116.2037 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 343; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 424; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 366; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 116.2037
9 | ТП-16 | 800 | 400 | 400 | 420 | 212.6 | 207.4 | 184.586 | 304 | 334 | 250 | 235 | 240 | 244 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 184.586
10 | ТП-17 | 250 | 250 |  | 250 | 243.727 | 6.273 | 5.583 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 387; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 357; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 322; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 5.583
11 | ТП-18 | 250 | 250 |  | 250 | 243.466 | 6.534 | 5.8153 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 330; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 362; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 356; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 5.8153
12 | ТП-20 | 160 | 160 |  | 160 | 88.698 | 71.302 | 63.4588 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 63.4588
13 | ТП-22 | 250 | 250 |  | 250 | 7.315 | 242.685 | 215.9897 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 11; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 10; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 215.9897
14 | ТП-23 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 86.058 | 225.169 | 200.4004 | 105 | 125 | 134 | 235 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 200.4004
15 | ТП-24 | 800 | 400 | 400 | 420 | 116.551 | 303.449 | 270.0696 | 178 | 171 | 157 | 230 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 270.0696
16 | ТП-25 | 400 | 400 |  | 400 | 174.251 | 225.749 | 200.9166 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 214; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 259; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 273; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 200.9166
17 | ТП-26 | 250 | 250 |  | 250 | 192.221 | 57.779 | 51.4233 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 245; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 315; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 246 |  |  | 51.4233
18 | ТП-27 | 250 | 250 |  | 250 | 237.713 | 12.287 | 10.9354 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 313; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 307; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 396; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 10.9354
19 | ТП-28 | 180 | 180 |  | 180 | 157.482 | 22.518 | 20.041 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 239; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 235; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 190; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 20.041
20 | ТП-29 | 320 | 320 |  | 320 | 103.914 | 216.086 | 192.3165 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 172; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 192.3165
21 | ТП-30 | 400 | 400 |  | 400 | 64.699 | 335.301 | 298.4179 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 76; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 102; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 298.4179
22 | ТП-31 | 320 | 160 | 160 | 168 | 146.12 | 51.397 | 45.7433 | 144 | 113 | 110 | 227 | 227 | 227 | 109 | 91 | 63 | 238 | 239 | 240 |  |  | 45.7433
23 | ТП-32 | 410 | 160 | 250 | 168 | 49.907 | 192.88 | 171.6632 | 72 | 59 | 90 | 228 | 229 | 222 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 171.6632
24 | ТП-34 | 400 | 400 |  | 400 | 121.988 | 278.012 | 247.4307 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 174; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 196; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 156; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 247.4307
25 | ТП-35 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 224.83 | 37.67 | 33.5263 | 335 | 308 | 324 | 226 | 238 | 234 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 33.5263
26 | ТП-36 | 410 | 160 | 250 | 168 | 135.685 | 27.588 | 24.5533 | 225 | 181 | 198 | 225 | 226 | 223 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 24.5533
27 | ТП-37 | 320 | 160 | 160 | 168 | 109.096 | 67.918 | 60.447 | 153 | 120 | 150 | 212 | 222 | 215 | 23 | 30 | 24 | 230 | 232 | 230 |  |  | 60.447
28 | ТП-38 | 400 | 400 |  | 400 | 176.341 | 223.659 | 199.0565 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 219; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 284; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 282; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 199.0565
29 | ТП-39 | 250 | 250 |  | 250 | 192.26 | 57.74 | 51.3886 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 284; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 304; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 51.3886
30 | ТП-41 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 107.539 | 154.961 | 137.9153 | 141 | 153 | 173 | 232 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 137.9153
31 | ТП-42 | 400 | 400 |  | 400 | 212.011 | 187.989 | 167.3102 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 276; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 370; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 277; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 167.3102
32 | ТП-43 | 250 | 250 |  | 250 | 209.358 | 40.642 | 36.1714 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 278; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 357; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 254; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 36.1714
33 | ТП-44 | 400 | 400 |  | 400 | 149.954 | 250.046 | 222.5409 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 208; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 222.5409
34 | ТП-45 | 250 | 250 |  | 250 | 69.423 | 180.577 | 160.7135 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 97; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 160.7135
35 | ТП-46 | 400 | 400 |  | 400 | 173.902 | 226.098 | 201.2272 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 243; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 255; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 201.2272
36 | ТП-48 | 250 | 250 |  | 250 | 145.938 | 104.062 | 92.6152 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 274; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 162; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 92.6152
37 | ТП-49 | 250 | 250 |  | 250 | 156.885 | 93.115 | 82.8724 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 235; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 257; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 82.8724
38 | ТП-50 | 400 | 400 |  | 400 | 242.18 | 157.82 | 140.4598 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 434; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 306; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 314; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 140.4598
39 | ТП-52 | 250 | 250 |  | 250 | 153.888 | 96.112 | 85.5397 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 248; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 85.5397
40 | ТП-53 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 282.955 | -20.455 | -18.2049 | 277 | 213 | 225 | 233 | 228 | 236 | 216 | 142 | 137 | 233 | 242 | 234 |  |  | 0
41 | ТП-54 | 160 | 160 |  | 160 | 132.068 | 27.932 | 24.8595 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 184; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 204; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 24.8595
42 | ТП-55 | 250 | 250 |  | 250 | 206.318 | 43.682 | 38.877 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 308; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 290; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 270; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 38.877
43 | ТП-59 | 250 | 250 |  | 250 | 127.021 | 122.979 | 109.4513 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 179; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 109.4513
44 | ТП-61 | 160 | 160 |  | 160 | 112.084 | 47.916 | 42.6452 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 171; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 149; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 0
45 | ТП-62 | 800 | 400 | 400 | 420 | 379.924 | 40.076 | 35.6676 | 184 | 222 | 244 | 226 | 224 | 218 | 312 | 363 | 346 | 234 | 232 | 226 |  |  | 35.6676
46 | ТП-64 | 100 | 100 |  | 100 | 70.46 | 29.54 | 26.2906 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 96; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 26.2906
47 | ТП-66 | 800 | 400 | 400 | 420 | 223.03 | 196.97 | 175.3033 | 330 | 288 | 316 | 235 | 244 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 175.3033
48 | ТП-67 | 250 | 250 |  | 250 | 205.436 | 44.564 | 39.662 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 322; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 298; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 39.662
49 | ТП-69 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 562.198 | 99.302 | 88.3788 | 285 | 312 | 312 | 236 | 236 | 235 | 470 | 446 | 513 | 245 | 246 | 240 |  |  | 88.3788
50 | ТП-71 | 410 | 250 | 160 | 262.5 | 202.81 | 59.69 | 53.1241 | 204 | 184 | 212 | 228 | 228 | 228 | 90 | 98 | 99 | 230 | 230 | 230 |  |  | 53.1241
51 | ТП-72 | 250 | 250 |  | 250 | 208.22 | 41.78 | 37.1842 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 333; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 248; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 304; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 37.1842
52 | ТП-74 | 250 | 250 |  | 250 | 50.958 | 199.042 | 177.1474 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 84; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 177.1474
53 | ТП-75 | 400 | 400 |  | 400 | 205.708 | 194.292 | 172.9199 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 262; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 262; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 342; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 247; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 172.9199
54 | ТП-77 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 194.624 | 67.876 | 60.4096 | 117 | 146 | 143 | 240 | 239 | 236 | 117 | 146 | 148 | 240 | 239 | 236 |  |  | 60.4096
55 | ТП-79 | 800 | 400 | 400 | 400 | 96.512 | 303.488 | 270.1043 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 192; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 270.1043
56 | ТП-81 | 250 | 250 |  | 250 | 159.63 | 90.37 | 80.4293 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 222; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 80.4293
57 | ТП-82 | 160 | 160 |  | 160 | 126.248 | 33.752 | 30.0393 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 221; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 188; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 218 |  |  | 30.0393
58 | ТП-84 | 250 | 250 |  | 250 | 220.912 | 29.088 | 25.8883 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 336; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 322; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 318; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 25.8883
59 | ТП-86 | 630 | 630 |  | 630 | 145.695 | 484.305 | 431.0315 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 201; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 431.0315
60 | ТП-87 | 250 | 250 |  | 250 | 166.833 | 83.167 | 74.0186 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 291; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 222; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 180; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 74.0186
61 | ТП-89 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 286.369 | -23.869 | -21.2434 | 288 | 215 | 148 | 230 | 233 | 232 | 228 | 212 | 139 | 239 | 227 | 238 |  |  | 0
62 | ТП-94 | 800 | 400 | 400 | 420 | 319.278 | 100.722 | 89.6426 | 448 | 434 | 454 | 240 | 240 | 237 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 89.6426
63 | ТП-96 | 2000 | 1000 | 1000 | 1050 | 251.256 | 798.744 | 710.8822 | 385 | 380 | 318 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 710.8822
64 | ТП-97 | 320 | 320 |  | 320 | 285.878 | 34.122 | 30.3686 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 402; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 440; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 373; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 30.3686
65 | ТП-98 | 400 | 400 |  | 400 | 89.272 | 310.728 | 276.5479 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 116; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 107; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 276.5479
66 | ТП-99 | 250 | 250 |  | 250 | 83.763 | 166.237 | 147.9509 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 144; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 218 |  |  | 147.9509
67 | ТП-100 | 800 | 400 | 400 | 420 | 324.011 | 95.989 | 85.4302 | 270 | 250 | 274 | 224 | 225 | 222 | 270 | 173 | 183 | 232 | 238 | 233 |  |  | 85.4302
68 | ТП-101 | 160 | 160 |  | 160 | 79.136 | 80.864 | 71.969 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 116; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 98; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 71.969
69 | ТП-102 | 250 | 250 |  | 250 | 247.065 | 2.935 | 2.6122 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 391; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 356; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 336; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 2.6122
70 | ТП-103 | 410 | 160 | 250 | 168 | 134.904 | 33.096 | 29.4554 | 204 | 209 | 191 | 226 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228 | 228 | Т-2 резерв |  | 29.4554
71 | ТП-104 | 100 | 100 |  | 100 | 77.388 | 22.612 | 20.1247 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 89; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 82; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 252; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 20.1247
72 | ТП-105 | 250 | 250 |  | 250 | 63.138 | 186.862 | 166.3072 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 113; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 79; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 166.3072
73 | ТП-106 | 160 | 160 |  | 160 | 140.656 | 19.344 | 17.2162 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 183; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 208; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 17.2162
74 | ТП-107 | 320 | 160 | 160 | 168 | 121.742 | 46.258 | 41.1696 | 187 | 160 | 163 | 240 | 242 | 234 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 41.1696
75 | ТП-108 | 250 | 250 |  | 250 | 208.164 | 41.836 | 37.234 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 345; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 258; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 282; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 37.234
76 | ТП-110 | 800 | 400 | 400 | 420 | 193.95 | 226.05 | 201.1845 | 285 | 270 | 300 | 224 | 233 | 224 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 201.1845
77 | ТП-111 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 304.143 | -41.643 | -37.0623 | 197 | 195 | 199 | 239 | 238 | 235 | 205 | 232 | 262 | 233 | 234 | 236 |  |  | 0
78 | ТП-112 | 800 | 400 | 400 | 420 | 213.58 | 206.42 | 183.7138 | 144 | 170 | 186 | 225 | 227 | 229 | 141 | 125 | 159 | 239 | 234 | 233 |  |  | 183.7138
79 | ТП-113 | 800 | 400 | 400 | 420 | 72.011 | 347.989 | 309.7102 | 105 | 118 | 100 | 223 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 225 | Т-2 резерв |  | 309.7102
80 | ТП-114 | 250 | 250 |  | 250 | 246.706 | 3.294 | 2.9317 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 323; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 359; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 360; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 2.9317
81 | ТП-115 | 400 | 400 |  | 400 | 238.818 | 161.182 | 143.452 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 319; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 326; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 346; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 143.452
82 | ТП-116 | 200 | 100 | 100 | 105 | 83.848 | 21.152 | 18.8253 | 136 | 106 | 134 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | Т-2 резерв |  | 0
83 | ТП-118 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 469.121 | 192.379 | 171.2173 | 240 | 237 | 252 | 220 | 221 | 223 | 484 | 440 | 448 | 223 | 223 | 227 |  |  | 171.2173
84 | ТП-119 | 250 | 250 |  | 250 | 159.61 | 90.39 | 80.4471 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 221; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 225; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 80.4471
85 | ТП-121 | 160 | 160 |  | 160 | 109.258 | 50.742 | 45.1604 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 204; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 205 |  |  | 45.1604
86 | ТП-122 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 144.515 | 117.985 | 105.0067 | 39 | 115 | 133 | 230 | 235 | 222 | 85 | 129 | 134 | 224 | 230 | 226 |  |  | 105.0067
87 | ТП-125 | 650 | 400 | 250 | 420 | 110.289 | 289.711 | 257.8428 | 169 | 171 | 143 | 231 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2-резерв |  | 257.8428
88 | ТП-127 | 250 | 250 |  | 250 | 63.876 | 186.124 | 165.6504 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 94; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 91; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 209; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 165.6504
89 | ТП-130 | 320 | 160 | 160 | 168 | 93.148 | 74.852 | 66.6183 | 134 | 168 | 104 | 230 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 66.6183
90 | ТП-131 | 250 | 250 |  | 250 | 109.882 | 140.118 | 124.705 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 151; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 124.705
91 | ТП-132 | 800 | 400 | 400 | 420 | 133.598 | 286.402 | 254.8978 | 19 | 35 | 52 | 231 | 235 | 230 | 152 | 194 | 128 | 236 | 224 | 232 |  |  | 254.8978
92 | ТП-133 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 212.419 | 50.081 | 44.5721 | 310 | 293 | 310 | 230 | 233 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 44.5721
93 | ТП-134 | 200 | 100 | 100 | 105 | 32.989 | 72.011 | 64.0898 | 41 | 42 | 63 | 233 | 228 | 220 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 64.0898
94 | ТП-136 | 800 | 400 | 400 | 420 | 218.792 | 201.208 | 179.0751 | 70 | 75 | 50 | 226 | 225 | 223 | 265 | 239 | 250 | 234 | 233 | 229 | Т-2 резерв |  | 179.0751
95 | ТП-137 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 147.652 | 114.848 | 102.2147 | 251 | 197 | 189 | 230 | 231 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 102.2147
96 | ТП-138 | 800 | 400 | 400 | 420 | 131.216 | 288.784 | 257.0178 | 196 | 156 | 228 | 227 | 230 | 223 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 257.0178
97 | ТП-139 | 340 | 160 | 180 | 168 | 52.135 | 115.865 | 103.1199 | 90 | 64 | 65 | 236 | 240 | 239 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | Т-2 резерв |  | 103.1199
98 | ТП-140 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 147.647 | 114.853 | 102.2192 | 119 | 120 | 121 | 236 | 240 | 239 | 97 | 84 | 88 | 228 | 232 | 230 |  |  | 102.2192
99 | ТП-142 | 800 | 400 | 400 | 420 | 303.085 | 116.915 | 104.0544 | 89 | 81 | 166 | 230 | 239 | 233 | 330 | 342 | 281 | 235 | 236 | 236 |  |  | 104.0544
100 | ТП-143 | 800 | 400 | 400 | 420 | 488.783 | -68.783 | -61.2169 | 303 | 331 | 333 | 221 | 227 | 231 | 406 | 341 | 437 | 228 | 230 | 226 |  |  | 0
101 | ТП-144 | 250 | 250 |  | 250 | 219.287 | 30.713 | 27.3346 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 329; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 285; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 317; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 27.3346
102 | ТП-145 | 800 | 400 | 400 | 420 | 21.208 | 398.792 | 354.9249 | 26 | 16 | 50 | 230 | 233 | 230 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 354.9249
103 | ТП-146 | 250 | 250 |  | 250 | 121.866 | 128.134 | 114.0393 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 114.0393
104 | ТП-147 | 250 | 250 |  | 250 | 149.553 | 100.447 | 89.3978 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 235; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 209; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 190; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 89.3978
105 | ТП-148 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 135.111 | 127.389 | 113.3762 | 215 | 175 | 167 | 240 | 231 | 258 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 113.3762
106 | ТП-149 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 104.692 | 556.808 | 495.5591 | 88 | 123 | 228 | 235 | 240 | 239 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 495.5591
107 | ТП-150 | 400 | 400 |  | 400 | 142.096 | 257.904 | 229.5346 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 181; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 203; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 229.5346
108 | ТП-151 | 800 | 400 | 400 | 420 | 265.733 | 154.267 | 137.2976 | 175 | 255 | 142 | 226 | 225 | 230 | 222 | 194 | 173 | 228 | 234 | 232 |  |  | 137.2976
109 | ТП-152 | 180 | 180 |  | 180 | 61.165 | 118.835 | 105.7632 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 105.7632
110 | ТП-153 | 250 | 250 |  | 250 | 32.152 | 217.848 | 193.8847 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 73; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 16; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 193.8847
111 | ТП-154 | 160 | 160 |  | 160 | 136.61 | 23.39 | 20.8171 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 231; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 173; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 246 |  |  | 20.8171
112 | ТП-155 | 320 | 160 | 160 | 168 | 79.237 | 88.763 | 78.9991 | 110 | 103 | 120 | 238 | 239 | 237 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 78.9991
113 | ТП-156 | 100 | 100 |  | 100 | 36.974 | 63.026 | 56.0931 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 51; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 56.0931
114 | ТП-157 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 106.687 | 155.813 | 138.6736 | 161 | 176 | 106 | 239 | 243 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 138.6736
115 | ТП-159 | 250 | 250 |  | 250 | 96.453 | 153.547 | 136.6568 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 159; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 136; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 136.6568
116 | ТП-160 | 160 | 160 |  | 160 | 62.315 | 97.685 | 86.9397 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 79; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 86.9397
117 | ТП-161 | 200 | 100 | 100 | 105 | 38.587 | 66.413 | 59.1076 | 60 | 65 | 33 | 244 | 242 | 249 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 59.1076
118 | ТП-162 | 250 | 250 |  | 250 | 81.56 | 168.44 | 149.9116 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 118; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 149.9116
119 | ТП-165 | 800 | 400 | 400 | 420 | 122.006 | 297.994 | 265.2147 | 156 | 184 | 186 | 233 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 265.2147
120 | ТП-166 | 400 | 400 |  | 400 | 153.712 | 246.288 | 219.1963 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 228; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 250 |  |  | 219.1963
121 | ТП-167 | 250 | 250 |  | 250 | 169.654 | 80.346 | 71.5079 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 261; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 259; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 71.5079
122 | ТП-169 | 160 | 160 |  | 160 | 55.799 | 104.201 | 92.7389 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 78; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 92.7389
123 | ТП-170 | 340 | 160 | 180 | 168 | 109.668 | 58.332 | 51.9155 | 177 | 165 | 131 | 232 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 51.9155
124 | ТП-171 | 250 | 250 |  | 250 | 65.023 | 184.977 | 164.6295 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 111; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 164.6295
125 | ТП-172 | 250 | 250 |  | 250 | 63.096 | 186.904 | 166.3446 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 84; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 166.3446
126 | ТП-173 | 250 | 250 |  | 250 | 52.97 | 197.03 | 175.3567 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 92; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 175.3567
127 | ТП-174 | 160 | 160 |  | 160 | 91.181 | 68.819 | 61.2489 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 113; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 132; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 61.2489
128 | ТП-175 | 250 | 250 |  | 250 | 195.476 | 54.524 | 48.5264 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 320; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 277; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 254; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 48.5264
129 | ТП-176 | 250 | 250 |  | 250 | 161.977 | 88.023 | 78.3405 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 226; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 246; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 247; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 78.3405
130 | ТП-177 | 250 | 250 |  | 250 | 104.612 | 145.388 | 129.3953 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 193; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 141; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 129.3953
131 | ТП-178 | 100 | 100 |  | 100 | 35.996 | 64.004 | 56.9636 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 63; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 56.9636
132 | ТП-198 | 100 | 100 |  | 100 | 52.23 | 47.77 | 42.5153 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 42.5153
133 | ТП-196 | 250 | 250 |  | 250 | 113.779 | 136.221 | 121.2367 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 122; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 121.2367
134 | ТП-1001 | 100 | 100 |  | 100 | 25.27 | 74.73 | 66.5097 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 66.5097
135 | ТП-1157 | 800 | 400 | 400 | 420 | 145.402 | 274.598 | 244.3922 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 201; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 222; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 196; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 244.3922
136 | ТП-КНС-5 | 100 | 100 |  | 100 | 13.903 | 86.097 | 76.6263 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 17; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 16; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 76.6263
137 | РП-4 | 250 | 250 |  | 250 | 132.508 | 117.492 | 104.5679 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 252; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 158; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 104.5679
138 | РП-10 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 604.892 | 56.608 | 50.3811 | 485 | 502 | 368 | 242 | 234 | 243 | 426 | 379 | 371 | 238 | 238 | 240 |  |  | 50.3811
139 | РП-7 | 720 | 320 | 400 | 336 | 155.814 | 180.186 | 160.3655 | 216 | 257 | 202 | 227 | 230 | 236 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 160.3655
140 | ТП-92 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 362.101 | 299.399 | 266.4651 | 315 | 303 | 331 | 230 | 230 | 230 | 211 | 207 | 202 | 231 | 232 | 233 |  |  | 266.4651
141 | ТП-182 | 160 | 160 |  | 160 | 38.259 | 121.741 | 108.3495 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 49; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 108.3495
142 | ТП-185 | 160 | 160 |  | 160 | 43.976 | 116.024 | 103.2614 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 44; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 103.2614
143 | ТП-199 | 100 | 100 |  | 100 | 39.172 | 60.828 | 54.1369 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 36; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 62; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 54.1369
144 | ТП-200 | 100 | 100 |  | 100 | 62.733 | 37.267 | 33.1676 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 66; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 33.1676
145 | ТП-201 | 100 | 100 |  | 100 | 78.258 | 21.742 | 19.3504 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 112; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 19.3504
146 | ТП-181 | 160 | 160 |  | 160 | 18.873 | 141.127 | 125.603 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 22; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 32; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 125.603
147 | ТП-202 | 100 | 100 |  | 100 | 63.809 | 36.191 | 32.21 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 126; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 32.21
148 | ТП-204 | 400 | 400 |  | 400 | 0 | 400 | 356 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 | Т-1-резерв |  | 356
149 | ТП-205 | 63 | 63 |  | 63 | 1.622 | 61.378 | 54.6264 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 2; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 54.6264
150 | ТП-206 | 250 | 250 |  | 263 | 0 | 263 | 234.07 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 | Т-1-резерв |  | 234.07
150 | ТП-207 | 160 | 160 |  | 160 | 0 | 160 | 142.4 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 | Т-1-резерв |  | 142.4
150 | ТП-208 | 100 | 100 |  | 100 | 56.231 | 43.769 | 38.9544 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 94; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 63; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 38.9544
89 | г. Фролово
1 | ТП-1 | 250 | 250 |  | 250 | 102.95 | 147.05 | 130.8745 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 130.8745
2 | ТП-2 | 250 | 250 |  | 250 | 139.79 | 110.21 | 98.0869 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 200; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 98.0869
3 | ТП-3 | 250 | 250 |  | 250 | 211.165 | 38.835 | 34.5632 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 320; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 290; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 315; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 34.5632
4 | ТП-4 | 400 | 400 |  | 400 | 267.06 | 132.94 | 118.3166 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 410; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 380; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 360; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 118.3166
5 | ТП-5 | 400 | 400 |  | 400 | 271.7 | 128.3 | 114.187 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 420; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 400; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 340; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 114.187
6 | ТП-7 | 100 | 100 |  | 100 | 73.25 | 26.75 | 23.8075 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 23.8075
7 | ТП-8 | 250 | 250 |  | 250 | 94.97 | 155.03 | 137.9767 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 137.9767
8 | ТП-9 | 100 | 100 |  | 100 | 55.346 | 44.654 | 39.7421 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 64; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 39.7421
9 | ТП-14 | 100 | 100 |  | 100 | 49.31 | 50.69 | 45.1141 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 65; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 45.1141
10 | ТП-15 | 250 | 250 |  | 250 | 63.96 | 186.04 | 165.5756 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 165.5756
11 | ТП-16 | 160 | 160 |  | 160 | 55.01 | 104.99 | 93.4411 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 90; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 93.4411
12 | ТП-19 | 315 | 315 |  | 315 | 164.09 | 150.91 | 134.3099 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 250; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 245; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 134.3099
13 | ТП-21 | 250 | 250 |  | 250 | 153.92 | 96.08 | 85.5112 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 250; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 200; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 85.5112
14 | ТП-22 | 160 | 160 |  | 160 | 49.44 | 110.56 | 98.3984 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 98.3984
15 | ТП-25 | 250 | 250 |  | 250 | 146.31 | 103.69 | 92.2841 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 200; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 92.2841
16 | ТП-29 | 100 | 100 |  | 100 | 37.95 | 62.05 | 55.2245 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 55.2245
17 | ТП-101 | 250 | 250 |  | 250 | 59.52 | 190.48 | 169.5272 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 75; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 169.5272
18 | ТП-102 | 630 | 630 |  | 630 | 154 | 476 | 423.64 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 423.64
19 | ТП-108 | 250 | 250 |  | 250 | 69.802 | 180.198 | 160.3762 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 160.3762
20 | ТП-122 | 400 | 400 |  | 400 | 267.8 | 132.2 | 117.658 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 360; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 380; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 400; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 117.658
21 | ТП-164 | 2000 | 1000 | 1000 | 1050 | 238.25 | 811.75 | 722 | 260 | 250 | 255 | 238 | 240 | 238 | 80 | 90 | 70 | 232 | 232 | 232 |  |  | 722
22 | ТП-250 | 250 | 250 |  | 250 | 91.916 | 158.084 | 140.6948 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 140.6948
23 | ТП-513 | 160 | 160 |  | 160 | 105.28 | 54.72 | 48.7008 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 150; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 48.7008
24 | ТП-549 | 100 | 100 |  | 100 | 76.42 | 23.58 | 20.9862 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 20.9862
25 | ТП-551 | 160 | 160 |  | 160 | 74.072 | 85.928 | 128.8053 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 98; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 128.8053
26 | ТП-552 | 250 | 250 |  | 250 | 214.15 | 35.85 | 31.9065 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 310; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 0
27 | ТП-553 | 160 | 160 |  | 160 | 153.94 | 6.06 | 5.3934 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 200; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 5.3934
28 | ТП-554 | 250 | 250 |  | 250 | 172.2 | 77.8 | 69.242 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 250; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 69.242
29 | ТП-555 | 250 | 250 |  | 250 | 150.78 | 99.22 | 88.3058 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 200; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 88.3058
30 | ТП-556 | 250 | 250 |  | 250 | 157.45 | 92.55 | 82.3695 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 82.3695
31 | ТП-557 | 250 | 250 |  | 250 | 187.7 | 62.3 | 55.447 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 290; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 55.447
32 | ТП-558 | 630 | 630 |  | 630 | 119.33 | 510.67 | 454.4963 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 190; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 454.4963
33 | ТП-559 | 160 | 160 |  | 160 | 156.44 | 3.56 | 3.1684 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 228; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 3.1684
34 | ТП-560 | 250 | 250 |  | 250 | 164.5 | 85.5 | 76.095 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 76.095
35 | ТП-561 | 250 | 250 |  | 250 | 165.15 | 84.85 | 75.5165 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 250; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 75.5165
36 | ТП-562 | 400 | 400 |  | 400 | 221.45 | 178.55 | 158.9095 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 360; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 290; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 158.9095
37 | ТП-563 | 800 | 400 | 400 | 400 | 216.131 | 183.869 | 163.6434 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 233 | 315 | 313 | 305 | 230 | 232 | 233 | Т-1-резерв |  | 163.6434
38 | ТП-564 | 160 | 160 |  | 160 | 130.66 | 29.34 | 31.7418 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 190; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 31.7418
39 | ТП-565 | 250 | 250 |  | 250 | 221.02 | 28.98 | 25.7922 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 320; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 340; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 25.7922
40 | ТП-566 | 250 | 250 |  | 250 | 179.48 | 70.52 | 62.7628 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 250; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 265; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 270; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 62.7628
41 | ТП-567 | 250 | 250 |  | 250 | 193.35 | 56.65 | 50.4185 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 250; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 50.4185
42 | ТП-569 | 250 | 250 |  | 250 | 161.92 | 88.08 | 78.3912 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 78.3912
43 | ТП-571 | 250 | 250 |  | 250 | 209.32 | 40.68 | 36.2052 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 310; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 280; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 36.2052
44 | ТП-573 | 250 | 250 |  | 250 | 174.73 | 75.27 | 66.9903 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 250; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 270; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 66.9903
45 | ТП 574 | 630 | 630 |  | 630 | 193.465 | 436.535 | 388.5161 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 285; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 300; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 388.5161
46 | ТП-580 | 400 | 400 |  | 400 | 206.9 | 193.1 | 171.859 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 360; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  | 35 | 136.859
47 | ТП-581 | 250 | 250 |  | 250 | 190.93 | 59.07 | 52.5723 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 250; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 270; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 52.5723
48 | ТП-582 | 400 | 400 |  | 400 | 260.74 | 139.26 | 123.9414 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 360; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 400; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 340; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 123.9414
49 | ТП-585 | 250 | 250 |  | 250 | 102.405 | 147.595 | 131.3596 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 160; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 131.3596
50 | ТП-586 | 160 | 160 |  | 160 | 106.55 | 53.45 | 47.5705 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 150; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 47.5705
51 | ТП-587 | 250 | 250 |  | 250 | 56.88 | 193.12 | 171.8768 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 171.8768
52 | ТП-590 | 160 | 160 |  | 160 | 125.32 | 34.68 | 30.8652 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 160; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 30.8652
53 | ТП-593 | 800 | 400 | 400 | 420 | 415.01 | 4.99 | 4.4411 | 300 | 320 | 290 | 234 | 234 | 234 | 290 | 300 | 295 | 229 | 228 | 228 |  |  | 0
54 | ТП-594 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 188.97 | 73.53 | 65.4417 | 270 | 240 | 290 | 235 | 233 | 240 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 65.4417
55 | ТП-595 | 250 | 250 |  | 250 | 186.891 | 63.109 | 56.167 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 245; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 268; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 56.167
56 | ТП-596 | 160 | 160 |  | 160 | 102 | 58 | 51.62 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 51.62
57 | ТП-597 | 250 | 250 |  | 250 | 122.44 | 127.56 | 113.5284 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 170; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 113.5284
58 | ТП-612 | 160 | 160 |  | 160 | 113.135 | 46.865 | 41.7098 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 190; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 41.7098
59 | ТП-613 | 250 | 250 |  | 250 | 149.47 | 100.53 | 89.4717 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 225; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 205; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 89.4717
60 | ТП-615 | 250 | 250 |  | 250 | 139.04 | 110.96 | 98.7544 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 250; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 170; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 98.7544
61 | ТП-661 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 129.76 | 132.74 | 118.1386 | 200 | 180 | 190 | 227 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 118.1386
62 | ТП-700 | 800 | 400 | 400 | 420 | 183.3 | 236.7 | 210.663 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 250 | 260 | 270 | 235 | 235 | 235 | Т-1-резерв |  | 210.663
63 | ТП-701 | 400 | 400 |  | 400 | 183.05 | 216.95 | 193.0855 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 270; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 193.0855
64 | ТП-703 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 223.51 | 38.99 | 34.7011 | 120 | 150 | 140 | 229 | 230 | 230 | 185 | 165 | 195 | 240 | 237 | 235 |  |  | 34.7011
65 | ТП-704 | 720 | 320 | 400 | 336 | 142.073 | 193.927 | 172.595 | 0 | 0 | 0 | 236 | 238 | 241 | 202 | 203 | 210 | 230 | 231 | 232 | Т-1-резерв |  | 172.595
66 | ТП-705 | 800 | 400 | 400 | 420 | 232.48 | 187.52 | 166.8928 | 340 | 360 | 320 | 228 | 226 | 230 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 166.8928
67 | ТП-706 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 163.14 | 99.36 | 88.4304 | 240 | 230 | 230 | 237 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 88.4304
68 | ТП-707 | 320 | 160 | 160 | 168 | 69.6 | 98.4 | 87.576 | 0 | 0 | 0 | 230 | 235 | 237 | 110 | 95 | 85 | 240 | 240 | 240 | Т-1-резерв | 70 | 17.576
69 | ТП-708 | 800 | 400 | 400 | 420 | 198.95 | 221.05 | 196.7345 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 226 | 300 | 280 | 285 | 230 | 230 | 230 | Т-1-резерв |  | 196.7345
70 | ТП-801 | 250 | 250 |  | 250 | 166.59 | 83.41 | 74.2349 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 74.2349
71 | ТП-802 | 800 | 400 | 400 | 420 | 236.9 | 183.1 | 162.959 | 0 | 0 | 0 | 236 | 232 | 231 | 320 | 350 | 360 | 230 | 230 | 230 | Т-1-резерв |  | 162.959
72 | ТП-803 | 630 | 630 |  | 630 | 224.755 | 405.245 | 360.668 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 311; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 345; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 330; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 360.668
73 | ТП-804 | 250 | 250 |  | 250 | 120.96 | 129.04 | 114.8456 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 161; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 114.8456
74 | ТП-809 | 400 | 400 |  | 400 | 241.9 | 158.1 | 140.709 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 320; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 380; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 360; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 140.709
75 | ТП-810 | 800 | 400 | 400 | 420 | 182.78 | 237.22 | 211.1258 | 200 | 186 | 150 | 228 | 225 | 234 | 80 | 100 | 90 | 229 | 222 | 219 |  |  | 211.1258
76 | ТП-811 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 228.935 | 33.565 | 29.8728 | 205 | 155 | 170 | 236 | 237 | 237 | 169 | 142 | 124 | 238 | 238 | 238 |  |  | 29.8728
77 | ТП-814 | 250 | 250 |  | 250 | 191.876 | 58.124 | 51.7304 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 272; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 283; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 51.7304
78 | ТП-817 | 320 | 160 | 160 | 168 | 146.51 | 21.49 | 19.1261 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 215 | 207 | 215 | 230 | 230 | 230 | Т-1-резерв |  | 19.1261
79 | ТП-818 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 250.69 | 410.81 | 365.6209 | 350 | 380 | 340 | 235 | 233 | 235 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2-резерв |  | 365.6209
80 | ТП-820 | 250 | 250 |  | 250 | 136.74 | 113.26 | 100.8014 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 200; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 100.8014
81 | ТП-825 | 100 | 100 |  | 100 | 85.47 | 14.53 | 12.9317 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 12.9317
82 | ТП-827 | 160 | 160 |  | 160 | 129.86 | 30.14 | 26.8246 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 190; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 26.8246
83 | ТП-828 | 100 | 100 |  | 100 | 89.57 | 10.43 | 9.2827 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 9.2827
84 | ТП-829 | 250 | 250 |  | 250 | 139.06 | 110.94 | 98.7366 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 170; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 98.7366
85 | ТП-830 | 100 | 100 |  | 100 | 64.03 | 35.97 | 32.0133 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 90; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 32.0133
86 | ТП-805 | 250 | 250 |  | 250 | 38.47 | 211.53 | 188.2617 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 45; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 188.2617
87 | ТП-20 | 250 | 250 |  | 250 | 40.433 | 209.567 | 186.5146 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 186.5146
88 | ТП-1021 | 60 | 60 |  | 60 | 12.873 | 47.127 | 41.943 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 19; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 14; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 41.943
89 | ТП-1022 | 250 | 250 |  | 250 | 24.118 | 225.882 | 201.035 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 36; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 34; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 201.035
35 | г. Серафимович
1 | ТП-850 | 160 | 160 |  | 160 | 97.055 | 62.945 | 56.021 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 106; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 208; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 56.021
2 | ТП-851 | 800 | 400 | 400 | 420 | 404.406 | 15.594 | 13.8787 | 293 | 310 | 320 | 232 | 230 | 234 | 275 | 270 | 260 | 236 | 237 | 236 |  |  | 13.8787
3 | ТП-852 | 160 | 160 |  | 160 | 135.16 | 24.84 | 22.1076 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 195; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 163; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 247 |  |  | 22.1076
4 | ТП-853 | 400 | 400 |  | 400 | 164.283 | 235.717 | 209.7881 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 216; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 261; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 209.7881
5 | ТП-854 | 250 | 250 |  | 250 | 104.596 | 145.404 | 129.4096 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 160; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 129.4096
6 | ТП-855 | 400 | 400 |  | 400 | 213.205 | 186.795 | 166.2475 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 340; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 360; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 166.2475
7 | ТП-857 | 160 | 160 |  | 160 | 47.842 | 112.158 | 99.8206 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 66; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 79; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 99.8206
8 | ТП-858 | 250 | 250 |  | 250 | 137.409 | 112.591 | 100.206 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 183; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 251; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 100.206
9 | ТП-859 | 250 | 250 |  | 250 | 148.191 | 101.809 | 90.61 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 244; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 197; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 90.61
10 | ТП-860 | 250 | 250 |  | 250 | 120.095 | 129.905 | 115.6155 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 196; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 171; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 151; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 115.6155
11 | ТП-861 | 650 | 400 | 250 | 420 | 181.872 | 238.128 | 211.9339 | 289 | 264 | 235 | 233 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2-резерв |  | 211.9339
12 | ТП-862 | 400 | 400 |  | 400 | 93.444 | 306.556 | 272.8348 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 116; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 272.8348
13 | ТП-863 | 250 | 250 |  | 250 | 102.728 | 147.272 | 131.0721 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 184; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 131.0721
14 | ТП-864 | 160 | 160 |  | 160 | 49.54 | 110.46 | 98.3094 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 68; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 98.3094
15 | ТП-865 | 400 | 400 |  | 400 | 113.117 | 286.883 | 255.3259 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 163; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 179; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 138; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 255.3259
16 | ТП-866 | 250 | 250 |  | 250 | 70.747 | 179.253 | 159.5352 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 93; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 159.5352
17 | ТП-868 | 100 | 100 |  | 100 | 39.218 | 60.782 | 54.096 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 63; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 54.096
18 | ТП-869 | 400 | 400 |  | 400 | 66.127 | 333.873 | 297.147 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 98; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 297.147
19 | ТП-873 | 100 | 100 |  | 100 | 56.026 | 43.974 | 39.1369 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 72; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 39.1369
20 | ТП-874 | 800 | 400 | 400 | 420 | 226.887 | 193.113 | 171.8706 | 311 | 327 | 333 | 234 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2-резерв |  | 171.8706
21 | ТП-875 | 720 | 400 | 320 | 420 | 137.992 | 282.008 | 250.9871 | 181 | 197 | 210 | 232 | 240 | 232 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2-резерв |  | 250.9871
22 | ТП-879 | 650 | 400 | 250 | 420 | 118.663 | 301.337 | 268.1899 | 171 | 152 | 184 | 237 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2-резерв |  | 268.1899
23 | ТП-882 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 42.443 | 220.057 | 195.8507 | 63 | 61 | 60 | 231 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | Т-2-резерв |  | 195.8507
25 | ТП-885 | 160 | 160 |  | 160 | 78.18 | 81.82 | 72.8198 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 118; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 72.8198
26 | ТП-886 | 250 | 250 |  | 250 | 91.834 | 158.166 | 140.7677 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 142; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 140.7677
27 | ТП-889 | 160 | 160 |  | 160 | 25.911 | 134.089 | 119.3392 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 39; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 28; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 119.3392
28 | ТП-890 | 650 | 400 | 250 | 420 | 164.504 | 255.496 | 227.3914 | 240 | 255 | 224 | 228 | 232 | 226 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2-резерв |  | 227.3914
29 | ТП-893 | 250 | 250 |  | 250 | 122.372 | 127.628 | 113.5889 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 174; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 186; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 113.5889
30 | ТП-902 | 410 | 160 | 250 | 168 | 54.226 | 113.774 | 101.2589 | 61 | 74 | 91 | 238 | 239 | 242 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2-резерв |  | 101.2589
30.6667 | ТП-910 | 560 | 400 | 160 | 420 | 109.118 | 310.882 | 276.685 | 158 | 170 | 136 | 237 | 236 | 232 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2-резерв |  | 276.685
31.6667 | ТП-919 | 100 | 100 |  | 100 | 69.985 | 30.015 | 26.7134 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 243 |  |  | 26.7134
33 | ТП-923 | 100 | 100 |  | 100 | 65.229 | 34.771 | 30.9462 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 30.9462
34 | ТП-4081 | 100 | 100 |  | 100 | 40.323 | 59.677 | 53.1125 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 56; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 69; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 53.1125
35 | ТП-856 | 800 | 400 | 400 | 420 | 0 | 420 | 373.8 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 373.8
31 | р.п. Иловля
1 | ТП-751 | 250 | 250 |  | 250 | 91.786 | 158.214 | 140.8105 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 159; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 91; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 140.8105
2 | ТП-752 | 250 | 250 |  | 250 | 144.6 | 105.4 | 93.806 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 181; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 93.806
3 | ТП-753 | 250 | 250 |  | 250 | 124.965 | 125.035 | 111.2811 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 179; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 174; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 178; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 111.2811
4 | ТП-754 | 250 | 250 |  | 250 | 163.07 | 86.93 | 77.3677 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 241; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 233; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 77.3677
5 | ТП-756 | 250 | 250 |  | 250 | 148.672 | 101.328 | 90.1819 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 226; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 194; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 244 |  |  | 90.1819
6 | ТП-793 | 250 | 250 |  | 250 | 120.434 | 129.566 | 115.3137 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 183; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 115.3137
7 | ТП-797 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 137.409 | 125.091 | 111.331 | 168 | 183 | 251 | 230 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 111.331
8 | ТП-799 | 160 | 160 |  | 160 | 89.185 | 70.815 | 63.0253 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 183; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 115; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 63.0253
9 | ТП-801 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 79.436 | 183.064 | 162.927 | 101 | 136 | 109 | 231 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 162.927
10 | ТП-802 | 650 | 400 | 250 | 420 | 287.954 | 132.046 | 117.5209 | 289 | 331 | 294 | 225 | 223 | 224 | 117 | 107 | 138 | 230 | 230 | 230 |  |  | 117.5209
11 | ТП-803 | 250 | 250 |  | 250 | 168.108 | 81.892 | 72.8839 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 202; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 278; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 72.8839
12 | ТП-804 | 250 | 250 |  | 250 | 133.518 | 116.482 | 103.669 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 213; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 173; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 249; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 246 |  |  | 103.669
13 | ТП-805 | 800 | 400 | 400 | 420 | 196.563 | 223.437 | 198.8589 | 263 | 330 | 230 | 241 | 237 | 239 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 198.8589
14 | ТП-806 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 42.77 | 219.73 | 195.5597 | 72 | 46 | 65 | 232 | 236 | 234 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 195.5597
15 | ТП-807 | 250 | 250 |  | 250 | 195.469 | 54.531 | 48.5326 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 249; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 266; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 312; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 48.5326
16 | ТП-808 | 250 | 250 |  | 250 | 19.07 | 230.93 | 205.5277 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 44; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 11; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 205.5277
17 | ТП-809 | 250 | 250 |  | 250 | 80.238 | 169.762 | 151.0882 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 98; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 151.0882
18 | ТП-810 | 160 | 160 |  | 160 | 79.402 | 80.598 | 71.7322 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 104; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 71.7322
19 | ТП-811 | 160 | 160 |  | 160 | 51.222 | 108.778 | 96.8124 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 57; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 67; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 96.8124
20 | ТП-812 | 250 | 250 |  | 250 | 88.708 | 161.292 | 143.5499 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 92; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 143.5499
21 | ТП-815 | 160 | 160 |  | 160 | 49.545 | 110.455 | 98.305 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 98.305
22 | ТП-816 | 160 | 160 |  | 160 | 83.724 | 76.276 | 67.8856 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 67.8856
23 | ТП-3115 | 160 | 160 |  | 160 | 28.811 | 131.189 | 116.7582 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 116.7582
24 | ТП-3155 | 160 | 160 |  | 160 | 115.155 | 44.845 | 39.9121 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 171; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 39.9121
25 | ТП-3164 | 160 | 160 |  | 160 | 28.943 | 131.057 | 116.6407 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 19; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 51; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 116.6407
26 | ТП-3165 | 160 | 160 |  | 160 | 112.188 | 47.812 | 42.5527 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 196; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 138; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 42.5527
27 | ТП-3171 | 160 | 160 |  | 160 | 121.864 | 38.136 | 33.941 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 208; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 156; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 33.941
28 | ТП-3581 | 800 | 400 | 400 | 420 | 263.799 | 156.201 | 139.0189 | 186 | 180 | 197 | 225 | 232 | 229 | 164 | 230 | 194 | 229 | 230 | 230 |  |  | 139.0189
29 | ТП-3860 | 160 | 160 |  | 160 | 71.901 | 88.099 | 78.4081 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 119; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 78.4081
30 | ТП-818 | 160 | 160 |  | 160 | 59.66 | 100.34 | 89.3026 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 83; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 89.3026
31 | ТП-817 | 400 | 400 |  | 400 | 0 | 400 | 356 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 356
25 | ст. Кумылженская
1 | ТП-2080 | 100 | 100 |  | 100 | 93.428 | 6.572 | 5.8491 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 139; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 5.8491
2 | ТП-2097 | 250 | 250 |  | 250 | 120.666 | 129.334 | 115.1073 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 115.1073
3 | ТП-2098 | 250 | 250 |  | 250 | 141.68 | 108.32 | 96.4048 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 207; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 205; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 96.4048
4 | ТП-2102 | 250 | 250 |  | 250 | 111.86 | 138.14 | 122.9446 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 157; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 122.9446
5 | ТП-2116 | 63 | 63 |  | 63 | 45.711 | 17.289 | 15.3872 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 58; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 15.3872
6 | ТП-2121 | 250 | 250 |  | 250 | 135.946 | 114.054 | 101.5081 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 217; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 203; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 170; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 101.5081
7 | ТП-2123 | 100 | 100 |  | 100 | 58.675 | 41.325 | 36.7793 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 75; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 36.7793
8 | ТП-2124 | 250 | 250 |  | 250 | 100.073 | 149.927 | 133.435 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 146; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 133.435
9 | ТП-2132 | 160 | 160 |  | 160 | 104.044 | 55.956 | 49.8008 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 156; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 49.8008
10 | ТП-2133 | 160 | 160 |  | 160 | 94.822 | 65.178 | 58.0084 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 134; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 58.0084
11 | ТП-2144 | 100 | 100 |  | 100 | 30.46 | 69.54 | 61.8906 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 61.8906
12 | ТП-2147 | 400 | 400 |  | 400 | 267.137 | 132.863 | 118.2481 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 338; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 457; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 302; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 302 |  |  | 118.2481
13 | ТП-2150 | 400 | 400 |  | 400 | 272.086 | 127.914 | 113.8435 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 390; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 441; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 355; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 113.8435
14 | ТП-2166 | 250 | 250 |  | 250 | 253.07 | -3.07 | -2.7323 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 366; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 371; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 373; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 0
15 | ТП-2182 | 160 | 160 |  | 160 | 93.572 | 66.428 | 59.1209 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 137; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 59.1209
16 | ТП-2185 | 250 | 250 |  | 250 | 95.172 | 154.828 | 137.7969 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 139; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 142; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 137.7969
17 | ТП-2190 | 160 | 160 |  | 160 | 127.32 | 32.68 | 29.0852 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 185; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 29.0852
18 | ТП-2191 | 250 | 250 |  | 250 | 116.356 | 133.644 | 118.9432 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 165; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 118.9432
19 | ТП-2192 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 142.469 | 120.031 | 106.8276 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 181; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 176; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 334; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 106.8276
20 | ТП-2193 | 160 | 160 |  | 160 | 87.4 | 72.6 | 64.614 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 64.614
21 | ТП-2194 | 160 | 160 |  | 160 | 102.829 | 57.171 | 50.8822 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 151; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 150; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 50.8822
22 | ТП-2195 | 250 | 250 |  | 250 | 191.438 | 58.562 | 52.1202 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 275; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 281; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 52.1202
23 | ТП-2159 | 400 | 400 |  | 400 | 14.851 | 385.149 | 342.7826 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 19; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 21; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 342.7826
24 | ТП-2196 | 250 | 250 |  | 250 | 166.883 | 83.117 | 73.9741 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 247; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 241; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 73.9741
25 | ТП-2199 | 250 | 250 |  | 250 | 122.305 | 127.695 | 113.6486 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 174; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 113.6486
1 | Букановское заготзерно
1 | ТП-2253 | 160 | 160 |  | 160 | 20.93 | 139.07 | 123.7723 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 34; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 123.7723
16 | р.п. Лог
1 | ТП-5 | 250 | 250 |  | 250 | 99.84 | 150.16 | 133.6424 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 163; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 128; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 133.6424
2 | ТП-701 | 100 | 100 |  | 100 | 24.739 | 75.261 | 66.9823 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 66.9823
3 | ТП-705 | 250 | 250 |  | 250 | 176.618 | 73.382 | 65.31 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 286; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 208; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 65.31
4 | ТП-706 | 100 | 100 |  | 100 | 30.394 | 69.606 | 61.9493 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 39; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 61.9493
5 | ТП-709 | 250 | 250 |  | 250 | 45.509 | 204.491 | 181.997 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 181.997
6 | ТП-710 | 360 | 180 | 180 | 189 | 129.767 | 59.233 | 52.7174 | 204 | 198 | 179 | 224 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 52.7174
7 | ТП-715 | 160 | 160 |  | 160 | 66.102 | 93.898 | 83.5692 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 84; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 83.5692
8 | ТП-739 | 100 | 100 |  | 100 | 43.196 | 56.804 | 50.5556 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 50.5556
9 | ТП-740 | 250 | 250 |  | 250 | 119.494 | 130.506 | 116.1503 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 163; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 116.1503
10 | ТП-741 | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 89 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 | Т-1 резерв |  | 89
11 | ТП-742 | 160 | 160 |  | 160 | 61.87 | 98.13 | 87.3357 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 84; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 90; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 87.3357
12 | ТП-801 | 100 | 100 |  | 100 | 41.983 | 58.017 | 51.6351 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 51.6351
13 | ТП-3010 | 160 | 160 |  | 160 | 45.142 | 114.858 | 102.2236 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 62; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 102.2236
14 | ТП-3025 | 160 | 160 |  | 160 | 89.12 | 70.88 | 63.0832 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 63.0832
15 | ТП-3034 | 250 | 250 |  | 250 | 9.624 | 240.376 | 213.9346 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 16; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 14; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 11; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 213.9346
16 | ТП-3032 | 160 | 160 |  | 160 | 92.921 | 67.079 | 59.7003 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 98; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 59.7003
4 | с.Зимники
1 | ТП-4332 | 180 | 180 |  | 180 | 128.201 | 51.799 | 46.1011 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 176; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 159; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 247 |  |  | 46.1011
2 | ТП-4345 | 250 | 250 |  | 250 | 138.471 | 111.529 | 99.2608 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 179; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 201; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 99.2608
3 | ТП-4351 | 400 | 400 |  | 400 | 240.24 | 159.76 | 142.1864 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 345; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 352; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 337; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 142.1864
4 | ТП-4358 | 100 | 100 |  | 100 | 99.618 | 0.382 | 0.33998 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 151; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 155; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 211; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 0.33998
303 | Северный филиал ПАО "ВОЭ"
104 | г. Урюпинск
1 | РП-1 | 250 | 250 |  | 250 | 237.903 | 12.097 | 10.7663 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 318; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 379; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 314; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 10.7663
2 | РП-2 | 250 | 250 |  | 250 | 52.464 | 197.536 | 175.807 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 51; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 175.807
3 | РП-3 | 160 | 160 |  | 160 | 45.003 | 115.969 | 103.2124 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 49; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 243 |  |  | 103.2124
4 | РП-5 | 200 | 100 | 100 | 105 | 93.26 | 11.74 | 10.4486 | 75 | 58 | 75 | 244 | 245 | 240 | 40 | 55 | 90 | 235 | 230 | 230 |  |  | 0
5 | РП-7 | 800 | 400 | 400 | 420 | 154.056 | 265.944 | 236.6902 | 144 | 151 | 185 | 236 | 236 | 238 | 60 | 56 | 54 | 239 | 235 | 239 |  |  | 236.6902
6 | ТП-1 | 250 | 250 |  | 250 | 30.035 | 219.965 | 195.7689 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  | 35 | 160.7689
7 | ТП-2 | 800 | 400 | 400 | 420 | 87.709 | 332.291 | 295.739 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 152 | 110 | 115 | 232 | 229 | 237 | Т-1 резерв |  | 295.739
8 | ТП-3 | 250 | 250 |  | 250 | 61.875 | 188.125 | 167.4313 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 167.4313
9 | ТП-4 | 200 | 200 |  | 200 | 79.67 | 120.33 | 107.0937 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 107.0937
10 | ТП-6 | 400 | 400 |  | 400 | 168.36 | 231.64 | 206.1596 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 281; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 227; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 206.1596
11 | ТП-7 | 400 | 400 |  | 400 | 266.255 | 133.745 | 119.0331 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 334; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 463; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 336; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 119.0331
12 | ТП-8 | 250 | 250 |  | 250 | 107.25 | 142.75 | 127.0475 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 150; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 127.0475
13 | ТП-9 | 160 | 160 |  | 160 | 77.965 | 82.035 | 73.0112 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 113; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 5 | 68.0112
14 | ТП-11 | 63 | 63 |  | 63 | 12.825 | 50.175 | 44.6557 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 22; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 44.6557
15 | ТП-12 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 117.5 | 145 | 129.05 | 165 | 185 | 150 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 129.05
16 | ТП-13 | 800 | 400 | 400 | 420 | 183.535 | 236.465 | 210.4539 | 231 | 265 | 285 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 210.4539
17 | ТП-15 | 400 | 400 |  | 400 | 125.35 | 274.65 | 244.4385 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 195; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 244.4385
18 | ТП-16 | 250 | 250 |  | 250 | 87.4 | 162.6 | 144.714 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 144.714
19 | ТП-18 | 800 | 400 | 400 | 420 | 188.888 | 231.112 | 205.6897 | 10 | 12 | 15 | 232 | 234 | 234 | 240 | 260 | 290 | 230 | 230 | 225 |  |  | 205.6897
20 | ТП-19 | 63 | 63 |  | 63 | 8.25 | 54.75 | 48.7275 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 10; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 48.7275
21 | ТП-20 | 320 | 160 | 160 | 168 | 73.125 | 94.875 | 84.4387 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 80 | 105 | 140 | 225 | 225 | 225 | Т-1 резерв |  | 84.4387
22 | ТП-23 | 250 | 250 |  | 250 | 159.85 | 90.15 | 80.2335 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 215; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 80.2335
23 | ТП-24 | 160 | 160 |  | 160 | 91.65 | 68.35 | 60.8315 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 60.8315
24 | ТП-26 | 400 | 400 |  | 400 | 168.36 | 231.64 | 206.1596 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 304; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 188; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 15 | 191.1596
25 | ТП-27 | 800 | 400 | 400 | 420 | 47.956 | 372.044 | 331.1192 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 71 | 51 | 85 | 232 | 234 | 230 | Т-1 резерв |  | 331.1192
26 | ТП-29 | 250 | 250 |  | 250 | 170.249 | 79.751 | 70.9784 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 262; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 252; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 211; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  | 12 | 58.9784
27 | ТП-30 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 308.066 | 353.434 | 314.5563 | 335 | 359 | 315 | 228 | 229 | 227 | 119 | 100 | 120 | 230 | 230 | 230 |  |  | 314.5563
28 | ТП-33 | 100 | 100 |  | 100 | 73.614 | 26.386 | 23.4835 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 118; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 89; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 111; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 23.4835
29 | ТП-40 | 800 | 400 | 400 | 420 | 118.056 | 301.944 | 268.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 150 | 180 | 234 | 239 | 237 | Т-1 резерв |  | 268.7302
30 | ТП-41 | 800 | 400 | 400 | 420 | 52.185 | 367.815 | 327.3553 | 70 | 75 | 85 | 228 | 228 | 225 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв |  | 327.3553
31 | ТП-42 | 320 | 160 | 160 | 168 | 31.006 | 136.994 | 121.9247 | 55 | 40 | 42 | 226 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв |  | 121.9247
32 | ТП-50 | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 89 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 89
33 | ТП-51 | 160 | 160 |  | 160 | 57.75 | 102.25 | 91.0025 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 91.0025
34 | ТП-52 | 160 | 160 |  | 160 | 72.519 | 87.481 | 77.8581 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 128; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 77.8581
35 | ТП-54 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 222.5
36 | ТП-53 | 160 | 160 |  | 160 | 45.432 | 114.568 | 101.9655 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 101.9655
37 | ТП-55 | 250 | 250 |  | 250 | 124.51 | 125.49 | 111.6861 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 111.6861
38 | ТП-61 | 250 | 250 |  | 250 | 8.3 | 241.7 | 215.113 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 10; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 215.113
39 | ТП-64 | 400 | 400 |  | 400 | 185.274 | 214.726 | 191.1061 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 235; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 293; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 271; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 191.1061
40 | ТП-66 | 400 | 400 |  | 400 | 27.634 | 372.366 | 331.4057 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 3; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 331.4057
41 | ТП-67 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 132.824 | 129.676 | 115.4116 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 260 | 156 | 150 | 232 | 234 | 240 | Т-1 резерв |  | 115.4116
42 | ТП-68 | 160 | 160 |  | 160 | 89.54 | 70.46 | 62.7094 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 15 | 47.7094
43 | ТП-69 | 250 | 250 |  | 250 | 106.635 | 143.365 | 127.5949 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 184; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 149; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 127.5949
44 | ТП-72 | 400 | 400 |  | 400 | 182.52 | 217.48 | 193.5572 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 290; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 234; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 250; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 193.5572
45 | ТП-73 | 250 | 250 |  | 250 | 143.025 | 106.975 | 95.2077 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 95.2077
46 | ТП-74 | 100 | 100 |  | 100 | 45.802 | 54.198 | 48.2362 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 48.2362
47 | ТП-75 | 400 | 400 |  | 400 | 143.341 | 256.659 | 228.4265 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 205; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 211; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 194; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 228.4265
48 | ТП-77 | 400 | 400 |  | 400 | 201.113 | 198.887 | 177.0094 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 275; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 263; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 330; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 177.0094
49 | ТП-78 | 250 | 250 |  | 250 | 78.836 | 171.164 | 152.336 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 107; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 152.336
50 | ТП-79 | 250 | 250 |  | 250 | 161 | 89 | 79.21 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 190; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 210; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 12 | 67.21
51 | ТП-80 | 800 | 400 | 400 | 420 | 183.54 | 236.46 | 210.4494 | 288 | 220 | 290 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв |  | 210.4494
52 | ТП-84 | 400 | 400 |  | 400 | 164.45 | 235.55 | 209.6395 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 275; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 205; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 209.6395
53 | ТП-88 | 1030 | 630 | 400 | 661.5 | 321.655 | 339.845 | 302.4621 | 65 | 50 | 85 | 230 | 230 | 230 | 391 | 382 | 400 | 235 | 235 | 235 |  | 200 | 102.4621
54 | ТП-85 | 250 | 250 |  | 400 | 26.865 | 373.135 | 332.0901 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 332.0901
55 | ТП-89 | 400 | 400 |  | 420 | 35.295 | 384.705 | 342.3875 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 65; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 342.3875
56 | ТП-111 | 410 | 250 | 160 | 262.5 | 64.86 | 197.64 | 175.8996 | 72 | 91 | 113 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 175.8996
57 | ТП-123 | 250 | 250 |  | 250 | 71.3 | 178.7 | 159.043 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 159.043
58 | ТП-126 | 800 | 400 | 400 | 420 | 366.156 | 53.844 | 47.9212 | 290 | 285 | 273 | 240 | 233 | 237 | 242 | 230 | 234 | 235 | 233 | 235 |  | 45 | 2.9212
59 | ТП-127 | 100 | 100 |  | 100 | 66.968 | 33.032 | 29.3985 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 84; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 92; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 29.3985
60 | ТП-128 | 160 | 160 |  | 160 | 87.436 | 72.564 | 64.582 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 113; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 64.582
61 | ТП-130 | 250 | 250 |  | 250 | 164.97 | 85.03 | 75.6767 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 232; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 75.6767
62 | ТП-131 | 400 | 400 |  | 400 | 113.035 | 286.965 | 255.3989 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 151; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 170; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 15 | 240.3989
63 | ТП-132 | 400 | 400 |  | 400 | 164.52 | 235.48 | 209.5772 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 228; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 236; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 260; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  | 2 | 207.5772
64 | ТП-133 | 800 | 400 | 400 | 420 | 287.68 | 132.32 | 117.7648 | 358 | 433 | 216 | 240 | 240 | 240 | 80 | 50 | 70 | 230 | 230 | 230 |  | 12 | 105.7648
65 | ТП-134 | 650 | 400 | 250 | 420 | 206.47 | 213.53 | 190.0417 | 115 | 125 | 97 | 228 | 235 | 230 | 155 | 172 | 226 | 237 | 233 | 229 |  |  | 190.0417
66 | ТП-135 | 250 | 250 |  | 250 | 79.818 | 170.182 | 151.462 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 123; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 151.462
67 | ТП-136 | 400 | 400 |  | 400 | 169.539 | 230.461 | 205.1103 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 254; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 203; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 283; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 205.1103
68 | ТП-137 | 800 | 400 | 400 | 420 | 419.834 | 0.166 | 0.14774 | 264 | 261 | 264 | 230 | 230 | 230 | 348 | 350 | 349 | 229 | 226 | 228 |  |  | 0.14774
69 | ТП-138 | 400 | 400 |  | 400 | 231.632 | 168.368 | 149.8475 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 249; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 347; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 392; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 149.8475
70 | ТП-139 | 630 | 630 |  | 630 | 157.075 | 472.925 | 420.9033 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 243; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 281; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 420.9033
71 | ТП-140 | 400 | 400 |  | 400 | 180.054 | 219.946 | 195.7519 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 275; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 283; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 195.7519
72 | ТП-141 | 400 | 400 |  | 400 | 244.746 | 155.254 | 138.1761 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 339; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 390; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 341; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 138.1761
73 | ТП-142 | 800 | 400 | 400 | 420 | 273.213 | 146.787 | 130.6404 | 243 | 255 | 253 | 240 | 231 | 236 | 135 | 193 | 87 | 232 | 232 | 232 |  |  | 130.6404
74 | ТП-143 | 630 | 630 |  | 630 | 246.384 | 383.616 | 341.4182 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 447; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 317; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 298; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  | 15 | 326.4182
75 | ТП-144 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 69.165 | 193.335 | 172.0681 | 85 | 80 | 90 | 232 | 232 | 232 | 18 | 10 | 15 | 230 | 234 | 235 |  |  | 172.0681
76 | ТП-145 | 250 | 250 |  | 250 | 125.147 | 124.853 | 111.1192 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 190; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 169; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 181; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 111.1192
77 | ТП-146 | 250 | 250 |  | 250 | 146.594 | 103.406 | 92.0313 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 196; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 216; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 92.0313
78 | ТП-147 | 800 | 400 | 400 | 420 | 342.075 | 77.925 | 69.3533 | 290 | 290 | 290 | 230 | 234 | 237 | 225 | 232 | 150 | 225 | 230 | 232 |  | 15 | 54.3533
79 | ТП-149 | 160 | 160 |  | 160 | 43.574 | 116.426 | 103.6191 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 67; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  | 15 | 88.6191
80 | ТП-150 | 400 | 400 |  | 400 | 126.324 | 273.676 | 243.5716 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 179; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 243.5716
81 | ТП-155 | 400 | 400 |  | 400 | 115.13 | 284.87 | 253.5343 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 205; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 145; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 253.5343
82 | ТП-156 | 400 | 400 |  | 400 | 192.63 | 207.37 | 184.5593 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 267; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 315; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  | 5 | 179.5593
83 | ТП-157 | 200 | 200 |  | 200 | 74.267 | 125.733 | 111.9024 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 93; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 111.9024
84 | ТП-158 | 160 | 160 |  | 160 | 105.942 | 54.058 | 48.1116 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 181; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 134; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 5 | 43.1116
85 | ТП-159 | 800 | 400 | 400 | 420 | 316.158 | 103.842 | 92.4194 | 203 | 182 | 217 | 233 | 232 | 230 | 277 | 220 | 252 | 237 | 238 | 233 |  |  | 92.4194
86 | ТП-164 | 250 | 250 |  | 250 | 5.183 | 244.817 | 217.8871 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 7; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 10; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 15 | 202.8871
87 | ТП-165 | 250 | 250 |  | 250 | 5.435 | 244.565 | 217.6628 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 3; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 217.6628
88 | ТП-166 | 250 | 250 |  | 250 | 13.648 | 236.352 | 210.3533 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 8; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 14; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 36; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 15 | 195.3533
89 | ТП-167 | 25 | 25 |  | 25 | 8.74 | 16.26 | 14.4714 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 12; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 16; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 14.4714
90 | ТП-175 | 160 | 160 |  | 160 | 32.013 | 127.987 | 113.9084 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 33; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 113.9084
91 | ТП-176 | 400 | 400 |  | 400 | 282.41 | 117.59 | 104.6551 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 386; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 497; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 348; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 104.6551
92 | ТП-182 | 250 | 250 |  | 250 | 66.913 | 183.087 | 162.9474 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 113; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 96; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 162.9474
93 | ТП-186 | 250 | 250 |  | 250 | 146.967 | 103.033 | 91.6994 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 241; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 91.6994
94 | ТП-187 | 400 | 400 |  | 400 | 168.266 | 231.734 | 206.2433 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 249; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 221; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 206.2433
95 | ТП-188 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 122.918 | 139.582 | 124.228 | 0 | 0 | 0 | 233 | 236 | 230 | 193 | 165 | 173 | 236 | 233 | 225 | Т-1 резерв |  | 124.228
96 | ТП-189 | 250 | 250 |  | 250 | 46.399 | 203.601 | 181.2049 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 181.2049
97 | ТП-190 | 40 | 40 |  | 40 | 8.45 | 31.55 | 28.0795 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 18; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 10; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 28.0795
98 | ТП-191 | 160 | 160 |  | 160 | 104.437 | 55.563 | 49.4511 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 128; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 196; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 49.4511
99 | ТП-193 | 250 | 250 |  | 250 | 65.376 | 184.624 | 164.3154 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  | 20 | 144.3154
100 | ТП-194 | 160 | 160 |  | 160 | 71.902 | 88.098 | 78.4072 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 126; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 78.4072
101 | ТП-197 | 400 | 400 |  | 400 | 213.357 | 186.643 | 166.1123 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 333; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 285; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 300; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 166.1123
102 | ТП-3530 | 160 | 160 |  | 160 | 5.589 | 154.411 | 137.4258 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 8; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 11; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 137.4258
103 | ТП-85 | 250 | 250 |  | 250 | 26.865 | 223.135 | 198.5901 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 198.5901
104 | ТП-32 | 800 | 400 | 400 | 420 | 29.287 | 390.713 | 347.7346 | 21 | 19 | 23 | 232 | 235 | 232 | 22 | 20 | 21 | 231 | 233 | 232 |  |  | 347.7346
12 | ст. Добринская
1 | ТП-20 | 100 | 100 |  | 100 | 58.286 | 41.714 | 37.1255 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 66; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 37.1255
2 | ТП-21 | 250 | 250 |  | 250 | 66.837 | 183.163 | 163.0151 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 91; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 163.0151
3 | ТП-22 | 250 | 250 |  | 250 | 154.477 | 95.523 | 85.0155 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 259; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 167; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  | 3 | 82.0155
4 | ТП-25 | 160 | 160 |  | 160 | 39.386 | 120.614 | 107.3465 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 47; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 107.3465
5 | ТП-43 | 160 | 160 |  | 160 | 19.819 | 140.181 | 124.7611 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 22; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 21; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 124.7611
6 | ТП-44 | 63 | 63 |  | 63 | 0 | 63 | 56.07 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 | Т-1 резерв |  | 56.07
7 | ТП-45 | 160 | 160 |  | 160 | 32.762 | 127.238 | 113.2418 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 44; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 49; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 113.2418
8 | ТП-47 | 160 | 160 |  | 160 | 43.031 | 116.969 | 104.1024 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 104.1024
9 | ТП-48 | 160 | 160 |  | 160 | 43.722 | 116.278 | 103.4874 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 84; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 42; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 103.4874
10 | ТП-62 | 63 | 63 |  | 63 | 27.69 | 35.31 | 31.4259 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 61; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 31.4259
11 | ТП-154 | 160 | 160 |  | 160 | 83.88 | 76.12 | 67.7468 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 67.7468
12 | ТП-170 | 250 | 250 |  | 250 | 42.588 | 207.412 | 184.5967 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 46; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 184.5967
36 | р.п. Новониколаевский
1 | ТП-534 | 250 | 250 |  | 250 | 194.765 | 55.235 | 49.1592 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 330; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 215; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 243 |  |  | 49.1592
2 | ТП-536 | 250 | 250 |  | 250 | 165.357 | 84.643 | 75.3323 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 244; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 226; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 75.3323
3 | ТП-537 | 250 | 250 |  | 250 | 133.489 | 116.511 | 103.6948 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 218; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 103.6948
4 | ТП-538 | 400 | 400 |  | 400 | 120.427 | 279.573 | 248.82 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 155; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 248.82
5 | ТП-539 | 160 | 160 |  | 160 | 44.383 | 115.617 | 102.8991 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 49; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 75; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 102.8991
6 | ТП-540 | 160 | 160 |  | 160 | 129.562 | 30.438 | 27.0898 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 177; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 195; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 191; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 27.0898
7 | ТП-541 | 400 | 400 |  | 400 | 106.957 | 293.043 | 260.8083 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 169; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 124; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 260.8083
8 | ТП-542 | 250 | 250 |  | 250 | 186.558 | 63.442 | 56.4634 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 277; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 290; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  | 15 | 41.4634
9 | ТП-543 | 250 | 250 |  | 250 | 222.255 | 27.745 | 24.6931 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 330; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 340; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 305; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 24.6931
10 | ТП-544 | 250 | 250 |  | 250 | 117.961 | 132.039 | 117.5147 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 172; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 117.5147
11 | ТП-545 | 160 | 160 |  | 160 | 68.431 | 91.569 | 81.4964 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 104; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 81.4964
12 | ТП-549 | 400 | 400 |  | 400 | 183.83 | 216.17 | 192.3913 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 292; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 244; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 255; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  | 15 | 177.3913
13 | ТП-550 | 400 | 400 |  | 400 | 158.98 | 241.02 | 214.5078 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 270; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 200; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 214.5078
14 | ТП-551 | 250 | 250 |  | 250 | 92.184 | 157.816 | 140.4562 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 249; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 246 |  |  | 140.4562
15 | ТП-552 | 400 | 400 |  | 400 | 303.042 | 96.958 | 86.2926 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 457; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 413; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 373; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  | 10 | 76.2926
16 | ТП-553 | 400 | 400 |  | 400 | 170.828 | 229.172 | 203.9631 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 258; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 203.9631
17 | ТП-557 | 160 | 160 |  | 160 | 159.95 | 0.05 | 0.0445 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 215; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 243 |  |  | 0.0445
18 | ТП-560 | 250 | 250 |  | 250 | 96.263 | 153.737 | 136.8259 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 122; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  | 15 | 121.8259
19 | ТП-561 | 100 | 100 |  | 100 | 71.884 | 28.116 | 25.0232 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 76; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 25.0232
20 | ТП-563 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 66.592 | 195.908 | 174.3581 | 91 | 108 | 91 | 228 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 232 | Т-2 резерв |  | 174.3581
21 | ТП-564 | 250 | 250 |  | 250 | 7.396 | 242.604 | 215.9176 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 4; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 18; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 11; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 215.9176
22 | ТП-571 | 250 | 250 |  | 250 | 123.415 | 126.585 | 112.6606 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 175; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 112.6606
23 | ТП-2517 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 41.901 | 220.599 | 196.3331 | 67 | 53 | 56 | 227 | 228 | 229 | 8 | 0 | 0 | 223 | 227 | 224 |  |  | 196.3331
24 | ТП-2539 | 250 | 250 |  | 250 | 20.977 | 229.023 | 203.8305 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 31; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 33; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 203.8305
25 | ТП-2542 | 100 | 100 |  | 100 | 98.656 | 1.344 | 1.1962 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 164; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 0
26 | ТП-2543 | 160 | 160 |  | 160 | 84.15 | 75.85 | 67.5065 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 65; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  | 35 | 32.5065
27 | ТП-2544 | 250 | 250 |  | 250 | 120.48 | 129.52 | 115.2728 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 185; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 165; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 115.2728
28 | ТП-2545 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 115.485 | 147.015 | 130.8433 | 200 | 122 | 169 | 224 | 240 | 245 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 130.8433
29 | ТП-2548 | 250 | 250 |  | 250 | 129.235 | 120.765 | 107.4808 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 185; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 107.4808
30 | ТП-2549 | 250 | 250 |  | 250 | 146.031 | 103.969 | 92.5324 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 228; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 195; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 211; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 92.5324
31 | ТП-2551 | 160 | 160 |  | 160 | 38.911 | 121.089 | 107.7692 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 56; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 53; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 107.7692
32 | ТП-2555 | 560 | 400 | 160 | 168 | 131.325 | 36.675 | 32.6408 | 47 | 63 | 112 | 238 | 234 | 238 | 114 | 91 | 120 | 242 | 243 | 242 |  |  | 32.6408
33 | ТП-2556 | 100 | 100 |  | 100 | 89.78 | 10.22 | 9.0958 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 9.0958
34 | ТП-2561 | 100 | 100 |  | 100 | 70.122 | 29.878 | 26.5914 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 92; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 26.5914
35 | ТП-2591 | 160 | 160 |  | 160 | 101.192 | 58.808 | 52.3391 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 164; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 52.3391
36 | ТП-2593 | 100 | 100 |  | 100 | 43.665 | 56.335 | 50.1382 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 61; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 65; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 50.1382
19 | ст. Нехаевская
1 | ТП-1605 | 160 | 160 |  | 160 | 22.8 | 137.2 | 122.108 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 28; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 122.108
2 | ТП-1606 | 250 | 250 |  | 250 | 113.505 | 136.495 | 121.4806 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 165; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 121.4806
3 | ТП-1607 | 160 | 160 |  | 160 | 43.72 | 116.28 | 103.4892 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 75; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 103.4892
4 | ТП-1608 | 100 | 100 |  | 100 | 42.575 | 57.425 | 51.1082 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 65; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 51.1082
5 | ТП-1610 | 800 | 400 | 400 | 420 | 130.425 | 289.575 | 257.7217 | 175 | 200 | 180 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв | 5 | 252.7217
6 | ТП-1611 | 160 | 160 |  | 160 | 34.35 | 125.65 | 111.8285 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 111.8285
7 | ТП-1612 | 400 | 400 |  | 400 | 116.725 | 283.275 | 252.1147 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 190; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 175; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 5 | 247.1147
8 | ТП-1613 | 160 | 160 |  | 160 | 27.4 | 132.6 | 118.014 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 45; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 12 | 106.014
9 | ТП-1614 | 100 | 100 |  | 100 | 79.375 | 20.625 | 18.3562 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 90; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 18.3562
10 | ТП-1615 | 400 | 400 |  | 400 | 99.875 | 300.125 | 267.1112 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 267.1112
11 | ТП-1616 | 160 | 160 |  | 160 | 53.82 | 106.18 | 94.5002 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 15 | 79.5002
12 | ТП-1618 | 250 | 250 |  | 250 | 61.225 | 188.775 | 168.0097 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 168.0097
13 | ТП-1619 | 63 | 63 |  | 63 | 45.825 | 17.175 | 15.2857 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 95; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 15.2857
14 | ТП-1620 | 250 | 250 |  | 250 | 49.2 | 200.8 | 178.712 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  | 5 | 173.712
15 | ТП-1625 | 100 | 100 |  | 100 | 30.09 | 69.91 | 62.2199 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 44; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 62.2199
16 | ТП-1651 | 160 | 160 |  | 160 | 76.08 | 83.92 | 74.6888 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 74.6888
17 | ТП-1652 | 250 | 250 |  | 250 | 172.85 | 77.15 | 68.6635 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 245; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 68.6635
18 | ТП-1665 | 160 | 160 |  | 160 | 28.45 | 131.55 | 117.0795 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 30; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 117.0795
19 | ТП-1609 | 250 | 250 |  | 250 | 23.244 | 226.756 | 201.8128 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 49; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 28; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 201.8128
2 | п.Роднички
1 | ТП-4496 | 160 | 160 |  | 160 | 19.293 | 140.707 | 125.2292 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 19; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 41; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 125.2292
2 | ТП-4405 | 160 | 160 |  | 160 | 32.419 | 127.581 | 113.5471 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 19; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 113.5471
64 | г.Новоаннинск
1 | ТП-1041 | 320 | 160 | 160 | 168 | 41.367 | 126.633 | 112.7034 | 50 | 63 | 49 | 235 | 230 | 233 | 4 | 3 | 9 | 233 | 230 | 232 |  |  | 112.7034
2 | ТП-1042 | 160 | 160 |  | 160 | 81.9 | 78.1 | 69.509 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 115; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 69.509
3 | ТП-1044 | 250 | 250 |  | 250 | 172.912 | 77.088 | 68.6083 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 246; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 272; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 68.6083
4 | ТП-1046 | 400 | 400 |  | 400 | 118.053 | 281.947 | 250.9328 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 191; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 179; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 164; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 250.9328
5 | ТП-1050 | 100 | 100 |  | 100 | 3.68 | 96.32 | 85.7248 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 12; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 3; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 85.7248
6 | ТП-1062 | 250 | 250 |  | 250 | 125.633 | 124.367 | 110.6866 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 171; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 185; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 15 | 95.6866
7 | ТП-1063 | 250 | 250 |  | 250 | 105.705 | 144.295 | 128.4226 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 150; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 128.4226
8 | ТП-1065 | 250 | 250 |  | 250 | 45.77 | 204.23 | 181.7647 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 76; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 45; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 15 | 166.7647
9 | ТП-1066 | 250 | 250 |  | 250 | 123.396 | 126.604 | 112.6776 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 179; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 163; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 9 | 103.6776
10 | ТП-1067 | 400 | 400 |  | 400 | 217.546 | 182.454 | 162.3841 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 306; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 310; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 323; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 162.3841
11 | ТП-1069 | 250 | 250 |  | 250 | 130.87 | 119.13 | 106.0257 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 165; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 207; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 106.0257
12 | ТП-1070 | 630 | 630 |  | 630 | 176.853 | 453.147 | 403.3008 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 221; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 317; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 403.3008
13 | ТП-1072 | 160 | 160 |  | 160 | 89.566 | 70.434 | 62.6863 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 137; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 62.6863
14 | ТП-1073 | 160 | 160 |  | 160 | 113.256 | 46.744 | 41.6022 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 166; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 152; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 41.6022
15 | ТП-1074 | 160 | 160 |  | 160 | 106.5 | 53.5 | 47.615 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 166; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 152; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 47.615
16 | ТП-1075 | 400 | 400 |  | 400 | 98.346 | 301.654 | 268.4721 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 169; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 128; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 268.4721
17 | ТП1800 | 160 | 160 |  | 160 | 75.705 | 84.295 | 75.0226 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 113; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 50 | 25.0226
18 | ТП-1801 | 400 | 400 |  | 400 | 164.22 | 235.78 | 209.8442 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 219; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 251; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 30 | 179.8442
19 | ТП-1802 | 250 | 250 |  | 250 | 174.485 | 75.515 | 67.2083 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 219; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 259; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 244 |  |  | 67.2083
20 | ТП -1803 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 73.26 | 189.24 | 168.4236 | 100 | 126 | 97 | 226 | 225 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 168.4236
21 | ТП-1804 | 250 | 250 |  | 250 | 150.04 | 99.96 | 88.9644 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 227; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 174; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 88.9644
22 | ТП-1805 | 160 | 160 |  | 160 | 107.638 | 52.362 | 46.6022 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 181; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 147; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 46.6022
23 | ТП-1806 | 250 | 250 |  | 250 | 65.786 | 184.214 | 163.9505 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 104; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 163.9505
24 | ТП-1807 | 160 | 160 |  | 160 | 147.446 | 12.554 | 11.1731 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 171; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 193; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 263; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 11.1731
25 | ТП-1809 | 250 | 250 |  | 250 | 108.084 | 141.916 | 126.3052 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 152; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 126.3052
26 | ТП-1810 | 160 | 160 |  | 160 | 24.049 | 135.951 | 120.9964 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 120.9964
27 | ТП-1811 | 160 | 160 |  | 160 | 67.16 | 92.84 | 82.6276 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 74; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 82.6276
28 | ТП-1817 | 250 | 250 |  | 250 | 92.104 | 157.896 | 140.5274 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 118; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 126; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 140.5274
29 | ТП-1818 | 160 | 160 |  | 160 | 43.072 | 116.928 | 104.0659 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 48; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 104.0659
30 | ТП1849 | 100 | 100 |  | 100 | 83.819 | 16.181 | 14.4011 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 131; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 14.4011
31 | ТП -4260 | 160 | 160 |  | 160 | 14.089 | 145.911 | 129.8608 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 20; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 129.8608
32 | ТП-4203 | 500 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 222.5 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 222.5
33 | ТП-4204 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 | Т-1 резерв | 15 | 207.5
34 | ТП-4205 | 800 | 400 | 400 | 420 | 218.402 | 201.598 | 179.4222 | 160 | 124 | 127 | 231 | 230 | 231 | 187 | 181 | 167 | 231 | 231 | 231 |  |  | 179.4222
35 | ТП-4206 | 250 | 250 |  | 250 | 36.791 | 213.209 | 189.756 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 57; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 57; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 46; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  | 115 | 74.756
36 | ТП-4207 | 160 | 160 |  | 160 | 76.821 | 83.179 | 74.0293 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 74.0293
37 | ТП-4208 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 0.675 | 660.825 | 588.1343 | 1 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 229 | Т-2 резерв |  | 588.1343
38 | ТП-4210 | 100 | 100 |  | 100 | 18.76 | 81.24 | 72.3036 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 26; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 72.3036
39 | ТП-4216 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 200.861 | 61.639 | 54.8587 | 116 | 112 | 124 | 230 | 232 | 227 | 157 | 203 | 170 | 226 | 229 | 224 |  |  | 54.8587
40 | ТП-4217 | 160 | 160 |  | 160 | 77.28 | 82.72 | 73.6208 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 89; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 143; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 73.6208
41 | ТП-4229 | 800 | 400 | 400 | 420 | 32.897 | 387.103 | 344.5217 | 69 | 36 | 32 | 235 | 235 | 235 | 1 | 1 | 1 | 233 | 235 | 234 |  |  | 344.5217
42 | ТП-4230 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 171.04 | 91.46 | 81.3994 | 240 | 262 | 270 | 225 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 234 | Т-2 резерв | 15 | 66.3994
43 | ТП-4231 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 50.977 | 211.523 | 188.2555 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 224 | 77 | 69 | 70 | 236 | 235 | 237 | Т-1 резерв |  | 188.2555
44 | ТП-4244 | 650 | 400 | 250 | 420 | 121.804 | 298.196 | 265.3944 | 109 | 123 | 59 | 223 | 222 | 219 | 97 | 102 | 50 | 230 | 230 | 230 |  |  | 265.3944
45 | ТП-4245 | 160 | 160 |  | 160 | 139.571 | 20.429 | 18.1818 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 234; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 18.1818
46 | ТП4246 | 250 | 250 |  | 250 | 30.985 | 219.015 | 194.9233 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 33; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 194.9233
47 | ТП-4247 | 400 | 400 |  | 400 | 25.832 | 374.168 | 333.0095 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 36; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 46; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 333.0095
48 | ТП-4248 | 160 | 160 |  | 160 | 16.59 | 143.41 | 127.6349 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 22; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 127.6349
49 | ТП-4249 | 400 | 400 |  | 400 | 0.926 | 399.074 | 355.1759 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 1; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 355.1759
50 | ТП-4250 | 160 | 160 |  | 160 | 71.756 | 88.244 | 78.5372 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 78.5372
51 | ТП-4251 | 160 | 160 |  | 160 | 29.888 | 130.112 | 115.7997 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 32; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  | 15 | 100.7997
52 | ТП-4252 | 160 | 160 |  | 160 | 112.042 | 47.958 | 42.6826 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 191; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 123; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  | 15 | 27.6826
53 | ТП-4253 | 400 | 400 |  | 400 | 94.802 | 305.198 | 271.6262 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 138; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  | 25 | 246.6262
54 | ТП-4254 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 94.132 | 168.368 | 149.8475 | 134 | 143 | 127 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | Т-2 резерв |  | 149.8475
55 | ТП-4255 | 250 | 250 |  | 250 | 39.725 | 210.275 | 187.1448 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  | 5 | 182.1448
56 | ТП 4283 | 160 | 160 |  | 160 | 25.641 | 134.359 | 119.5795 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 39; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 119.5795
57 | ТП-4256 | 160 | 160 |  | 160 | 83.015 | 76.985 | 68.5166 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 106; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 129; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 68.5166
58 | ТП- 4258 | 160 | 160 |  | 160 | 99.875 | 60.125 | 53.5113 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 144; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 53.5113
59 | ТП-4262 | 160 | 160 |  | 160 | 7.23 | 152.77 | 135.9653 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 11; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 135.9653
60 | ТП- 4281 | 250 | 250 |  | 250 | 107.238 | 142.762 | 127.0582 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 172; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 152; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 127.0582
61 | ТП - 4282 | 400 | 400 |  | 400 | 166.156 | 233.844 | 208.1212 | 223 | 232 | 245 | 237 | 235 | 237 | 1 | 1 | 1 | 240 | 240 | 240 |  | 100 | 108.1212
62 | ТП -4284 | 560 | 400 | 160 | 420 | 88.78 | 331.22 | 294.7858 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 | Т-2 резерв |  | 294.7858
63 | ТП - 4286 | 100 | 100 |  | 100 | 30.645 | 69.355 | 61.726 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  | 15 | 46.726
64 | ТП- 4287 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 153.36 | 109.14 | 97.1346 | 222 | 239 | 178 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв | 6 | 91.1346
5 | х.Бочаровский Новоаннинского р-на
1 | ТП-903 | 100 | 100 |  | 100 | 64.16 | 35.84 | 31.8976 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 58; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 31.8976
2 | ТП-4297 | 100 | 100 |  | 100 | 13.008 | 86.992 | 77.4229 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 19; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 77.4229
3 | ТП-4299 | 160 | 160 |  | 160 | 49.934 | 110.066 | 97.9587 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 72; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 97.9587
4 | ТП-4298 | 250 | 250 |  | 250 | 14.188 | 235.812 | 209.8727 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 22; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 16; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 209.8727
5 | ТП-4269 | 250 | 250 |  | 250 | 21.585 | 228.415 | 203.2893 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 31; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 30; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 203.2893
2 | х.Карповский Новоаннинского района
1 | ТП-1151 | 160 | 160 |  | 160 | 34.09 | 125.91 | 112.0599 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 57; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 12 | 100.0599
2 | ТП-1152 | 160 | 160 |  | 160 | 61.457 | 98.543 | 87.7033 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 88; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  | 15 | 72.7033
1 | х. Березовка 1 Новоаннинского района
1 | ТП-4285 | 250 | 250 |  | 250 | 23.047 | 226.953 | 201.9882 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 45; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 201.9882
1 | х. Полевой Новоаннинского района
1 | ТП-9 | 160 | 160 |  | 160 | 20.434 | 139.566 | 124.2137 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 26; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 29; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 124.2137
30 | ст. Преображенская
1 | ТП-817 | 160 | 160 |  | 160 | 52.405 | 107.595 | 95.7596 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 71; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 95.7596
2 | ТП -822 | 160 | 160 |  | 160 | 77.08 | 82.92 | 73.7988 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 106; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 73.7988
3 | ТП -830 | 160 | 160 |  | 160 | 74.025 | 85.975 | 76.5177 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 76.5177
4 | ТП - 836 | 400 | 400 |  | 400 | 160.952 | 239.048 | 212.7527 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 196; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 212.7527
5 | ТП - 855 | 250 | 250 |  | 250 | 43.896 | 206.104 | 183.4326 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 59; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 183.4326
6 | ТП -856 | 250 | 250 |  | 250 | 125.12 | 124.88 | 111.1432 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 176; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 176; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 111.1432
7 | ТП -861 | 100 | 100 |  | 100 | 70.735 | 29.265 | 26.0459 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 76; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 26.0459
8 | ТП -866 | 250 | 250 |  | 250 | 69.09 | 180.91 | 161.0099 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 89; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 15 | 146.0099
9 | ТП -885 | 250 | 250 |  | 250 | 86.848 | 163.152 | 145.2053 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 116; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 138; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  | 49 | 96.2053
10 | ТП -890 | 160 | 160 |  | 160 | 47 | 113 | 100.57 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 100.57
11 | ТП- 5003 | 160 | 160 |  | 160 | 33.605 | 126.395 | 112.4916 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 56; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 47; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 112.4916
12 | ТП -5014 | 250 | 250 |  | 250 | 15.745 | 234.255 | 208.487 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 15; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 208.487
13 | ТП -5015 | 250 | 250 |  | 250 | 73.632 | 176.368 | 156.9675 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 116; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 88; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 156.9675
14 | ТП - 5017 | 250 | 250 |  | 250 | 131.85 | 118.15 | 105.1535 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 191; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 179; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 105.1535
15 | ТП -5019 | 160 | 160 |  | 160 | 36.425 | 123.575 | 109.9818 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 52; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 109.9818
16 | ТП - 5023 | 250 | 250 |  | 250 | 90.24 | 159.76 | 142.1864 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 129; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 142.1864
17 | ТП - 5025 | 250 | 250 |  | 250 | 65.8 | 184.2 | 163.938 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 163.938
18 | ТП - 5032 | 100 | 100 |  | 100 | 30.785 | 69.215 | 61.6014 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 45; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 61.6014
19 | ТП - 5033 | 100 | 100 |  | 100 | 32.4 | 67.6 | 60.164 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 45; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 60.164
20 | ТП-5034 | 100 | 100 |  | 100 | 56.4 | 43.6 | 38.804 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 38.804
21 | ТП -5042 | 250 | 250 |  | 250 | 106.95 | 143.05 | 127.3145 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 160; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 127.3145
22 | ТП- 5045 | 160 | 160 |  | 160 | 96.35 | 63.65 | 56.6485 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 56.6485
23 | ТП-5046 | 160 | 160 |  | 160 | 52.64 | 107.36 | 95.5504 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 77; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 10 | 85.5504
24 | ТП -5100 | 800 | 400 | 400 | 420 | 113.74 | 306.26 | 272.5714 | 185 | 160 | 139 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв | 120 | 152.5714
25 | ТП -5101 | 160 | 160 |  | 160 | 54.52 | 105.48 | 93.8772 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 12 | 81.8772
26 | ТП-5102 | 250 | 250 |  | 250 | 15.4 | 234.6 | 208.794 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 20; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 208.794
27 | ТП -5103 | 160 | 160 |  | 160 | 48.76 | 111.24 | 99.0036 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 74; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 99.0036
28 | ТП- 5105 | 250 | 250 |  | 250 | 49.35 | 200.65 | 178.5785 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 178.5785
29 | ТП - 5106 | 160 | 160 |  | 160 | 54.28 | 105.72 | 94.0908 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 94.0908
30 | ТП -5108 | 100 | 100 |  | 100 | 31.51 | 68.49 | 60.9561 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 42; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 60.9561
7 | с. Ежовка Киквидзенского района
1 | ТП-609 | 160 | 160 |  | 160 | 28.238 | 131.762 | 117.2682 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 38; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 117.2682
2 | ТП-655 | 250 | 250 |  | 250 | 33.739 | 216.261 | 192.4723 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 49; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 52; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  | 8.5 | 183.9723
3 | ТП-690 | 100 | 100 |  | 100 | 10.748 | 89.252 | 79.4343 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 11; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 79.4343
4 | ТП-694 | 400 | 400 |  | 400 | 34.979 | 365.021 | 324.8687 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 44; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  | 3 | 321.8687
5 | ТП-695 | 250 | 250 |  | 250 | 33.501 | 216.499 | 192.6841 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 51; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 192.6841
6 | ТП-698 | 100 | 100 |  | 100 | 15.335 | 84.665 | 75.3518 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 17; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 22; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 75.3518
7 | ТП-699 | 63 | 63 |  | 63 | 8.854 | 54.146 | 48.1899 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 12; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 11; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 48.1899
11 | с. Панфилово
1 | ТП -1123 | 100 | 100 |  | 100 | 14.621 | 85.379 | 75.9873 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 19; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 22; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 75.9873
2 | ТП -1121 | 100 | 100 |  | 100 | 48.798 | 51.202 | 45.5698 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 65; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 45.5698
2 | ТП - 1125 | 160 | 160 |  | 160 | 56.977 | 103.023 | 91.6905 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 91.6905
3 | ТП - 1126 | 250 | 250 |  | 250 | 53.644 | 196.356 | 174.7568 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 84; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 82; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 174.7568
4 | ТП -1128 | 250 | 250 |  | 250 | 41.873 | 208.127 | 185.233 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 43; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  | 5 | 180.233
5 | ТП -1129 | 160 | 160 |  | 160 | 33.748 | 126.252 | 112.3643 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 61; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 112.3643
6 | ТП - 1140 | 100 | 100 |  | 100 | 30.552 | 69.448 | 61.8087 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 44; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 39; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 61.8087
7 | ТП -1141 | 250 | 250 |  | 250 | 20.542 | 229.458 | 204.2176 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 24; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 24; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 204.2176
8 | ТП -1144 | 400 | 400 |  | 400 | 19.32 | 380.68 | 338.8052 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 24; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 30; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 338.8052
9 | ТП - 1143 | 250 | 250 |  | 250 | 31.51 | 218.49 | 194.4561 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 43; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 194.4561
10 | ТП-105 | 160 | 160 |  | 160 | 20.06 | 139.94 | 124.5466 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 29; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 124.5466
11 | ТП-1124 | 400 | 400 |  | 400 | 19.318 | 380.682 | 338.807 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 23; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 338.807
1 | х. Красная Заря Новоаннинского района
1 | ТП-1142 | 160 | 160 |  | 160 | 15.485 | 144.515 | 128.6183 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 15; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 128.6183
1 | х. Труд Рассвет Новоаннинского района
1 | ТП-4035 | 250 | 250 |  | 250 | 9.984 | 240.016 | 213.6142 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 4; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 213.6142
2 | х. Алимо-Любимовский Новоаннинского района
1 | ТП-4037 | 100 | 100 |  | 100 | 34.09 | 65.91 | 58.6599 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 57; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 12 | 46.6599
2 | ТП-4028 | 250 | 250 |  | 250 | 61.457 | 188.543 | 167.8033 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 88; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  | 15 | 152.8033
1 | п.с-за Амо Новоаннинского района
1 | ТП-101 | 400 | 400 |  | 400 | 88.581 | 311.419 | 277.1629 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  | 5 | 272.1629
9 | х.Черкесовский
1 | ТП - 11 | 160 | 160 |  | 160 | 43.831 | 116.169 | 103.3904 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 66; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 103.3904
2 | ТП- 1428 | 250 | 250 |  | 250 | 54.223 | 195.777 | 174.2415 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 93; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 174.2415
3 | ТП - 1450 | 100 | 100 |  | 100 | 36.177 | 63.823 | 56.8025 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 49; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 56.8025
4 | ТП - 1451 | 160 | 160 |  | 160 | 76.772 | 83.228 | 74.0729 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 74.0729
5 | ТП - 1453 | 160 | 160 |  | 160 | 32.706 | 127.294 | 113.2917 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 49; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 58; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 113.2917
6 | ТП - 1454 | 250 | 250 |  | 250 | 56.569 | 193.431 | 172.1536 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 172.1536
7 | ТП - 1475 | 250 | 250 |  | 250 | 101.672 | 148.328 | 132.0119 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  | 10 | 122.0119
8 | ТП-13 | 100 | 100 |  | 100 | 7.2 | 92.8 | 82.592 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 11; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 9; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 82.592
9 | ТП-1406 | 160 | 160 |  | 160 | 16.8 | 143.2 | 127.448 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 11; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 127.448
3 | ст. Усть Бузулукская Алексеевского р-на
1 | ТП-1320 | 160 | 160 |  | 160 | 32.065 | 127.935 | 113.8621 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 47; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 113.8621
2 | ТП-1353 | 400 | 400 |  | 400 | 88.045 | 311.955 | 277.6399 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 277.6399
3 | ТП-1413 | 250 | 250 |  | 250 | 26.948 | 223.052 | 198.5163 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 38; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 39; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 198.5163
1 | х. Шарашенский Алексеевского р-на
1 | ТП-2310 | 160 | 160 |  | 160 | 26.338 | 133.662 | 118.9592 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 39; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 118.9592
211 | Жирновский филиал ПАО "ВОЭ"
66 | г. Жирновск
1 | ТП-1 | 400 | 400 |  | 400 | 224 | 176 | 156.64 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 335; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 350; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 156.64
2 | ТП-2 | 250 | 250 |  | 250 | 169.441 | 80.559 | 71.6975 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 253; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 275; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 71.6975
3 | ТП-3 | 160 | 160 |  | 160 | 77.125 | 82.875 | 73.7588 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 145; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 73.7588
4 | ТП-4 | 650 | 400 | 250 | 400 | 207.94 | 192.06 | 170.9334 | 320 | 300 | 300 | 227 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 170.9334
5 | ТП-5 | 160 | 160 |  | 160 | 82.778 | 77.222 | 68.7276 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 126; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 122; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 68.7276
6 | ТП-6 | 160 | 160 |  | 160 | 102.455 | 57.545 | 51.2151 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 153; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 51.2151
7 | ТП-7 | 250 | 250 |  | 250 | 240.869 | 9.131 | 8.1266 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 352; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 359; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 358; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 8.1266
8 | ТП-8 | 500 | 100 | 400 | 105 | 48.691 | 56.309 | 50.115 | 71 | 76 | 74 | 221 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 50.115
9 | ТП-9 | 250 | 250 |  | 250 | 107.124 | 142.876 | 127.1596 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 172; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 127.1596
10 | ТП-10 | 160 | 160 |  | 160 | 81.771 | 78.229 | 69.6238 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 131; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 69.6238
11 | ТП-11 | 400 | 400 |  | 400 | 100.731 | 299.269 | 266.3494 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 147; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 266.3494
12 | ТП-13 | 100 | 100 |  | 100 | 60.111 | 39.889 | 35.5012 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 91; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 35.5012
13 | ТП-14 | 400 | 400 |  | 400 | 250.592 | 149.408 | 132.9731 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 387; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 354; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 379; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 132.9731
14 | ТП-15 | 250 | 250 |  | 250 | 166.26 | 83.74 | 74.5286 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 250; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 260; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 74.5286
15 | ТП-16 | 250 | 250 |  | 250 | 181.448 | 68.552 | 61.0113 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 261; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 298; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 255; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 61.0113
16 | ТП-17 | 800 | 400 | 400 | 420 | 321.282 | 98.718 | 87.859 | 460 | 488 | 471 | 220 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 87.859
17 | ТП-18 | 160 | 160 |  | 160 | 104.738 | 55.262 | 49.1832 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 151; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 49.1832
18 | ТП-20 | 400 | 400 |  | 400 | 201.31 | 198.69 | 176.8341 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 300; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 310; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 290; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 176.8341
19 | ТП-21 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 331.675 | -69.175 | -61.5658 | 295 | 300 | 290 | 224 | 221 | 223 | 210 | 195 | 207 | 219 | 221 | 220 |  | 30 | 0
20 | ТП-22 | 100 | 100 |  | 100 | 92.499 | 7.501 | 6.6759 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 139; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 131; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 6.6759
21 | ТП-23 | 350 | 250 | 100 | 262.5 | 132.726 | 117.274 | 104.3739 | 200 | 197 | 185 | 230 | 228 | 226 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 104.3739
22 | ТП-24 | 400 | 400 |  | 400 | 306.524 | 93.476 | 83.1936 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 452; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 412; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 468; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 83.1936
23 | ТП-25 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 218.907 | 442.593 | 393.9078 | 325 | 345 | 322 | 220 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 393.9078
24 | ТП-26 | 100 | 100 |  | 100 | 47.822 | 52.178 | 46.4384 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 82; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 46.4384
25 | ТП-27 | 160 | 160 |  | 160 | 96.548 | 63.452 | 56.4723 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 132; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 56.4723
26 | ТП-28 | 250 | 250 |  | 250 | 177.068 | 72.932 | 64.9095 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 254; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 285; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 260; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 64.9095
27 | ТП-29 | 400 | 400 |  | 400 | 206.688 | 193.312 | 172.0477 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 310; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 297; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 305; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 172.0477
28 | ТП-30 | 410 | 160 | 250 | 168 | 240.047 | -72.047 | -64.1218 | 130 | 142 | 133 | 224 | 224 | 227 | 220 | 210 | 234 | 227 | 224 | 222 |  |  | 0
29 | ТП-31 | 100 | 100 |  | 100 | 34.784 | 65.216 | 58.0422 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 52; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 58.0422
30 | ТП-32 | 800 | 400 | 400 | 420 | 450.957 | -30.957 | -27.5517 | 392 | 391 | 404 | 220 | 224 | 221 | 289 | 271 | 290 | 222 | 221 | 220 |  |  | 0
31 | ТП-33 | 250 | 250 |  | 250 | 142.207 | 107.793 | 95.9358 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 205; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 95.9358
32 | ТП-34 | 800 | 400 | 400 | 420 | 423.901 | -3.901 | -3.4719 | 320 | 322 | 299 | 228 | 224 | 226 | 310 | 312 | 331 | 220 | 224 | 221 |  |  | 0
33 | ТП-35 | 250 | 250 |  | 250 | 222.21 | 27.79 | 24.7331 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 339; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 312; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 306; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 28.5 | 0
34 | ТП-36 | 100 | 100 |  | 100 | 49.602 | 50.398 | 44.8542 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 56; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 95; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 44.8542
35 | ТП-37 | 100 | 100 |  | 100 | 58.685 | 41.315 | 36.7704 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 36.7704
36 | ТП-38 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 280.243 | -17.743 | -15.7913 | 205 | 214 | 208 | 230 | 224 | 230 | 205 | 197 | 203 | 227 | 230 | 224 |  |  | 0
37 | ТП-39 | 320 | 160 | 160 | 168 | 100.18 | 67.82 | 60.3598 | 150 | 147 | 145 | 226 | 225 | 229 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 60.3598
38 | ТП-40 | 100 | 100 |  | 100 | 36.142 | 63.858 | 56.8336 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 49; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 56.8336
39 | ТП-41 | 100 | 100 |  | 100 | 96.095 | 3.905 | 3.4755 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 139; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 3.4755
40 | ТП-42 | 160 | 160 |  | 160 | 89.397 | 70.603 | 62.8367 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 62.8367
41 | ТП-43 | 650 | 250 | 400 | 262.5 | 380.968 | -118.468 | -105.4365 | 255 | 249 | 241 | 234 | 227 | 230 | 300 | 310 | 295 | 233 | 230 | 231 |  | 35 | 0
42 | ТП-44 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 323.618 | -61.118 | -54.395 | 243 | 244 | 248 | 223 | 220 | 225 | 238 | 245 | 230 | 223 | 225 | 225 |  |  | 0
43 | ТП-45 | 800 | 400 | 400 | 420 | 200.514 | 219.486 | 195.3425 | 304 | 298 | 279 | 225 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв |  | 195.3425
44 | ТП-46 | 400 | 400 |  | 400 | 251.646 | 148.354 | 132.0351 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 380; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 364; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 355; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 132.0351
45 | ТП-47 | 320 | 160 | 160 | 168 | 172.388 | -4.388 | -3.9053 | 136 | 127 | 131 | 223 | 232 | 228 | 122 | 125 | 119 | 222 | 230 | 226 |  | 134.64 | 0
46 | ТП-50 | 800 | 400 | 400 | 420 | 320.608 | 99.392 | 88.4589 | 255 | 248 | 241 | 225 | 226 | 224 | 220 | 226 | 223 | 230 | 230 | 227 |  | 120 | 0
47 | ТП-51 | 100 | 100 |  | 100 | 57.598 | 42.402 | 37.7378 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 79; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 37.7378
48 | ТП-52 | 100 | 100 |  | 100 | 63.692 | 36.308 | 32.3141 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 91; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 32.3141
49 | ТП-53 | 160 | 160 |  | 160 | 65.494 | 94.506 | 84.1103 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 113; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 84.1103
50 | ТП-54 | 100 | 100 |  | 100 | 71.024 | 28.976 | 25.7886 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 102; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 25.7886
51 | ТП-55 | 160 | 160 |  | 160 | 97.268 | 62.732 | 55.8315 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 182; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 122; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 55.8315
52 | ТП-56 | 100 | 100 |  | 100 | 71.914 | 28.086 | 24.9965 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 97; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 102; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 24.9965
53 | ТП-57 | 160 | 160 |  | 160 | 90.646 | 69.354 | 61.7251 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 129; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 61.7251
54 | ТП-58 | 400 | 400 |  | 400 | 212.246 | 187.754 | 167.1011 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 310; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 311; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 324; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  | 28.8 | 138.3011
55 | ТП-59 | 100 | 100 |  | 100 | 66.672 | 33.328 | 29.6619 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 29.6619
56 | ТП-61 | 100 | 100 |  | 100 | 87.77 | 12.23 | 10.8847 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 10.8847
57 | ТП-62 | 63 | 63 |  | 63 | 23.028 | 39.972 | 35.5751 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 36; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 32; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 250 |  |  | 35.5751
58 | ТП-63 | 100 | 100 |  | 100 | 36.435 | 63.565 | 56.5728 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 56.5728
59 | ТП-64 | 160 | 160 |  | 160 | 77.197 | 82.803 | 73.6947 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 119; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 107; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 73.6947
60 | ТП-65 | 250 | 250 |  | 250 | 87.91 | 162.09 | 144.2601 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 144.2601
61 | ТП-66 | 160 | 160 |  | 160 | 99.88 | 60.12 | 53.5068 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 149; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 53.5068
62 | ТП-411 | 100 | 100 |  | 100 | 71.666 | 28.334 | 25.2173 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 25.2173
63 | ТП-73 | 100 | 100 |  | 100 | 89.644 | 10.356 | 9.2168 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 9.2168
64 | ТП-74 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 303.41 | -40.91 | -36.4099 | 260 | 340 | 280 | 225 | 224 | 225 | 129 | 171 | 150 | 235 | 235 | 235 |  |  | 0
65 | ТП-75 | 160 | 160 |  | 160 | 49.806 | 110.194 | 98.0727 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 72; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 98.0727
66 | ТП-77 | 100 | 100 |  | 100 | 84.958 | 15.042 | 13.3874 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 129; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 13.3874
17 | г.п.Линево
1 | ТП-51 | 160 | 160 |  | 160 | 81.95 | 78.05 | 69.4645 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 69.4645
2 | ТП-52 | 160 | 160 |  | 160 | 77.475 | 82.525 | 73.4473 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 73.4473
3 | ТП-53 | 160 | 160 |  | 160 | 92.225 | 67.775 | 60.3198 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 60.3198
4 | ТП-54 | 160 | 160 |  | 160 | 87.75 | 72.25 | 64.3025 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 64.3025
5 | ТП-55 | 400 | 400 |  | 400 | 249.49 | 150.51 | 133.9539 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 387; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 342; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 380; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 133.9539
6 | ТП-56 | 100 | 100 |  | 100 | 56.03 | 43.97 | 39.1333 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 89; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 72; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 39.1333
7 | ТП-57 | 250 | 250 |  | 250 | 164.495 | 85.505 | 76.0994 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 221; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 243; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 256; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 76.0994
8 | ТП-58 | 160 | 160 |  | 160 | 81.61 | 78.39 | 69.7671 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 115; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 69.7671
9 | ТП-59 | 250 | 250 |  | 250 | 87.735 | 162.265 | 144.4158 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 121; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 144.4158
10 | ТП-60 | 100 | 100 |  | 100 | 60.749 | 39.251 | 34.9334 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 89; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 34.9334
11 | ТП-70 | 25 | 25 |  | 25 | 14.112 | 10.888 | 9.6903 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 22; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 19; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 9.6903
12 | ТП-73 | 100 | 100 |  | 100 | 58.76 | 41.24 | 36.7036 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 82; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 36.7036
13 | ТП-75 | 100 | 100 |  | 100 | 58.922 | 41.078 | 36.5594 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 36.5594
14 | ТП-81 | 180 | 180 |  | 180 | 75.99 | 104.01 | 92.5689 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 247; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 249; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 249 |  |  | 92.5689
15 | ТП-82 | 160 | 160 |  | 160 | 65.062 | 94.938 | 84.4948 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 91; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 84.4948
16 | ТП-83 | 100 | 100 |  | 100 | 59.281 | 40.719 | 36.2399 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 83; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 88; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 36.2399
17 | ТП-84 | 63 | 63 |  | 63 | 30.36 | 32.64 | 29.0496 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 46; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 29.0496
6 | г.п. Медведицкий
1 | ТП-61 | 100 | 100 |  | 100 | 68.14 | 31.86 | 28.3554 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 97; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 28.3554
2 | ТП-62 | 160 | 160 |  | 160 | 97.063 | 62.937 | 56.0139 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 56.0139
3 | ТП-63 | 160 | 160 |  | 160 | 93.375 | 66.625 | 59.2963 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 59.2963
4 | ТП-64 | 400 | 400 |  | 400 | 249.75 | 150.25 | 133.7225 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 371; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 353; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 386; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 133.7225
5 | ТП-65 | 160 | 160 |  | 160 | 109.04 | 50.96 | 45.3544 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 164; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 45.3544
6 | ТП-68 | 250 | 250 |  | 250 | 166.98 | 83.02 | 73.8878 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 243; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 245; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 73.8878
24 | г.п. Красный Яр
1 | ТП-7 | 160 | 160 |  | 160 | 109.716 | 50.284 | 44.7528 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 179; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 44.7528
2 | ТП-260 | 100 | 100 |  | 100 | 61.54 | 38.46 | 34.2294 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 88; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 34.2294
3 | ТП-261 | 160 | 160 |  | 160 | 155.204 | 4.796 | 4.2684 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 238; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 4.2684
4 | ТП-262 | 100 | 100 |  | 100 | 76.933 | 23.067 | 20.5296 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 122; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 20.5296
5 | ТП-263 | 160 | 160 |  | 160 | 98.551 | 61.449 | 54.6896 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 151; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 54.6896
6 | ТП-264 | 630 | 630 |  | 630 | 398.42 | 231.58 | 206.1062 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 596; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 589; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 591; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 206.1062
7 | ТП-265 | 400 | 400 |  | 400 | 292.583 | 107.417 | 95.6011 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 420; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 435; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 461; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 95.6011
8 | ТП-266 | 160 | 160 |  | 160 | 144.271 | 15.729 | 13.9988 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 215; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 214; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 13.9988
9 | ТП-267 | 160 | 160 |  | 160 | 159.616 | 0.384 | 0.34176 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 228; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 0
10 | ТП-268 | 100 | 100 |  | 100 | 86.882 | 13.118 | 11.675 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 118; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 131; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 11.675
11 | ТП-269 | 250 | 250 |  | 250 | 190.647 | 59.353 | 52.8242 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 276; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 289; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 281; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 52.8242
12 | ТП-270 | 100 | 100 |  | 100 | 50.7 | 49.3 | 43.877 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 78; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 216 |  |  | 43.877
13 | ТП-271 | 100 | 100 |  | 100 | 50.997 | 49.003 | 43.6127 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 74; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 43.6127
14 | ТП-272 | 100 | 100 |  | 100 | 61.381 | 38.619 | 34.3709 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 83; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 34.3709
15 | ТП-273 | 101 | 101 |  | 100 | 45.224 | 54.776 | 48.7506 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 57; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 61; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 48.7506
16 | ТП-290 | 63 | 63 |  | 63 | 28.603 | 34.397 | 30.6133 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 43; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 30.6133
17 | ТП-291 | 100 | 100 |  | 100 | 59.136 | 40.864 | 36.369 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 92; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 84; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 36.369
18 | ТП-292 | 100 | 100 |  | 100 | 40.756 | 59.244 | 52.7272 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 41; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 52.7272
19 | ТП-293 | 250 | 250 |  | 250 | 172.635 | 77.365 | 68.8549 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 267; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 271; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 255; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 216 |  |  | 68.8549
20 | ТП-294 | 160 | 160 |  | 160 | 90.651 | 69.349 | 61.7206 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 134; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 61.7206
21 | ТП-295 | 100 | 100 |  | 100 | 60.145 | 39.855 | 35.4709 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 89; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 83; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 35.4709
22 | ТП-297 | 100 | 100 |  | 100 | 55.725 | 44.275 | 39.4047 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 39.4047
23 | ТП-298 | 160 | 160 |  | 160 | 75.981 | 84.019 | 74.7769 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 112; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 74.7769
24 | ТП-299 | 100 | 100 |  | 100 | 60.196 | 39.804 | 35.4256 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 83; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 35.4256
28 | г.п. Рудня
1 | ТП-145 | 100 | 100 |  | 100 | 42.272 | 57.728 | 51.3779 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 51.3779
2 | ТП-207 | 650 | 250 | 400 | 262.5 | 193.435 | 69.065 | 61.4678 | 241 | 189 | 190 | 227 | 228 | 228 | 78 | 82 | 75 | 223 | 221 | 224 |  | 97 | 0
3 | ТП-208 | 160 | 160 |  | 160 | 132.234 | 27.766 | 24.7117 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 190; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 268; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  | 70 | 0
4 | ТП-209 | 400 | 400 |  | 400 | 178.48 | 221.52 | 197.1528 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 267; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 254; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 271; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 197.1528
5 | ТП-210 | 160 | 160 |  | 160 | 104.574 | 55.426 | 49.3291 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 151; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 49.3291
6 | ТП-211 | 160 | 160 |  | 160 | 114.524 | 45.476 | 40.4736 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 183; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 40.4736
7 | ТП-212 | 315 | 315 |  | 315 | 132.994 | 182.006 | 161.9853 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 204; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 199; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 196; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 161.9853
8 | ТП-213 | 160 | 160 |  | 160 | 106.953 | 53.047 | 47.2118 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 162; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 47.2118
9 | ТП-214 | 160 | 160 |  | 160 | 97.1 | 62.9 | 55.981 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 132; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 55.981
10 | ТП-215 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 122.723 | 139.777 | 124.4015 | 167 | 199 | 176 | 225 | 228 | 226 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 124.4015
11 | ТП-216 | 160 | 160 |  | 160 | 65.066 | 94.934 | 84.4913 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 102; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 84.4913
12 | ТП-217 | 400 | 400 |  | 400 | 256.714 | 143.286 | 127.5245 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 389; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 402; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 376; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 127.5245
13 | ТП-218 | 100 | 100 |  | 100 | 55.87 | 44.13 | 39.2757 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 75; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 39.2757
14 | ТП-219 | 100 | 100 |  | 100 | 54.041 | 45.959 | 40.9035 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 79; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 40.9035
15 | ТП-220 | 63 | 63 |  | 63 | 49.764 | 13.236 | 11.78 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 69; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 11.78
16 | ТП-222 | 250 | 250 |  | 250 | 161.29 | 88.71 | 78.9519 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 237; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 234; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 247; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 78.9519
17 | ТП-223 | 250 | 250 |  | 250 | 131.465 | 118.535 | 105.4962 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 201; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 196; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 105.4962
18 | ТП-224 | 250 | 250 |  | 250 | 135.364 | 114.636 | 102.026 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 195; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 203; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 200; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 102.026
19 | ТП-248 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 271.329 | -8.829 | -7.8578 | 178 | 205 | 248 | 225 | 227 | 226 | 201 | 179 | 205 | 221 | 220 | 219 |  |  | 0
20 | ТП-252 | 160 | 160 |  | 160 | 109.968 | 50.032 | 44.5285 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 178; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 44.5285
21 | ТП-257 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 229.139 | 33.361 | 29.6913 | 199 | 189 | 192 | 217 | 217 | 214 | 156 | 143 | 171 | 222 | 221 | 220 |  |  | 29.6913
22 | ТП-261 | 400 | 400 |  | 400 | 182.574 | 217.426 | 193.5091 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 248; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 286; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 276; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 193.5091
23 | ТП-262 | 100 | 100 |  | 100 | 91.921 | 8.079 | 7.1903 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 7.1903
24 | ТП-263 | 250 | 250 |  | 250 | 131.363 | 118.637 | 105.5869 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 202; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 199; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 105.5869
25 | ТП-264 | 100 | 100 |  | 100 | 61.288 | 38.712 | 34.4537 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 94; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 34.4537
26 | ТП-265 | 250 | 250 |  | 250 | 139.706 | 110.294 | 98.1617 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 205; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 98.1617
27 | ТП-235 | 250 | 250 |  | 250 | 168.999 | 81.001 | 72.0909 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 231; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 248; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 287; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 72.0909
28 | ТП-172 | 250 | 250 |  | 250 | 49.841 | 200.159 | 178.1415 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 59; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 178.1415
70 | г.п. Елань
1 | РП-1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 | Т-1 резерв |  | 0
2 | РП-2 | 500 | 250 | 250 | 250 | 151.624 | 98.376 | 87.5546 | 233 | 221 | 227 | 220 | 222 | 226 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | Т-2 резерв | 60 | 27.5546
3 | ТП-100 | 250 | 250 |  | 250 | 151.269 | 98.731 | 87.8706 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 211; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 87.8706
4 | ТП-103 | 100 | 100 |  | 100 | 56.688 | 43.312 | 38.5477 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 76; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 87; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 38.5477
5 | ТП-106 | 250 | 250 |  | 250 | 113.164 | 136.836 | 121.784 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 185; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 156; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 121.784
6 | ТП-107 | 250 | 250 |  | 250 | 118.723 | 131.277 | 116.8365 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 160; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 116.8365
7 | ТП-108 | 160 | 160 |  | 160 | 94.345 | 65.655 | 58.433 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 132; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 58.433
8 | ТП-109 | 160 | 160 |  | 160 | 86.096 | 73.904 | 65.7746 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 123; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 65.7746
9 | ТП-110 | 160 | 160 |  | 160 | 75.434 | 84.566 | 75.2637 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 114; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 217 |  |  | 75.2637
10 | ТП-111 | 100 | 100 |  | 100 | 73.18 | 26.82 | 23.8698 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 23.8698
11 | ТП-112 | 250 | 250 |  | 250 | 129.296 | 120.704 | 107.4266 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 194; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 186; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 205; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 107.4266
12 | ТП-113 | 250 | 250 |  | 250 | 150.122 | 99.878 | 88.8914 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 210; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 221; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 247; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 88.8914
13 | ТП-117 | 160 | 160 |  | 160 | 98.871 | 61.129 | 54.4048 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 158; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 54.4048
14 | ТП-120 | 400 | 400 |  | 400 | 269.465 | 130.535 | 116.1762 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 387; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 374; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 384; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 116.1762
15 | ТП-121 | 63 | 63 |  | 63 | 32.007 | 30.993 | 27.5838 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 39; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 57; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 46; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 27.5838
16 | ТП-122 | 250 | 250 |  | 250 | 179.661 | 70.339 | 62.6017 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 246; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 261; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 273; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 62.6017
17 | ТП-123 | 25 | 25 |  | 25 | 16.569 | 8.431 | 7.5036 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 24; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 33; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 7.5036
18 | ТП-124 | 100 | 100 |  | 100 | 62.527 | 37.473 | 33.351 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 76; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 33.351
19 | ТП-125 | 160 | 160 |  | 160 | 112.58 | 47.42 | 42.2038 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 164; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 42.2038
20 | ТП-127 | 100 | 100 |  | 100 | 58.914 | 41.086 | 36.5665 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 73; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 36.5665
21 | ТП-128 | 160 | 160 |  | 160 | 153.565 | 6.435 | 5.7272 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 231; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 225; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 5.7272
22 | ТП-129 | 400 | 400 |  | 400 | 270.439 | 129.561 | 115.3093 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 399; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 400; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 410; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 115.3093
23 | ТП-130 | 160 | 160 |  | 160 | 77.496 | 82.504 | 73.4286 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 116; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 73.4286
24 | ТП-131 | 63 | 63 |  | 63 | 46.79 | 16.21 | 14.4269 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 14.4269
25 | ТП-133 | 160 | 160 |  | 160 | 116.192 | 43.808 | 38.9891 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 176; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 180; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 38.9891
26 | ТП-134 | 160 | 160 |  | 160 | 109.951 | 50.049 | 44.5436 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 189; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 216 |  |  | 44.5436
27 | ТП-135 | 160 | 160 |  | 160 | 107.527 | 52.473 | 46.701 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 158; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 46.701
28 | ТП-136 | 250 | 250 |  | 250 | 154.772 | 95.228 | 84.7529 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 226; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 221; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 84.7529
29 | ТП-137 | 63 | 63 |  | 63 | 45.395 | 17.605 | 15.6684 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 72; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 15.6684
30 | ТП-138 | 100 | 100 |  | 100 | 68.007 | 31.993 | 28.4738 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 84; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 109; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 28.4738
31 | ТП-139 | 650 | 400 | 250 | 420 | 377.244 | 42.756 | 38.0528 | 292 | 301 | 304 | 230 | 227 | 228 | 250 | 257 | 256 | 225 | 227 | 226 |  |  | 38.0528
32 | ТП-140 | 60 | 60 |  | 60 | 37.63 | 22.37 | 19.9093 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 48; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 19.9093
33 | ТП-141 | 250 | 250 |  | 250 | 195.473 | 54.527 | 48.529 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 295; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 279; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 282; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 48.529
34 | ТП-143 | 250 | 250 |  | 250 | 187.035 | 62.965 | 56.0389 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 248; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 293; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 285; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 56.0389
35 | ТП-144 | 160 | 160 |  | 160 | 96.732 | 63.268 | 56.3085 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 148; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 56.3085
36 | ТП-145 | 100 | 100 |  | 100 | 55.976 | 44.024 | 39.1814 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 39.1814
37 | ТП-146 | 100 | 100 |  | 100 | 60.927 | 39.073 | 34.775 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 34.775
38 | ТП-147 | 100 | 100 |  | 100 | 87.429 | 12.571 | 11.1882 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 11.1882
39 | ТП-148 | 160 | 160 |  | 160 | 96.704 | 63.296 | 56.3334 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 158; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 218 |  |  | 56.3334
40 | ТП-150 | 160 | 160 |  | 160 | 99.736 | 60.264 | 53.635 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 176; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 53.635
41 | ТП-151 | 160 | 160 |  | 160 | 51.814 | 108.186 | 96.2855 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 92; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 91; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 96.2855
42 | ТП-152 | 160 | 160 |  | 160 | 79.331 | 80.669 | 71.7954 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 124; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 71.7954
43 | ТП-153 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 292.324 | -29.824 | -26.5434 | 230 | 200 | 214 | 224 | 226 | 225 | 218 | 243 | 226 | 216 | 214 | 214 |  |  | 0
44 | ТП-154 | 160 | 160 |  | 160 | 92.314 | 67.686 | 60.2405 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 126; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 60.2405
45 | ТП-155 | 160 | 160 |  | 160 | 89.421 | 70.579 | 62.8153 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 127; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 62.8153
46 | ТП-156 | 250 | 250 |  | 250 | 189.316 | 60.684 | 54.0088 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 278; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 291; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 264; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 54.0088
47 | ТП-157 | 400 | 400 |  | 400 | 250.193 | 149.807 | 133.3282 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 387; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 407; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 308; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 133.3282
48 | ТП-158 | 160 | 160 |  | 160 | 97.878 | 62.122 | 55.2886 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 55.2886
49 | ТП-159 | 100 | 100 |  | 100 | 80.29 | 19.71 | 17.5419 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 89; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 94; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 172; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 17.5419
50 | ТП-161 | 160 | 160 |  | 160 | 56.045 | 103.955 | 92.5199 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 75; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 92.5199
51 | ТП-162 | 160 | 160 |  | 160 | 98.136 | 61.864 | 55.059 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 55.059
52 | ТП-163 | 250 | 250 |  | 250 | 180.69 | 69.31 | 61.6859 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 271; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 266; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 272; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 61.6859
53 | ТП-164 | 100 | 100 |  | 100 | 61.324 | 38.676 | 34.4216 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 97; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 34.4216
54 | ТП-167 | 160 | 160 |  | 160 | 87.07 | 72.93 | 64.9077 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 118; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 64.9077
55 | ТП-168 | 100 | 100 |  | 100 | 69.729 | 30.271 | 26.9412 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 120; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 215 |  |  | 26.9412
56 | ТП-170 | 250 | 250 |  | 250 | 190.505 | 59.495 | 52.9506 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 295; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 306; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 278; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 213 |  |  | 52.9506
57 | ТП-171 | 100 | 100 |  | 100 | 41.678 | 58.322 | 51.9066 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 62; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 51.9066
58 | ТП-172 | 100 | 100 |  | 100 | 44.865 | 55.135 | 49.0701 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 67; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 49.0701
59 | ТП-173 | 250 | 250 |  | 250 | 170.982 | 79.018 | 70.326 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 249; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 264; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 279; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 213 |  |  | 70.326
60 | ТП-174 | 100 | 100 |  | 100 | 79.612 | 20.388 | 18.1453 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 111; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 18.1453
61 | ТП-184 | 100 | 100 |  | 100 | 65.283 | 34.717 | 30.8981 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 79; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 30.8981
62 | ТП-185 | 160 | 160 |  | 160 | 103.184 | 56.816 | 50.5662 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 164; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 134; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 50.5662
63 | ТП-186 | 100 | 100 |  | 100 | 61.329 | 38.671 | 34.4172 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 88; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 34.4172
64 | ТП-189 | 100 | 100 |  | 100 | 59.623 | 40.377 | 35.9355 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 35.9355
65 | ТП-191 | 100 | 100 |  | 100 | 78.048 | 21.952 | 19.5373 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 128; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 217 |  |  | 19.5373
66 | ТП-402 | 63 | 63 |  | 63 | 36.18 | 26.82 | 23.8698 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 42; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 23.8698
67 | ТП-405 | 100 | 100 |  | 100 | 52.901 | 47.099 | 41.9181 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 41.9181
68 | ТП-149 | 250 | 250 |  | 250 | 103.409 | 146.591 | 130.466 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 160; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 130.466
69 | ТП-180 | 100 | 100 |  | 100 | 49.557 | 50.443 | 44.8943 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 84; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 44.8943
70 | ТП-193 | 250 | 250 |  | 250 | 192.527 | 57.473 | 51.151 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 282; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 277; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 298; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 51.151
383 | Заволжский филиал ПАО "ВОЭ"
60 | г. Палласовка
1 | КТП-1 | 250 | 250 |  | 250 | 48.089 | 201.911 | 179.7008 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 76; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 69; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 179.7008
2 | КТП-2 | 160 | 160 |  | 160 | 24.298 | 135.702 | 120.7748 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 26; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 120.7748
3 | ТП-3 | 160 | 160 |  | 160 | 49.335 | 110.665 | 98.4918 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 102; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 98.4918
4 | КТП-4 | 250 | 250 |  | 250 | 89.62 | 160.38 | 142.7382 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 113; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 145; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 142.7382
5 | ТП-5 | 400 | 400 |  | 400 | 75.376 | 324.624 | 288.9154 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 288.9154
6 | КТП-6 | 400 | 400 |  | 400 | 16.047 | 383.953 | 341.7182 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 22; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 26; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 341.7182
7 | КТП-7 | 400 | 400 |  | 400 | 83.231 | 316.769 | 281.9244 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 126; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 281.9244
8 | ТП-8 | 630 | 630 |  | 630 | 89.049 | 540.951 | 481.4464 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 151; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 128; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 121; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 481.4464
9 | КТП-10 | 250 | 250 |  | 250 | 80.843 | 169.157 | 150.5497 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 113; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 112; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 150.5497
10 | КТП-12 | 250 | 250 |  | 250 | 98.931 | 151.069 | 134.4514 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 132; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 134.4514
11 | КТП-13 | 160 | 160 |  | 160 | 103.882 | 56.118 | 49.945 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 172; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 217 |  |  | 49.945
12 | КТП-14 | 250 | 250 |  | 250 | 91.728 | 158.272 | 140.8621 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 119; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 140.8621
13 | КТП-15 | 250 | 250 |  | 250 | 87.882 | 162.118 | 144.285 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 151; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 104; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 144.285
14 | КТП-16 | 160 | 160 |  | 160 | 8.47 | 151.53 | 134.8617 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 10; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 134.8617
15 | КТП-19 | 160 | 160 |  | 160 | 31.545 | 128.455 | 114.3249 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 62; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 114.3249
16 | КТП-20 | 250 | 250 |  | 250 | 90.273 | 159.727 | 142.157 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 128; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 145; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 142.157
17 | КТП-21 | 250 | 250 |  | 250 | 3.508 | 246.492 | 219.3779 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 4; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 10; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 219.3779
18 | ТП-22 | 400 | 400 |  | 400 | 74.538 | 325.462 | 289.6612 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 74; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 289.6612
19 | ТП-24 | 250 | 250 |  | 250 | 39.402 | 210.598 | 187.4322 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 73; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 187.4322
20 | ТП-26 | 800 | 400 | 400 | 420 | 109.556 | 310.444 | 276.2952 | 131 | 164 | 174 | 242 | 236 | 225 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т2 резерв |  | 276.2952
21 | ТП-27 | 800 | 400 | 400 | 420 | 133.17 | 286.83 | 255.2787 | 0 | 0 | 0 | 242 | 236 | 225 | 194 | 183 | 202 | 230 | 230 | 230 | Т1 резерв |  | 255.2787
22 | КТП-28 | 250 | 250 |  | 250 | 3.22 | 246.78 | 219.6342 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 4; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 5; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 219.6342
23 | ТП-30 | 250 | 250 |  | 250 | 117.82 | 132.18 | 117.6402 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 205; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 168; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 215; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 215; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 215 |  |  | 117.6402
24 | КТП-31 | 160 | 160 |  | 160 | 39.312 | 120.688 | 107.4123 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 57; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 59; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 107.4123
25 | КТП-32 | 250 | 250 |  | 250 | 80.46 | 169.54 | 150.8906 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 97; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 150.8906
26 | ТП-33 | 400 | 400 |  | 400 | 21.696 | 378.304 | 336.6906 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 27; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 336.6906
27 | ТП-34 | 250 | 250 |  | 250 | 13.568 | 236.432 | 210.4245 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 19; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 17; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 210.4245
28 | ТП-35 | 160 | 160 |  | 160 | 35.485 | 124.515 | 110.8183 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 66; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 38; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 49; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 110.8183
29 | ТП-36 | 250 | 250 |  | 250 | 119.227 | 130.773 | 116.388 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 202; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 185; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 116.388
30 | КТП-37 | 250 | 250 |  | 250 | 35.978 | 214.022 | 190.4796 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 190.4796
31 | КТП-38 | 160 | 160 |  | 160 | 71.162 | 88.838 | 79.0658 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 76; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 116; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 107; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 79.0658
32 | ТП-39 | 250 | 250 |  | 250 | 235.372 | 14.628 | 13.0189 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 361; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 361; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 361; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 214; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 0
33 | ТП-40 | 250 | 250 |  | 250 | 117.11 | 132.89 | 118.2721 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 204; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 166; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 144; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 118.2721
34 | СКТП-41 | 160 | 160 |  | 160 | 50.309 | 109.691 | 97.625 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 62; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 97.625
35 | ТП-42 | 800 | 400 | 400 | 420 | 346.83 | 73.17 | 65.1213 | 212 | 194 | 210 | 232 | 229 | 228 | 294 | 296 | 320 | 226 | 226 | 225 |  |  | 65.1213
36 | ТП-44 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 74.588 | 187.912 | 167.2417 | 80 | 125 | 116 | 232 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т2 резерв |  | 167.2417
37 | ТП-45 | 560 | 160 | 400 | 168 | 137.84 | 30.16 | 26.8424 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 226 | 197 | 220 | 202 | 222 | 223 | 223 | Т1 резерв |  | 26.8424
38 | ТП-46 | 1030 | 400 | 630 | 420 | 11.891 | 408.109 | 363.217 | 24 | 15 | 13 | 230 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | Т2 резерв |  | 363.217
39 | КТП-49 | 100 | 100 |  | 100 | 20.233 | 79.767 | 70.9926 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 27; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 70.9926
40 | ТП-50 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 76.048 | 585.452 | 521.0523 | 88 | 125 | 104 | 229 | 224 | 227 | 7 | 5 | 7 | 229 | 222 | 225 |  |  | 521.0523
41 | ТП-51 | 160 | 160 |  | 160 | 53.519 | 106.481 | 94.7681 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 67; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 94.7681
42 | ТП-52 | 650 | 400 | 250 | 420 | 240.81 | 179.19 | 159.4791 | 117 | 158 | 104 | 229 | 232 | 228 | 186 | 219 | 262 | 232 | 227 | 232 |  |  | 159.4791
43 | ТП-54 | 400 | 400 |  | 400 | 88.189 | 311.811 | 277.5118 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 277.5118
44 | ТП-55 | 800 | 400 | 400 | 420 | 124.76 | 295.24 | 262.7636 | 190 | 161 | 174 | 237 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т2 резерв |  | 262.7636
45 | ТП-57 | 400 | 400 |  | 400 | 18.333 | 381.667 | 339.6836 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 24; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 339.6836
46 | ТП-58 | 100 | 100 |  | 100 | 54.764 | 45.236 | 40.26 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 81; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 40.26
47 | ТП-59 | 160 | 160 |  | 160 | 40.499 | 119.501 | 106.3559 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 19; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 81; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 106.3559
48 | ТП-60 | 250 | 250 |  | 250 | 51.125 | 198.875 | 176.9988 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 66; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 176.9988
49 | ТП-61 | 400 | 400 |  | 400 | 191.69 | 208.31 | 185.3959 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 296; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 294; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 288; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 219 |  |  | 185.3959
50 | КТП-72 | 160 | 160 |  | 160 | 59.925 | 100.075 | 89.0667 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 88; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 89.0667
51 | ТП-74 | 250 | 250 |  | 250 | 130.021 | 119.979 | 106.7813 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 183; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 209; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 189; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  |  | 106.7813
52 | СКТП-76 | 100 | 100 |  | 100 | 24.194 | 75.806 | 67.4673 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 16; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 48; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 67.4673
53 | КТП-81 | 400 | 400 |  | 400 | 168.42 | 231.58 | 206.1062 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 248; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 252; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 206.1062
54 | ТП-82 | 63 | 63 |  | 63 | 0.233 | 62.767 | 55.8626 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 1; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 55.8626
55 | КТП-9 | 63 | 63 |  | 63 | 21.652 | 41.348 | 36.7997 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 39; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 37; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 36.7997
56 | КТП-16 | 160 | 160 |  | 160 | 7.037 | 152.963 | 136.1371 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 17; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 7; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 7; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 136.1371
57 | РП-1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 |  |  | 0
58 | РП-2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 |  |  | 0
59 | КТП-173 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 33.434 | 966.566 | 860.2437 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 46; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 860.2437
60 | КТП-160 | 630 | 630 |  | 630 | 3.435 | 626.565 | 557.6429 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 8; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 557.6429
11 | р.п. Эльтон
1 | ТП-1 | 160 | 160 |  | 160 | 29.131 | 130.869 | 116.4734 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 116.4734
2 | ТП-2 | 160 | 160 |  | 160 | 22.61 | 137.39 | 122.2771 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 38; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 28; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 122.2771
3 | ТП-3 | 250 | 250 |  | 250 | 63.716 | 186.284 | 165.7928 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 81; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 165.7928
4 | ТП-4 | 160 | 160 |  | 160 | 63.875 | 96.125 | 85.5512 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 112; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 85.5512
5 | ТП-5 | 250 | 250 |  | 250 | 23.358 | 226.642 | 201.7114 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 21; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 201.7114
6 | ТП-7 | 160 | 160 |  | 160 | 14.638 | 145.362 | 129.3722 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 19; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 15; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 129.3722
7 | ТП-8 | 250 | 250 |  | 250 | 32.619 | 217.381 | 193.4691 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 36; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 41; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 193.4691
8 | ТП-11 | 100 | 100 |  | 100 | 6.666 | 93.334 | 83.0673 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 11; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 8; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 10; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 83.0673
9 | ТП-13 | 160 | 160 |  | 160 | 25.82 | 134.18 | 119.4202 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 45; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 119.4202
10 | ТП-14 | 250 | 250 |  | 250 | 15.516 | 234.484 | 208.6908 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 16; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 208.6908
11 | ТП-15 | 250 | 250 |  | 250 | 13.066 | 236.934 | 210.8713 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 14; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 34; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 210.8713
32 | с.Старая Полтавка
1 | КТП-1 | 160 | 160 |  | 160 | 68.31 | 91.69 | 77.9365 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 94; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 77.9365
2 | КТП-32 | 160 | 160 |  | 160 | 47.092 | 112.908 | 100.4881 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 92; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 39; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 100.4881
3 | КТП-35 | 160 | 160 |  | 160 | 123.075 | 36.925 | 32.8633 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 190; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 32.8633
4 | КТП-43 | 160 | 160 |  | 160 | 86.79 | 73.21 | 62.2285 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 122; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 62.2285
5 | КТП-54 | 160 | 160 |  | 160 | 41.482 | 118.518 | 100.7403 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 66; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 59; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 100.7403
6 | КТП-59 | 100 | 100 |  | 100 | 4.914 | 95.086 | 84.6265 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 6; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 7; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 8; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 84.6265
7 | КТП-92 | 160 | 160 |  | 160 | 33.552 | 126.448 | 112.5387 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 46; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 38; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 112.5387
8 | КТП-94 | 160 | 160 |  | 160 | 42.008 | 117.992 | 105.0129 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 43; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 105.0129
9 | КТП-97 | 800 | 400 | 400 | 420 | 97.554 | 322.446 | 286.9769 | 145 | 187 | 98 | 226 | 228 | 226 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т2 резерв |  | 286.9769
10 | КТП-99 | 160 | 160 |  | 160 | 52.359 | 107.641 | 95.8005 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 61; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 95.8005
11 | КТП-100 | 160 | 160 |  | 160 | 37.805 | 122.195 | 108.7535 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 49; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 108.7535
12 | КТП-101 | 100 | 100 |  | 100 | 35.682 | 64.318 | 57.243 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 57; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 57.243
13 | КТП-145 | 250 | 250 |  | 250 | 0.909 | 249.091 | 221.691 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 1; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 221.691
14 | КТП-169 | 250 | 250 |  | 250 | 43.456 | 206.544 | 183.8242 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 78; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 183.8242
15 | КТП-250 | 160 | 160 |  | 160 | 36.45 | 123.55 | 109.9595 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 39; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 109.9595
16 | КТП-269 | 400 | 400 |  | 400 | 116.766 | 283.234 | 252.0783 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 195; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 252.0783
17 | КТП-313 | 250 | 250 |  | 250 | 56.84 | 193.16 | 171.9124 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 75; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 171.9124
18 | КТП-350 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 85.775 | 176.725 | 157.2852 | 126 | 117 | 122 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | Т2 резерв |  | 157.2852
19 | КТП-370 | 100 | 100 |  | 100 | 84.18 | 15.82 | 14.0798 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 118; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 123; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 14.0798
20 | КТП-373 | 40 | 40 |  | 40 | 16.17 | 23.83 | 21.2087 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 12; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 26; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 21.2087
21 | КТП-389 | 400 | 400 |  | 400 | 50.283 | 349.717 | 311.2481 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 91; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 311.2481
22 | КТП-396 | 250 | 250 |  | 250 | 37.892 | 212.108 | 188.7761 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 46; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 188.7761
23 | КТП-528 | 160 | 160 |  | 160 | 34.285 | 125.715 | 111.8864 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 44; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 41; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 111.8864
24 | КТП-531 | 250 | 250 |  | 250 | 115.457 | 134.543 | 114.3616 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 163; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 183; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 144; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 114.3616
25 | КТП-532 | 250 | 250 |  | 250 | 80.724 | 169.276 | 150.6556 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 136; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 150.6556
26 | КТП-534 | 250 | 250 |  | 250 | 77.04 | 172.96 | 153.9344 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 84; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 153.9344
27 | КТП-537 | 100 | 100 |  | 100 | 28.485 | 71.515 | 63.6484 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 46; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 44; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 63.6484
28 | КТП-538 | 250 | 250 |  | 250 | 15.807 | 234.193 | 208.4318 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 26; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 24; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 208.4318
29 | КТП-529 | 25 | 25 |  | 25 | 1.762 | 23.238 | 20.6818 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 3; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 20.6818
30 | КТП-71 | 315 | 315 |  | 315 | 21.133 | 293.867 | 261.5416 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 261.5416
31 | КТП-539 | 250 | 250 |  | 250 | 17.822 | 232.178 | 206.6384 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 24; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 32; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 206.6384
32 | КТП-95 | 160 | 160 |  | 160 | 0.914 | 159.086 | 141.5865 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 1; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 141.5865
10 | с. Иловатка
1 | КТП-1 | 250 | 250 |  | 250 | 23.56 | 226.44 | 201.5316 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 38; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 36; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 201.5316
2 | КТП-2 | 400 | 400 |  | 400 | 40.185 | 359.815 | 320.2353 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 51; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 320.2353
3 | КТП-3 | 160 | 160 |  | 160 | 14.976 | 145.024 | 129.0714 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 24; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 18; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 129.0714
4 | КТП-4 | 400 | 400 |  | 400 | 37.011 | 362.989 | 323.0602 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 49; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 323.0602
5 | КТП-5 | 160 | 160 |  | 160 | 29.42 | 130.58 | 116.2162 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 41; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 116.2162
6 | КТП-6 | 400 | 400 |  | 400 | 18.795 | 381.205 | 339.2724 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 24; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 29; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 339.2724
7 | КТП-7 | 250 | 250 |  | 250 | 28.164 | 221.836 | 197.434 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 38; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 38; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 197.434
8 | КТП-10 | 160 | 160 |  | 160 | 26.64 | 133.36 | 118.6904 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 43; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 243 |  |  | 118.6904
9 | КТП-11 | 250 | 250 |  | 250 | 22.897 | 227.103 | 202.1217 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 34; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 202.1217
10 | КТП-52 | 250 | 250 |  | 250 | 20.328 | 229.672 | 204.4081 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 31; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 28; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 204.4081
6 | с. Гмелинка
1 | КТП-1 | 63 | 63 |  | 63 | 1.351 | 61.649 | 54.8676 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 3; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 54.8676
2 | КТП-3 | 250 | 250 |  | 250 | 61.103 | 188.897 | 168.1183 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 32; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 168.1183
3 | КТП-4 | 250 | 250 |  | 250 | 69.608 | 180.392 | 160.5489 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 160.5489
4 | КТП-5 | 160 | 160 |  | 160 | 30.715 | 129.285 | 115.0636 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 57; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 38; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 36; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 115.0636
5 | КТП-71 | 100 | 100 |  | 100 | 57.404 | 42.596 | 37.9104 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 74; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 37.9104
6 | КТП-73 | 100 | 100 |  | 100 | 59.217 | 40.783 | 36.2969 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 78; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 36.2969
60 | г.Краснослободск
1 | КТП-2 | 630 | 630 |  | 630 | 186.386 | 443.614 | 394.8165 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 282; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 268; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 247; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 394.8165
2 | КТП-3 | 400 | 400 |  | 400 | 81.072 | 318.928 | 283.8459 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 96; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 35 | 248.8459
3 | КТП-4 | 630 | 630 |  | 630 | 307.424 | 322.576 | 287.0926 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 506; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 469; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 417; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 217; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 287.0926
4 | КТП-5 | 630 | 630 |  | 630 | 174.696 | 455.304 | 405.2206 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 295; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 276; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 405.2206
5 | КТП-6 | 400 | 400 |  | 400 | 118.54 | 281.46 | 250.4994 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 250.4994
6 | КТП-7 | 250 | 250 |  | 250 | 93.038 | 156.962 | 139.6962 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 142; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 139.6962
7 | КТП-8 | 400 | 400 |  | 400 | 90.471 | 309.529 | 275.4808 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 275.4808
8 | КТП-9 | 630 | 630 |  | 630 | 177.317 | 452.683 | 402.8879 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 264; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 259; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 257; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 402.8879
9 | ТП-10 | 400 | 400 |  | 400 | 161.504 | 238.496 | 212.2614 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 275; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 193; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 212.2614
10 | ТП-11 | 400 | 400 |  | 400 | 135.033 | 264.967 | 235.8206 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 211; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 165; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 205; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 235.8206
11 | КТП-12 | 250 | 250 |  | 250 | 67.161 | 182.839 | 162.7267 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 99; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 162.7267
12 | КТП-16 | 100 | 100 |  | 100 | 12.88 | 87.12 | 77.5368 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 15; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 77.5368
13 | КТП-70 | 250 | 250 |  | 250 | 98.522 | 151.478 | 134.8154 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 126; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 152; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 134.8154
14 | КТП-279 | 250 | 250 |  | 250 | 74.229 | 175.771 | 156.4362 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 118; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 156.4362
15 | КТП-293 | 250 | 250 |  | 250 | 101.916 | 148.084 | 131.7948 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 151; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 131.7948
16 | КТП-294 | 250 | 250 |  | 250 | 89.479 | 160.521 | 142.8637 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 139; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 142.8637
17 | КТП-314 | 160 | 160 |  | 160 | 41.04 | 118.96 | 105.8744 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 64; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 105.8744
18 | КТП-433 | 250 | 250 |  | 250 | 47.919 | 202.081 | 179.8521 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 83; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 64; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 179.8521
19 | КТП-437 | 250 | 250 |  | 250 | 6.818 | 243.182 | 216.432 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 22; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 7; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 216.432
20 | КТП-440 | 400 | 400 |  | 400 | 130.872 | 269.128 | 239.5239 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 186; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 183; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 205; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 239.5239
21 | ТП-448 | 400 | 400 |  | 400 | 93.978 | 306.022 | 272.3596 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 142; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  | 75 | 197.3596
22 | КТП-462 | 400 | 400 |  | 400 | 161.974 | 238.026 | 211.8431 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 203; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 204; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 289; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 211.8431
23 | КТП-472 | 160 | 160 |  | 160 | 52.668 | 107.332 | 95.5255 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 73; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 95.5255
24 | КТП-538 | 250 | 250 |  | 250 | 77.919 | 172.081 | 153.1521 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 109; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 153.1521
25 | ТП-539 | 250 | 250 |  | 250 | 44.73 | 205.27 | 182.6903 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 75; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 182.6903
26 | ТП-614 | 630 | 630 |  | 630 | 175.846 | 454.154 | 404.1971 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 275; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 257; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 250; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 404.1971
27 | КТП-626 | 250 | 250 |  | 250 | 77.988 | 172.012 | 153.0907 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 89; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 153.0907
28 | КТП-634 | 250 | 250 |  | 250 | 26.49 | 223.51 | 198.9239 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 198.9239
29 | КТП-635 | 250 | 250 |  | 250 | 33.085 | 216.915 | 193.0543 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 46; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 193.0543
30 | КТП-636 | 250 | 250 |  | 250 | 62.014 | 187.986 | 167.3075 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 118; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 78; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 167.3075
31 | КТП-654 | 250 | 250 |  | 250 | 48.852 | 201.148 | 179.0217 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 66; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 82; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 179.0217
32 | КТП-673 | 400 | 400 |  | 400 | 74.61 | 325.39 | 289.5971 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 90; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 289.5971
33 | КТП-676 | 250 | 250 |  | 250 | 58.507 | 191.493 | 170.4288 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 89; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 209; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 218 |  |  | 0
34 | КТП-738 | 400 | 400 |  | 400 | 123.546 | 276.454 | 246.0441 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 191; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 197; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 246.0441
35 | ТП-741 | 250 | 250 |  | 250 | 97.715 | 152.285 | 135.5336 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 135.5336
36 | ТП-742 | 400 | 400 |  | 400 | 65.839 | 334.161 | 297.4033 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 73; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 90; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 246 |  |  | 297.4033
37 | ТП-743 | 400 | 400 |  | 400 | 82.301 | 317.699 | 282.7521 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 116; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 282.7521
38 | ТП-1001 | 250 | 250 |  | 250 | 46.533 | 203.467 | 181.0856 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 97; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 221 |  | 120 | 0
39 | КТП-1002 | 630 | 630 |  | 630 | 153.33 | 476.67 | 424.2363 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 215; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 220; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  | 89 | 335.2363
40 | КТП-1003 | 400 | 400 |  | 400 | 96.876 | 303.124 | 269.7804 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 155; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 269.7804
41 | КТП-1005 | 250 | 250 |  | 250 | 63.793 | 186.207 | 165.7242 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 73; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 165.7242
42 | КТП-1006 | 250 | 250 |  | 250 | 118.981 | 131.019 | 116.6069 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 239; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 219; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 116.6069
43 | ТП-1010 | 800 | 400 | 400 | 420 | 55.835 | 364.165 | 324.1069 | 15 | 14 | 25 | 228 | 228 | 227 | 67 | 67 | 57 | 228 | 228 | 228 |  |  | 324.1069
44 | ТП-1011 | 126 | 63 | 63 | 66.15 | 30.332 | 35.818 | 31.878 | 21 | 21 | 19 | 232 | 234 | 234 | 23 | 20 | 26 | 232 | 234 | 234 |  |  | 31.878
45 | ТП-1012 | 800 | 400 | 400 | 420 | 29.7 | 390.3 | 347.367 | 49 | 41 | 45 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | Т-2 резерв |  | 347.367
46 | ТП-1013 | 800 | 400 | 400 | 420 | 33.796 | 386.204 | 343.7216 | 23 | 23 | 20 | 238 | 238 | 238 | 25 | 25 | 26 | 238 | 238 | 238 |  |  | 343.7216
47 | ТП-3146 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 89.3 | 173.2 | 154.148 | 22 | 26 | 18 | 223 | 224 | 224 | 105 | 122 | 110 | 216 | 224 | 223 |  |  | 154.148
48 | ТП-496 | 400 | 400 |  | 400 | 107.041 | 292.959 | 260.7335 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 236; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 210 |  |  | 260.7335
49 | КТП-1014 | 630 | 630 |  | 630 | 67.923 | 562.077 | 500.2485 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 126; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 92; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 225 |  |  | 500.2485
50 | КТП-1015 | 630 | 630 |  | 630 | 0 | 630 | 560.7 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 | Т-1 резерв |  | 560.7
51 | КТП-1016 | 630 | 630 |  | 630 | 0 | 630 | 560.7 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 243 | Т-1 резерв |  | 560.7
52 | КТП-1017 | 630 | 630 |  | 630 | 0 | 630 | 560.7 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 | Т-1 резерв |  | 560.7
53 | КТП-1018 | 630 | 630 |  | 630 | 0 | 630 | 560.7 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 | Т-1 резерв |  | 560.7
54 | КТП-1019 | 630 | 630 |  | 630 | 0 | 630 | 560.7 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 | Т-1 резерв |  | 560.7
55 | КТП-1020 | 630 | 630 |  | 630 | 0 | 630 | 560.7 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 | Т-1 резерв |  | 560.7
56 | КТП-1021 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 0 | 661.5 | 588.735 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 | Т-1 резерв |  | 588.735
57 | КТП-1022 | 400 | 400 |  | 400 | 0 | 400 | 356 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 | Т-1 резерв |  | 356
58 | КТП-1023 | 400 | 400 |  | 400 | 0 | 400 | 356 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 216 | Т-1 резерв |  | 356
59 | РП-1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 0
60 | КТП-1024 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 0
51 | р.п. Средняя Ахтуба
1 | КТП-1 | 400 | 400 |  | 400 | 156.88 | 243.12 | 216.3768 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 232; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 192; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 216.3768
2 | КТП-2 | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 89 | [14 empty] | 89
3 | КТП-3 | 320 | 320 |  | 320 | 138.236 | 181.764 | 161.77 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 222; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 208; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 243 |  |  | 161.77
4 | ТП-4 | 320 | 160 | 160 | 168 | 123.375 | 44.625 | 39.7163 | 105 | 110 | 126 | 238 | 232 | 230 | 67 | 79 | 40 | 237 | 234 | 238 |  |  | 39.7163
5 | КТП-5 | 160 | 160 |  | 160 | 33.323 | 126.677 | 112.7425 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 41; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 112.7425
6 | КТП-6 | 180 | 180 |  | 180 | 100.666 | 79.334 | 70.6073 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 143; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 70.6073
7 | КТП-8 | 400 | 400 |  | 400 | 154.757 | 245.243 | 218.2663 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 269; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 216; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 181; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 218.2663
8 | КТП-22 | 400 | 400 |  | 400 | 0 | 400 | 356 | [14 empty] | 356
9 | КТП-31 | 250 | 250 |  | 250 | 108.394 | 141.606 | 126.0293 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 165; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 176; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 126.0293
10 | ТП-34 | 400 | 400 |  | 400 | 151.298 | 248.702 | 221.3448 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 232; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 218; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 193; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 221.3448
11 | КТП-35 | 100 | 100 |  | 100 | 34.501 | 65.499 | 58.2941 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 58.2941
12 | КТП-37 | 160 | 160 |  | 160 | 79.479 | 80.521 | 71.6637 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 109; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 71.6637
13 | КТП-45 | 320 | 320 |  | 320 | 0 | 320 | 284.8 | [14 empty] | 284.8
14 | КТП-46 | 320 | 320 |  | 320 | 168.961 | 151.039 | 134.4247 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 206; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 243; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 304; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 218 |  |  | 134.4247
15 | КТП-47 | 400 | 400 |  | 400 | 184.854 | 215.146 | 191.4799 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 249; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 294; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 276; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 223 |  |  | 191.4799
16 | КТП-58 | 160 | 160 |  | 160 | 26.867 | 133.133 | 118.4884 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 21; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 118.4884
17 | КТП-59 | 250 | 250 |  | 250 | 160.083 | 89.917 | 80.0261 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 229; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 190; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 60 | 20.0261
18 | КТП-120 | 160 | 160 |  | 160 | 35.19 | 124.81 | 111.0809 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 111.0809
19 | КТП-171 | 100 | 100 |  | 100 | 49.824 | 50.176 | 44.6566 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 61; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 117; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 44.6566
20 | КТП-193 | 250 | 250 |  | 250 | 177.892 | 72.108 | 64.1761 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 232; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 301; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 64.1761
21 | ТП-202 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 179.575 | 82.925 | 73.8033 | 89 | 117 | 146 | 231 | 236 | 221 | 156 | 151 | 112 | 242 | 230 | 238 |  |  | 73.8033
22 | ТП-200 | 400 | 400 |  | 400 | 138.357 | 261.643 | 232.8623 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 196; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 215; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 177; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  | 20 | 212.8623
23 | ТП-201 | 340 | 180 | 160 | 189 | 68.894 | 120.106 | 106.8943 | 66 | 89 | 137 | 235 | 235 | 237 | 0 | 0 | 0 | 240 | 243 | 230 | Т-2 резерв |  | 106.8943
24 | ТП-203 | 800 | 400 | 400 | 420 | 218.447 | 201.553 | 179.3822 | 180 | 185 | 172 | 226 | 235 | 234 | 148 | 112 | 146 | 231 | 232 | 232 |  |  | 179.3822
25 | КТП-205 | 400 | 400 |  | 400 | 207.54 | 192.46 | 171.2894 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 325; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 295; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 285; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 171.2894
26 | ТП-209 | 800 | 400 | 400 | 420 | 61.742 | 358.258 | 318.8496 | 67 | 130 | 77 | 223 | 222 | 233 | 0 | 0 | 0 | 234 | 238 | 232 | Т-2 резерв |  | 318.8496
27 | КТП-210 | 160 | 160 |  | 160 | 104.88 | 55.12 | 49.0568 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 194; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 119; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 49.0568
28 | КТП-277 | 160 | 160 |  | 160 | 52.26 | 107.74 | 95.8886 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 42; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  | 50 | 45.8886
29 | КТП-558 | 400 | 400 |  | 400 | 173.059 | 226.941 | 201.9775 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 308; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 214; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 209; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 201.9775
30 | ТП-594 | 250 | 250 |  | 250 | 95.976 | 154.024 | 137.0814 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 166; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 137.0814
31 | КТП-569 | 250 | 250 |  | 250 | 118.94 | 131.06 | 116.6434 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 211; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 116.6434
32 | КТП-715 | 250 | 250 |  | 250 | 153.741 | 96.259 | 85.6705 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 195; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 239; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 85.6705
33 | ТП-752 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 183.355 | 79.145 | 70.4391 | 85 | 122 | 130 | 235 | 235 | 236 | 112 | 122 | 206 | 239 | 250 | 227 |  |  | 70.4391
34 | ТП-753 | 410 | 250 | 160 | 262.5 | 181.395 | 81.105 | 72.1834 | 104 | 109 | 45 | 230 | 238 | 247 | 190 | 228 | 112 | 227 | 226 | 230 |  |  | 72.1834
35 | ТП-802 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 63.271 | 598.229 | 532.4238 | 95 | 118 | 56 | 235 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв |  | 532.4238
36 | ТП-800 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 83.73 | 178.77 | 159.1053 | 152 | 110 | 114 | 220 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв |  | 159.1053
37 | ТП-803 | 340 | 180 | 160 | 189 | 60.279 | 128.721 | 114.5617 | 9 | 27 | 60 | 232 | 227 | 230 | 39 | 43 | 81 | 235 | 234 | 235 |  |  | 114.5617
38 | КТП-9 | 100 | 100 |  | 100 | 28.171 | 71.829 | 63.9278 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 46; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 63.9278
39 | КТП-10 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 63.108 | 199.392 | 177.4589 | 75 | 86 | 110 | 234 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 | 237 | Т-2 резерв |  | 177.4589
40 | СКТП-41 | 160 | 160 |  | 160 | 48.004 | 111.996 | 99.6764 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 92; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 47; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 244 |  |  | 99.6764
41 | ТП-737 | 160 | 160 |  | 160 | 44.39 | 115.61 | 102.8929 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 102.8929
42 | ТП-335 | 250 | 250 |  | 250 | 41.59 | 208.41 | 185.4849 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 32; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 185.4849
43 | ТП-325 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 165.352 | 496.148 | 441.5717 | 144 | 121 | 117 | 236 | 236 | 236 | 121 | 104 | 95 | 235 | 235 | 235 |  |  | 441.5717
44 | КТП-194 | 400 | 400 |  | 400 | 8.18 | 391.82 | 348.7198 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 10; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 348.7198
45 | КТП-195 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 222.5
46 | КТП-199 | 400 | 400 |  | 400 | 0 | 400 | 356 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 356
47 | МТП-11 | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 40 | 35.6 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 35.6
48 | КТП-12 | 160 | 160 |  | 160 | 36.344 | 123.656 | 110.0538 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 37; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 110.0538
49 | КТП-13 | 160 | 160 |  | 160 | 0 | 160 | 142.4 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 |  |  | 142.4
50 | КТП-14 | 160 | 160 |  | 160 | 31.909 | 128.091 | 114.001 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 43; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 114.001
51 | ТП-660 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 305 | 695 | 618.55 | 155 | 165 | 179 | 235 | 235 | 235 | 294 | 250 | 286 | 235 | 238 | 238 |  |  | 618.55
48 | г. Ленинск
1 | ТП-1 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 140.227 | 122.273 | 108.823 | 125 | 137 | 101 | 242 | 240 | 241 | 86 | 69 | 75 | 230 | 229 | 229 |  |  | 108.823
2 | КТП-5 | 160 | 160 |  | 160 | 9.553 | 150.447 | 133.8978 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 15; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 133.8978
3 | ТП-7 | 400 | 400 |  | 400 | 111.929 | 288.071 | 256.3832 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 199; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 146; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  | 190 | 66.3832
4 | КТП-8 | 160 | 160 |  | 160 | 48.365 | 111.635 | 99.3551 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 92; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 99.3551
5 | ТП-9 | 250 | 250 |  | 250 | 94.108 | 155.892 | 138.7439 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 138.7439
6 | ТП-11 | 400 | 400 |  | 400 | 183.779 | 216.221 | 192.4367 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 283; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 223; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 268; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 192.4367
7 | ТП-12 | 400 | 400 |  | 400 | 170.67 | 229.33 | 204.1037 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 262; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  | 44 | 160.1037
8 | КТП-14 | 250 | 250 |  | 250 | 73.602 | 176.398 | 156.9942 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 72; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 156.9942
9 | КТП-15 | 400 | 400 |  | 400 | 191.827 | 208.173 | 185.274 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 278; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 275; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 262; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  | 25 | 160.274
10 | КТП-16 | 250 | 250 |  | 250 | 80.51 | 169.49 | 150.8461 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 130; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 250; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 150.8461
11 | КТП-17 | 250 | 250 |  | 250 | 95.55 | 154.45 | 137.4605 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 134; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 137.4605
12 | КТП-18 | 400 | 400 |  | 400 | 136.113 | 263.887 | 234.8594 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 201; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 183; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 187; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 234.8594
13 | КТП-19 | 160 | 160 |  | 160 | 59.432 | 100.568 | 89.5055 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 92; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 81; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 89.5055
14 | КТП-20 | 400 | 400 |  | 400 | 68.814 | 331.186 | 294.7555 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  | 35 | 259.7555
15 | ТП-21 | 250 | 250 |  | 250 | 107.162 | 142.838 | 127.1258 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 205; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 124; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 127.1258
16 | КТП-21а | 400 | 400 |  | 400 | 42.78 | 357.22 | 317.9258 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 317.9258
17 | ТП-23 | 250 | 250 |  | 250 | 105.34 | 144.66 | 128.7474 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 116; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 128.7474
18 | КТП-27 | 250 | 250 |  | 250 | 127.726 | 122.274 | 108.8239 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 206; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 164; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 178; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 108.8239
19 | КТП-28 | 160 | 160 |  | 160 | 86.196 | 73.804 | 65.6856 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 249 |  |  | 65.6856
20 | ТП-73 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 51.526 | 609.974 | 542.8769 | 72 | 61 | 87 | 235 | 235 | 233 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | Т-2 резерв |  | 542.8769
21 | КТП-79 | 400 | 400 |  | 400 | 81.998 | 318.002 | 283.0218 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 97; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 104; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 283.0218
22 | КТП-80 | 250 | 250 |  | 250 | 140.972 | 109.028 | 97.0349 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 248; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 171; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 155; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 247; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 97.0349
23 | КТП-150 | 250 | 250 |  | 250 | 111.979 | 138.021 | 122.8387 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 192; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 122.8387
24 | ТП-162 | 800 | 400 | 400 | 420 | 58.045 | 361.955 | 322.1399 | 80 | 80 | 87 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 322.1399
25 | ТП-225 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 197.036 | 65.464 | 58.263 | 117 | 94 | 81 | 236 | 236 | 257 | 163 | 158 | 214 | 237 | 236 | 236 |  |  | 58.263
26 | КТП-230 | 100 | 100 |  | 100 | 35.763 | 64.237 | 57.1709 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 57.1709
27 | КТП-231 | 250 | 250 |  | 250 | 83.648 | 166.352 | 148.0533 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 116; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 148.0533
28 | КТП-240 | 250 | 250 |  | 250 | 0.07618 | 249.9238 | 222.4322 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0.2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0.1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0.02; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 222.4322
29 | ТП-302 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 94.87 | 167.63 | 149.1907 | 138 | 129 | 124 | 242 | 242 | 244 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 244 | Т-2 резерв | 50 | 99.1907
30 | КТП-346 | 400 | 400 |  | 400 | 55.206 | 344.794 | 306.8667 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 306.8667
31 | ТП-358 | 400 | 400 |  | 400 | 153.586 | 246.414 | 219.3085 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 277; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 209; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 175; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 248 |  |  | 219.3085
32 | КТП-397 | 250 | 250 |  | 250 | 35.398 | 214.602 | 190.9958 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 29; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 243 |  |  | 190.9958
33 | ТП-412 | 320 | 160 | 160 | 168 | 160 | 8 | 7.12 | 121 | 63 | 103 | 245 | 246 | 244 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 7.12
34 | КТП-416 | 160 | 160 |  | 160 | 43.196 | 116.804 | 103.9556 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 56; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 103.9556
35 | КТП-422 | 100 | 100 |  | 100 | 61.556 | 38.444 | 34.2152 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 94; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 94; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 84; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 34.2152
36 | ТП-528 | 2000 | 1000 | 1000 | 1050 | 26.91 | 1023.09 | 910.5501 | 49 | 38 | 30 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 910.5501
37 | КТП-546 | 250 | 250 |  | 250 | 31.473 | 218.527 | 194.489 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 18; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 194.489
38 | КТП-547 | 250 | 250 |  | 250 | 46.065 | 203.935 | 181.5022 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 51; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 181.5022
39 | КТП-548 | 400 | 400 |  | 400 | 51.431 | 348.569 | 310.2264 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 94; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 65; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 310.2264
40 | КТП-549 | 250 | 250 |  | 250 | 94.996 | 155.004 | 137.9536 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 184; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 124; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 87 | 50.9536
41 | КТП-550 | 400 | 400 |  | 400 | 91.486 | 308.514 | 274.5775 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 159; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 127; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 274.5775
42 | КТП-881 | 250 | 250 |  | 250 | 103.187 | 146.813 | 130.6636 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 113; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 130.6636
43 | КТП-552 | 160 | 160 |  | 160 | 43.357 | 116.643 | 103.8123 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 69; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 103.8123
44 | КТП-553 | 160 | 160 |  | 160 | 26.474 | 133.526 | 118.8381 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 36; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 13; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 118.8381
45 | КТП-4 | 250 | 250 |  | 250 | 1.392 | 248.608 | 221.2611 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 6; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 221.2611
46 | КТП-54 | 100 | 100 |  | 100 | 10.035 | 89.965 | 80.0688 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 10; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 8; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 80.0688
47 | КТП-649 | 630 | 630 |  | 630 | 266.3 | 363.7 | 323.693 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 400; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 350; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 380; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 323.693
48 | КТП-630 | 25 | 25 |  | 25 | 2.526 | 22.474 | 20.0019 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 4; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 5; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 20.0019
59 | г. Николаевск
1 | ТП-1 | 400 | 400 |  | 400 | 145.044 | 254.956 | 226.9108 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 234; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 195; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 201; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 226.9108
2 | КТП-2 | 250 | 250 |  | 250 | 115.962 | 134.038 | 119.2938 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 167; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 119.2938
3 | ТП-3 | 160 | 160 |  | 160 | 23.687 | 136.313 | 121.3186 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 31; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 121.3186
4 | КТП-4 | 100 | 100 |  | 100 | 41.803 | 58.197 | 51.7953 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 57; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 66; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 51.7953
5 | ТП-5 | 400 | 400 |  | 400 | 132.108 | 267.892 | 238.4239 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 214; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 190; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 174; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 238.4239
6 | КТП-6 | 250 | 250 |  | 250 | 50.603 | 199.397 | 177.4633 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 75; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 73; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 177.4633
7 | КТП-7 | 250 | 250 |  | 250 | 92.698 | 157.302 | 139.9988 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 140; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 139.9988
8 | ТП-8 | 400 | 400 |  | 400 | 51.348 | 348.652 | 310.3003 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 62; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 310.3003
9 | ТП-9 | 160 | 160 |  | 160 | 53.248 | 106.752 | 95.0093 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 95.0093
10 | ТП-10 | 160 | 160 |  | 160 | 49.08 | 110.92 | 98.7188 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 83; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 73; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 98.7188
11 | КТП-11 | 400 | 400 |  | 400 | 114.453 | 285.547 | 254.1368 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 184; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 164; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 254.1368
12 | КТП-12 | 250 | 250 |  | 250 | 111.328 | 138.672 | 123.4181 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 172; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 123.4181
13 | КТП-13 | 630 | 630 |  | 630 | 328.953 | 301.047 | 267.9318 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 461; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 465; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 484; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 267.9318
14 | КТП-14 | 250 | 250 |  | 250 | 95.881 | 154.119 | 137.1659 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 152; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 137.1659
15 | КТП-15 | 250 | 250 |  | 250 | 97.962 | 152.038 | 135.3138 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 148; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 135.3138
16 | КТП-16 | 250 | 250 |  | 250 | 130.86 | 119.14 | 106.0346 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 202; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 188; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 183; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 106.0346
17 | КТП-18 | 250 | 250 |  | 250 | 132.044 | 117.956 | 104.9808 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 184; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 158; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 104.9808
18 | КТП-19 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 222.5
19 | КТП-23 | 400 | 400 |  | 400 | 8.2654 | 391.7346 | 348.6438 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 349.6374; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 9; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 11; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 10; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 348.6438
20 | КТП-27 | 250 | 250 |  | 250 | 15.9847 | 234.0153 | 208.2736 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 207.8711; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 25; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 18; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 208.2736
21 | КТП-28 | 160 | 160 |  | 160 | 36.148 | 123.852 | 110.2283 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 47; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 53; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 110.2283
22 | ТП-30 | 400 | 400 |  | 400 | 102.31 | 297.69 | 264.9441 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 141; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 264.9441
23 | КТП-31 | 160 | 160 |  | 160 | 57.631 | 102.369 | 91.1084 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 74; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 91.1084
24 | ТП-32 | 800 | 400 | 400 | 420 | 122.659 | 297.341 | 264.6335 | 0 | 0 | 0 | 237 | 239 | 235 | 198 | 164 | 165 | 234 | 233 | 231 | Т-1 резерв |  | 264.6335
25 | ТП-33 | 250 | 250 |  | 250 | 22.086 | 227.914 | 202.8435 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 25; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 202.8435
26 | ТП-34 | 410 | 160 | 250 | 168 | 59.33 | 108.67 | 96.7163 | 71 | 82 | 99 | 234 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | Т-2 резерв |  | 96.7163
27 | КТП-35 | 63 | 63 |  | 63 | 6.899 | 56.101 | 49.9299 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 6; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 16; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 7; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 49.9299
28 | КТП-37 | 250 | 250 |  | 250 | 89.275 | 160.725 | 143.0453 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 143.0453
29 | ТП-38 | 800 | 400 | 400 | 420 | 79.596 | 340.404 | 302.9596 | 33 | 31 | 34 | 233 | 236 | 233 | 90 | 75 | 76 | 232 | 235 | 239 |  |  | 302.9596
30 | ТП-43 | 410 | 250 | 160 | 262.5 | 120.707 | 141.793 | 126.1958 | 73 | 66 | 57 | 231 | 230 | 230 | 97 | 108 | 120 | 230 | 233 | 234 |  |  | 126.1958
31 | КТП-44 | 160 | 160 |  | 160 | 20.619 | 139.381 | 124.0491 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 32; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 124.0491
32 | ТП-45 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 39.638 | 222.862 | 198.3472 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236 | 234 | 62 | 57 | 49 | 234 | 238 | 236 | Т-1 резерв |  | 198.3472
33 | КТП-46 | 63 | 63 |  | 63 | 82.125 | -19.125 | -17.0213 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 123; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 0
34 | ТП-47 | 800 | 400 | 400 | 420 | 82.125 | 337.875 | 300.7088 | 112 | 120 | 123 | 231 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | Т-2 резерв |  | 300.7088
35 | ТП-48 | 250 | 250 |  | 250 | 68.843 | 181.157 | 161.2297 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 87; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 161.2297
36 | КТП-49 | 400 | 400 |  | 400 | 32.856 | 367.144 | 326.7582 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 46; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 52; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 326.7582
37 | КТП-50 | 400 | 400 |  | 400 | 93.639 | 306.361 | 272.6613 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 143; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 272.6613
38 | КТП-51 | 160 | 160 |  | 160 | 33.328 | 126.672 | 112.7381 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 112.7381
39 | КТП-53 | 250 | 250 |  | 250 | 27.254 | 222.746 | 198.2439 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 29; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 198.2439
40 | КТП-54 | 250 | 250 |  | 250 | 0.716 | 249.284 | 221.8628 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 221.8628
41 | КТП-55 | 160 | 160 |  | 160 | 41.902 | 118.098 | 105.1072 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 56; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 58; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 105.1072
42 | КТП-57 | 800 | 400 | 400 | 420 | 21.936 | 398.064 | 354.277 | 25 | 31 | 37 | 236 | 238 | 234 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 236 | Т-2 резерв |  | 354.277
43 | КТП-132 | 250 | 250 |  | 250 | 79.435 | 170.565 | 151.8029 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 151.8029
44 | КТП-180 | 250 | 250 |  | 250 | 95.328 | 154.672 | 137.6581 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 137.6581
45 | КТП-259 | 63 | 63 |  | 63 | 21.255 | 41.745 | 37.1531 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 23; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 37.1531
46 | КТП-260 | 100 | 100 |  | 100 | 22.988 | 77.012 | 68.5407 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 34; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 35; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 68.5407
47 | КТП-490 | 250 | 250 |  | 250 | 41.397 | 208.603 | 185.6567 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 49; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 339; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 185.6567
48 | КТП-58 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 9.049 | 253.451 | 225.5714 | 11 | 13 | 14 | 240 | 241 | 234 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | Т-2 резерв |  | 225.5714
49 | КТП-59 | 250 | 250 |  | 250 | 70.937 | 179.063 | 159.3661 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 97; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 100; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 159.3661
50 | КТП-60 | 250 | 250 |  | 250 | 68.204 | 181.796 | 161.7984 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 106; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 89; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 161.7984
51 | СКТП-129 | 250 | 250 |  | 250 | 22.081 | 227.919 | 202.8479 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 26; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 202.8479
52 | СКТП-615 | 160 | 160 |  | 160 | 21.025 | 138.975 | 123.6877 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 34; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 123.6877
53 | СКТП-631 | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 89 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 0 |  |  | 89
54 | КТП-482 | 160 | 160 |  | 160 | 22.467 | 137.533 | 122.4044 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 31; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 32; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 31; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 122.4044
55 | КТП-113 | 160 | 160 |  | 160 | 72.557 | 87.443 | 77.8243 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 77.8243
56 | КТП-336 | 400 | 400 |  | 400 | 0 | 400 | 356 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 356
57 | КТП-40 | 160 | 160 |  | 160 | 100.428 | 59.572 | 53.0191 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 148; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 53.0191
58 | КТП-638 | 63 | 63 |  | 63 | 0 | 63 | 56.07 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 56.07
59 | КТП-640 | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 89 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 89
10 | п.Приморск
1 | ТП-1 | 160 | 160 |  | 160 | 51.673 | 108.327 | 96.411 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 73; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 62; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 96.411
2 | ТП-2 | 160 | 160 |  | 160 | 50.304 | 109.696 | 97.6294 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 83; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 61; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 97.6294
3 | ТП-11 | 160 | 160 |  | 160 | 51.112 | 108.888 | 96.9103 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 83; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 58; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 96.9103
4 | ТП-12 | 160 | 160 |  | 160 | 49.205 | 110.795 | 98.6076 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 76; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 61; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 98.6076
5 | ТП-13 | 250 | 250 |  | 250 | 45.655 | 204.345 | 181.8671 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 181.8671
6 | ТП-636 | 200 | 100 | 100 | 105 | 61.924 | 43.076 | 38.3376 | 81 | 73 | 77 | 237 | 236 | 236 | 11 | 16 | 4 | 237 | 236 | 236 |  |  | 38.3376
7 | ТП-698 | 160 | 160 |  | 160 | 35.587 | 124.413 | 110.7276 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 36; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 77; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 110.7276
8 | ТП-699 | 160 | 160 |  | 160 | 29.551 | 130.449 | 116.0996 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 39; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 116.0996
9 | КТП-304 | 25 | 25 |  | 25 | 13 | 12 | 10.68 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0.3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0.16; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 0
10 | ТП-747 | 100 | 100 |  | 100 | 48.552 | 51.448 | 45.7887 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 61; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 63; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 45.7887
36 | р.п. Быково
1 | ТП-319 | 250 | 250 |  | 250 | 141.68 | 108.32 | 96.4048 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 204; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 211; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 201; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 96.4048
2 | ТП-320 | 250 | 250 |  | 250 | 22.752 | 227.248 | 202.2507 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 33; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 30; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 33; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 202.2507
3 | ТП-324 | 180 | 180 |  | 180 | 67.234 | 112.766 | 100.3617 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 100.3617
4 | ТП-325 | 250 | 250 |  | 250 | 64.35 | 185.65 | 165.2285 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 165.2285
5 | ТП-326 | 250 | 250 |  | 250 | 114.68 | 135.32 | 120.4348 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 145; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 120.4348
6 | ТП-327 | 250 | 250 |  | 250 | 62.244 | 187.756 | 167.1028 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 109; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 167.1028
7 | ТП-328 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 127.064 | 135.436 | 120.538 | 44 | 40 | 70 | 232 | 232 | 232 | 167 | 105 | 120 | 233 | 233 | 233 |  |  | 120.538
8 | ТП-331 | 400 | 400 |  | 400 | 72.593 | 327.407 | 291.3922 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 98; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 291.3922
9 | ТП-332 | 400 | 400 |  | 400 | 265.59 | 134.41 | 119.6249 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 393; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 388; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 389; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 119.6249
10 | ТП-334 | 160 | 160 |  | 160 | 75.958 | 84.042 | 74.7974 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 119; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 105; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 74.7974
11 | ТП-335 | 180 | 180 |  | 180 | 56.104 | 123.896 | 110.2674 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 49; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 116; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 110.2674
12 | ТП-336 | 250 | 250 |  | 250 | 18.63 | 231.37 | 205.9193 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 26; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 27; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 205.9193
13 | ТП-337 | 160 | 160 |  | 160 | 52.156 | 107.844 | 95.9812 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 95.9812
14 | ТП-338 | 100 | 100 |  | 100 | 3.22 | 96.78 | 86.1342 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 4; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 5; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 86.1342
15 | ТП-339 | 250 | 250 |  | 250 | 75.756 | 174.244 | 155.0772 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 97; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 119; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 155.0772
16 | ТП-341 | 160 | 160 |  | 160 | 32.232 | 127.768 | 113.7135 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 31; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 113.7135
17 | ТП-342 | 800 | 400 | 400 | 420 | 35.85 | 384.15 | 341.8935 | 40 | 51 | 59 | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | Т2 резерв |  | 341.8935
18 | ТП-343 | 250 | 250 |  | 250 | 50.504 | 199.496 | 177.5514 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 82; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 177.5514
19 | ТП-357 | 400 | 400 |  | 400 | 144.196 | 255.804 | 227.6656 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 189; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 227.6656
20 | ТП-377 | 250 | 250 |  | 250 | 60.395 | 189.605 | 168.7484 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 168.7484
21 | ТП-379 | 250 | 250 |  | 250 | 63.114 | 186.886 | 166.3285 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 84; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 99; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 166.3285
22 | ТП-381 | 250 | 250 |  | 250 | 50.244 | 199.756 | 177.7828 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 81; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 177.7828
23 | ТП-389 | 250 | 250 |  | 250 | 33.654 | 216.346 | 192.5479 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 26; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 44; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 72; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 192.5479
24 | ТП-391 | 250 | 250 |  | 250 | 37.365 | 212.635 | 189.2451 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 47; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 66; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 46; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 189.2451
25 | ТП-621 | 63 | 63 |  | 63 | 28.548 | 34.452 | 30.6623 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 43; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 30.6623
26 | ТП-700 | 160 | 160 |  | 160 | 22.795 | 137.205 | 122.1124 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 36; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 32; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 122.1124
27 | ТП-701 | 250 | 250 |  | 250 | 70.97 | 179.03 | 159.3367 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 159.3367
28 | ТП-703 | 315 | 315 |  | 315 | 102.204 | 212.796 | 189.3884 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 151; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 189.3884
29 | ТП-706 | 160 | 160 |  | 160 | 32.665 | 127.335 | 113.3282 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 39; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 113.3282
30 | ТП-941 | 250 | 250 |  | 250 | 60.416 | 189.584 | 168.7298 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 168.7298
31 | ТП-943 | 800 | 400 | 400 | 420 | 64.075 | 355.925 | 316.7733 | 68 | 79 | 128 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | Т2 резерв |  | 316.7733
32 | ТП-945 | 720 | 400 | 320 | 420 | 67.15 | 352.85 | 314.0365 | 63 | 49 | 52 | 235 | 235 | 235 | 52 | 28 | 42 | 236 | 234 | 233 |  |  | 314.0365
33 | ТП-962 | 63 | 63 |  | 63 | 0 | 63 | 56.07 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 56.07
34 | ТП-963 | 100 | 100 |  | 100 | 51.726 | 48.274 | 42.9639 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 94; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 42.9639
35 | ТП-964 | 160 | 160 |  | 160 | 38.151 | 121.849 | 108.4456 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 21; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 23; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 108.4456
36 | ТП-704 | 250 | 250 |  | 250 | 10.579 | 239.421 | 213.0847 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 2; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 213.0847
273 | Суровикинский филиал ПАО "ВОЭ"
66 | г.Суровикино
1 | ТП-9 | 400 | 400 |  | 400 | 161.606 | 238.394 | 212.1707 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 226; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 239; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 15 | 197.1707
2 | ТП-10 | 250 | 250 |  | 250 | 52.362 | 197.638 | 175.8978 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 69; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 64; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 175.8978
3 | ТП-41 | 1030 | 400 | 630 | 420 | 269.771 | 150.229 | 133.7038 | 376 | 349 | 399 | 233 | 243 | 244 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв | 7 | 126.7038
4 | ТП-42 | 250 | 250 |  | 250 | 98.202 | 151.798 | 135.1002 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 149; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 135.1002
5 | ТП-43 | 250 | 250 |  | 250 | 149.263 | 100.737 | 89.6559 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 215; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 244; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 184; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 89.6559
6 | ТП-45 | 250 | 250 |  | 250 | 134.548 | 115.452 | 102.7523 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 196; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 207; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 171; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 102.7523
7 | ТП-46 | 400 | 400 |  | 400 | 219.952 | 180.048 | 160.2427 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 382; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 280; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 270; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 160.2427
8 | ТП-52 | 400 | 400 |  | 400 | 175.042 | 224.958 | 200.2126 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 247; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 261; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  | 30 | 170.2126
9 | ТП-53 | 250 | 250 |  | 250 | 147.497 | 102.503 | 91.2277 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 175; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 255; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 189; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  | 15 | 76.2277
10 | ТП-56 | 400 | 400 |  | 400 | 174.951 | 225.049 | 200.2936 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 252; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 257; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 207; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 244 |  |  | 200.2936
11 | ТП-57 | 160 | 160 |  | 160 | 104.206 | 55.794 | 49.6567 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 171; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 146; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 49.6567
12 | ТП-60 | 160 | 160 |  | 160 | 89.109 | 70.891 | 63.093 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 141; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  | 15 | 48.093
13 | ТП-88 | 100 | 100 |  | 100 | 2.38 | 97.62 | 86.8818 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 2; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 86.8818
14 | ТП-90 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 86.851 | 175.649 | 156.3276 | 117 | 91 | 152 | 241 | 242 | 241 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 156.3276
15 | ТП-91 | 250 | 250 |  | 250 | 42.776 | 207.224 | 184.4294 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 184.4294
16 | ТП-106 | 160 | 160 |  | 160 | 77.123 | 82.877 | 73.7605 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 120; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 73.7605
17 | ТП-107 | 250 | 250 |  | 250 | 115.374 | 134.626 | 119.8171 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 144; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 119.8171
18 | ТП-124 | 250 | 250 |  | 250 | 100.319 | 149.681 | 133.2161 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 157; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 139; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 133.2161
19 | ТП-134 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 222.5
20 | ТП-170 | 160 | 160 |  | 160 | 64.029 | 95.971 | 85.4142 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 87; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 85.4142
21 | ТП-260 | 160 | 160 |  | 160 | 80.984 | 79.016 | 70.3242 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 127; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 81; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  | 32 | 38.3242
22 | ТП-261 | 160 | 160 |  | 160 | 138.712 | 21.288 | 18.9463 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 204; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 217; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 171; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 18.9463
23 | ТП-262 | 100 | 100 |  | 100 | 40.149 | 59.851 | 53.2674 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 45; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 59; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 53.2674
24 | ТП-267 | 400 | 400 |  | 400 | 63.407 | 336.593 | 299.5678 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 92; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 15 | 284.5678
25 | МТП-268 | 25 | 25 |  | 25 | 0.705 | 24.295 | 21.6226 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 1; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 21.6226
26 | ТП-348 | 160 | 160 |  | 160 | 31.97 | 128.03 | 113.9467 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 56; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 113.9467
27 | ТП-372 | 250 | 250 |  | 250 | 107.848 | 142.152 | 126.5153 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 166; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 126.5153
28 | ТП-501 | 250 | 250 |  | 250 | 145.146 | 104.854 | 93.3201 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 233; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 211; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 93.3201
29 | ТП-519 | 400 | 400 |  | 400 | 59.531 | 340.469 | 303.0174 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 76; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 98; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 303.0174
30 | ТП-521 | 200 | 200 |  | 200 | 105.628 | 94.372 | 83.9911 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 126; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 144; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 83.9911
31 | ТП-538 | 250 | 250 |  | 250 | 144.865 | 105.135 | 93.5701 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 212; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 211; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 185; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 93.5701
32 | ТП-540 | 250 | 250 |  | 250 | 233.975 | 16.025 | 14.2623 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 315; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 313; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 336; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 14.2623
33 | ТП-551 | 160 | 160 |  | 160 | 30.394 | 129.606 | 115.3493 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 53; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 115.3493
34 | ТП-552 | 160 | 160 |  | 160 | 50.578 | 109.422 | 97.3856 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 72; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 97.3856
35 | ТП-602 | 320 | 160 | 160 | 168 | 151.283 | 16.717 | 14.8781 | 88 | 116 | 100 | 234 | 232 | 234 | 109 | 111 | 119 | 235 | 235 | 241 | Т-1 резерв |  | 14.8781
36 | ТП-603 | 160 | 160 |  | 160 | 77.734 | 82.266 | 73.2167 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 121; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 73.2167
37 | ТП-606 | 250 | 250 |  | 250 | 8.156 | 241.844 | 215.2412 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 12; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 9; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 13; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 215.2412
38 | ТП-615 | 800 | 400 | 400 | 420 | 358.708 | 61.292 | 54.5499 | 237 | 170 | 172 | 240 | 235 | 240 | 284 | 326 | 341 | 237 | 238 | 222 |  | 92 | -37.4501
39 | ТП-622 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 38.469 | 224.031 | 199.3876 | 72 | 59 | 34 | 231 | 237 | 231 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 199.3876
40 | ТП-630 | 250 | 250 |  | 250 | 158.618 | 91.382 | 81.33 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 244; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 219; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 210; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 81.33
41 | ТП-646 | 250 | 250 |  | 250 | 44.556 | 205.444 | 182.8452 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 56; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 182.8452
42 | ТП-647 | 100 | 100 |  | 100 | 77.386 | 22.614 | 20.1265 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 99; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 82; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 20.1265
43 | ТП-652 | 160 | 160 |  | 160 | 86.374 | 73.626 | 65.5271 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 124; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 141; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 65.5271
44 | ТП-666 | 160 | 160 |  | 160 | 75.885 | 84.115 | 74.8623 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 104; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 74.8623
45 | ТП-683 | 800 | 400 | 400 | 420 | 229.154 | 190.846 | 169.8529 | 30 | 26 | 23 | 228 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв | 92 | 77.8529
46 | ТП-687 | 100 | 100 |  | 100 | 80.134 | 19.866 | 17.6807 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 17.6807
47 | ТП-688 | 250 | 250 |  | 250 | 79.915 | 170.085 | 151.3756 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 116; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 151.3756
48 | ТП-695 | 400 | 400 |  | 400 | 9.429 | 390.571 | 347.6082 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 4; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 19; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 18; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 347.6082
49 | ТП-708 | 160 | 160 |  | 160 | 2.002 | 157.998 | 140.6182 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 4; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 220; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 223; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  | 15 | 125.6182
50 | ТП-741 | 800 | 400 | 400 | 420 | 135.834 | 284.166 | 252.9077 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 168 | 219 | 204 | 231 | 226 | 233 | Т-1 резерв |  | 252.9077
51 | ТП-865 | 250 | 250 |  | 250 | 45.827 | 204.173 | 181.714 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  | 15 | 166.714
52 | ТП-872 | 650 | 250 | 400 | 262.5 | 263.659 | -1.159 | -1.0315 | 148 | 201 | 175 | 240 | 236 | 235 | 236 | 208 | 159 | 232 | 232 | 230 |  |  | 0
53 | ТП-873 | 250 | 250 |  | 250 | 88.666 | 161.334 | 143.5873 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 97; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 153; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 143.5873
54 | ТП-890 | 250 | 250 |  | 250 | 157.742 | 92.258 | 82.1096 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 225; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 208; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 82.1096
55 | ТП-894 | 250 | 250 |  | 250 | 139.395 | 110.605 | 98.4384 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 231; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 194; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 98.4384
56 | ТП-904 | 250 | 250 |  | 250 | 60.843 | 189.157 | 168.3497 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 92; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 85; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 168.3497
57 | ТП-949 | 180 | 180 |  | 180 | 44.879 | 135.121 | 120.2577 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 61; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 66; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 120.2577
58 | ТП-964 | 160 | 160 |  | 160 | 40.758 | 119.242 | 106.1254 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 44; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 106.1254
59 | ТП-966 | 250 | 250 |  | 250 | 142.089 | 107.911 | 96.0408 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 178; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 189; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 96.0408
60 | ТП-991 | 250 | 250 |  | 250 | 151.597 | 98.403 | 87.5787 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 271; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 204; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 87.5787
61 | ТП-999 | 250 | 250 |  | 250 | 56.344 | 193.656 | 172.3538 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 76; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 74; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 172.3538
62 | ТП-1019 | 250 | 250 |  | 250 | 70.855 | 179.145 | 159.439 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 89; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 159.439
63 | ТП-1023 | 250 | 250 |  | 250 | 122.577 | 127.423 | 113.4065 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 185; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 195; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 113.4065
64 | РП-3 | 800 | 400 | 400 | 420 | 176.858 | 243.142 | 216.3964 | 68 | 77 | 70 | 232 | 228 | 233 | 182 | 169 | 189 | 241 | 236 | 230 |  |  | 216.3964
65 | ТП-542 | 250 | 250 |  | 250 | 2.574 | 247.426 | 220.2091 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 7; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 220.2091
66 | ТП-620 | 250 | 250 |  | 250 | 38.469 | 211.531 | 188.2626 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 59; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 34; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 188.2626
30 | п. Светлый Яр
1 | РП-1 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 442.031 | 219.469 | 195.3274 | 345 | 396 | 446 | 235 | 227 | 237 | 228 | 196 | 278 | 235 | 237 | 235 |  | 210 | 0
2 | ТП-1 | 950 | 630 | 320 | 661.5 | 250.847 | 85.153 | 75.7862 | 136 | 163 | 110 | 236 | 232 | 233 | 227 | 259 | 172 | 240 | 238 | 240 |  |  | 75.7862
3 | ТП-2 | 800 | 400 | 400 | 420 | 356.331 | 63.669 | 56.6654 | 299 | 280 | 218 | 220 | 228 | 227 | 318 | 355 | 356 | 235 | 234 | 235 |  |  | 56.6654
4 | ТП-3 | 800 | 400 | 400 | 420 | 119.505 | 300.495 | 267.4406 | 136 | 131 | 121 | 231 | 235 | 232 | 68 | 81 | 81 | 230 | 231 | 231 |  |  | 267.4406
5 | ТП-4 | 800 | 400 | 400 | 420 | 176.347 | 243.653 | 216.8512 | 180 | 140 | 161 | 224 | 227 | 227 | 83 | 103 | 111 | 228 | 230 | 226 |  |  | 216.8512
6 | ТП-5 | 800 | 400 | 400 | 420 | 161.045 | 258.955 | 230.47 | 195 | 211 | 186 | 230 | 232 | 234 | 73 | 64 | 66 | 234 | 229 | 230 |  | 40 | 190.47
7 | ТП-7 | 400 | 400 |  | 400 | 114.432 | 285.568 | 254.1555 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 190; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 209; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 254.1555
8 | ТП-50 | 160 | 160 |  | 160 | 69.055 | 90.945 | 80.941 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 97; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 97; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 224; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 80.941
9 | ТП-471 | 250 | 250 |  | 250 | 133.437 | 116.563 | 103.7411 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 158; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 259; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 155; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 103.7411
10 | ТП-474 | 100 | 100 |  | 100 | 87.909 | 12.091 | 10.761 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 133; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 115; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 10.761
11 | ТП-476 | 400 | 400 |  | 400 | 43.47 | 356.53 | 317.3117 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 46; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 249; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 317.3117
12 | ТП-479 | 800 | 400 | 400 | 420 | 187.852 | 232.148 | 206.6117 | 221 | 218 | 223 | 235 | 238 | 238 | 52 | 55 | 30 | 227 | 225 | 226 |  | 10 | 196.6117
13 | ТП-480 | 250 | 250 |  | 250 | 145.978 | 104.022 | 92.5796 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 216; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 202; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 200; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 92.5796
14 | ТП-482 | 1030 | 400 | 630 | 420 | 47.61 | 372.39 | 331.4271 | 47 | 29 | 43 | 245 | 241 | 240 | 3 | 48 | 27 | 237 | 241 | 241 |  |  | 331.4271
15 | ТП-483 | 250 | 250 |  | 250 | 105.34 | 144.66 | 128.7474 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 170; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 163; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 127; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 128.7474
16 | ТП-485 | 400 | 400 |  | 400 | 117.086 | 282.914 | 251.7935 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 176; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 159; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 168; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  | 39 | 212.7935
17 | ТП-488 | 250 | 250 |  | 250 | 152.916 | 97.084 | 86.4048 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 240; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 86.4048
18 | ТП-489 | 160 | 160 |  | 160 | 70.21 | 89.79 | 79.9131 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 104; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 79.9131
19 | ТП-490 | 410 | 160 | 250 | 168 | 165.79 | 2.21 | 1.9669 | 122 | 137 | 91 | 245 | 235 | 241 | 127 | 77 | 144 | 233 | 227 | 241 |  |  | 1.9669
20 | ТП-491 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 109.376 | 153.124 | 136.2804 | 98 | 67 | 51 | 242 | 240 | 240 | 76 | 90 | 78 | 235 | 235 | 235 |  |  | 136.2804
21 | ТП-492 | 800 | 400 | 400 | 420 | 156.201 | 263.799 | 234.7811 | 60 | 56 | 60 | 228 | 236 | 227 | 153 | 175 | 163 | 240 | 237 | 230 |  | 11 | 223.7811
22 | ТП-493 | 800 | 400 | 400 | 420 | 187.535 | 232.465 | 206.8939 | 94 | 114 | 110 | 230 | 225 | 224 | 193 | 181 | 121 | 232 | 235 | 234 |  |  | 206.8939
23 | ТП-494 | 250 | 250 |  | 250 | 142.727 | 107.273 | 95.473 | 173 | 94 | 112 | 234 | 241 | 246 | 79 | 115 | 47 | 223 | 209 | 221 |  |  | 95.473
24 | ТП-496 | 250 | 250 |  | 250 | 206.826 | 43.174 | 38.4249 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 376; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 278; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 246; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 245; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 38.4249
25 | ТП-1201 | 400 | 400 |  | 400 | 71.54 | 328.46 | 292.3294 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 86; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 292.3294
26 | ТП-1205 | 100 | 100 |  | 100 | 25.075 | 74.925 | 66.6833 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 20; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 70; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 66.6833
27 | ТП-1206 | 250 | 250 |  | 250 | 24.36 | 225.64 | 200.8196 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 33; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 200.8196
28 | ТП-1207 | 250 | 250 |  | 250 | 3.749 | 246.251 | 219.1634 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 6; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 5; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  | 150 | 69.1634
29 | ТП-1208 | 25 | 25 |  | 25 | 1.398 | 23.602 | 21.0058 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 6; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 5 | 16.0058
30 | ТП-А769 | 160 | 160 |  | 160 | 29.594 | 130.406 | 116.0613 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 37; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 45; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 116.0613
114 | г. Калач-на-Дону
1 | ТП -900 | 250 | 250 |  | 250 | 140.99 | 109.01 | 97.0189 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 194; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 189; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 97.0189
2 | ТП-901 | 400 | 400 |  | 400 | 153.832 | 246.168 | 219.0895 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 207; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 214; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  | 83 | 136.0895
3 | ТП-902 | 650 | 400 | 250 | 262.5 | 58.232 | 204.268 | 181.7985 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231 | 81 | 96 | 74 | 232 | 232 | 232 | Т-1 резерв |  | 181.7985
4 | ТП-903 | 400 | 400 |  | 400 | 114.536 | 285.464 | 254.063 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 160; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 180; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 254.063
5 | ТП-904 | 400 | 400 |  | 400 | 85.586 | 314.414 | 279.8285 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 88; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 279.8285
6 | ТП-905 | 630 | 630 |  | 630 | 53.202 | 576.798 | 513.3502 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 89; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 513.3502
7 | ТП-911 | 160 | 160 |  | 160 | 70.784 | 89.216 | 79.4022 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 105; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 79.4022
8 | ТП-912 | 400 | 400 |  | 400 | 130.522 | 269.478 | 239.8354 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 187; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 185; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 189; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 239.8354
9 | ТП-913 | 250 | 250 |  | 250 | 29.546 | 220.454 | 196.2041 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 35; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 47; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 196.2041
10 | ТП-914 | 160 | 160 |  | 160 | 75.096 | 84.904 | 75.5646 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 106; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 109; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 75.5646
11 | ТП-917 | 100 | 100 |  | 100 | 78.178 | 21.822 | 19.4216 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 106; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 115; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 19.4216
12 | ТП-918 | 800 | 400 | 400 | 420 | 0 | 420 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 234 | 239 | 227 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 373.8
13 | ТП-920 | 400 | 400 |  | 400 | 262.723 | 137.277 | 122.1765 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 354; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 422; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 357; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  | 50 | 72.1765
14 | ТП-921 | 250 | 250 |  | 250 | 157.394 | 92.606 | 82.4193 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 271; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 82.4193
15 | ТП-922 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 237.901 | 423.599 | 377.0031 | 191 | 256 | 216 | 234 | 233 | 233 | 113 | 149 | 106 | 226 | 225 | 228 |  |  | 377.0031
16 | ТП-923 | 250 | 250 |  | 250 | 81.42 | 168.58 | 150.0362 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 113; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 150.0362
17 | ТП-924 | 400 | 400 |  | 400 | 194.66 | 205.34 | 182.7526 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 289; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 286; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 262; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 182.7526
18 | ТП-925 | 400 | 400 |  | 400 | 262.509 | 137.491 | 122.367 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 370; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 351; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 387; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 122.367
19 | ТП-926 | 400 | 400 |  | 400 | 113.568 | 286.432 | 254.9245 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 165; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 156; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 165; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 254.9245
20 | ТП-927 | 650 | 250 | 400 | 262.5 | 198.94 | 63.56 | 56.5684 | 287 | 270 | 293 | 235 | 232 | 235 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерве |  | 56.5684
21 | ТП-928 | 400 | 400 |  | 400 | 371.464 | 28.536 | 25.397 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 517; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 541; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 516; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 25.397
22 | ТП-930 | 160 | 160 |  | 160 | 67.16 | 92.84 | 82.6276 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 101; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 82.6276
23 | ТП-931 | 320 | 160 | 160 | 168 | 121.116 | 46.884 | 41.7268 | 165 | 177 | 180 | 231 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерве |  | 41.7268
24 | ТП-932 | 250 | 250 |  | 250 | 117.493 | 132.507 | 117.9312 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 153; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 172; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 180; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 117.9312
25 | ТП-933 | 160 | 160 |  | 160 | 74.726 | 85.274 | 75.8939 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 108; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 106; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 75.8939
26 | ТП-936 | 800 | 400 | 400 | 420 | 123.189 | 296.811 | 264.1618 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 237 | 173 | 177 | 191 | 227 | 227 | 229 | Т-1 резерв |  | 264.1618
27 | ТП-937 | 400 | 400 |  | 400 | 288.837 | 111.163 | 98.9351 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 409; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 408; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 395; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 98.9351
28 | ТП-938 | 630 | 630 |  | 630 | 282.52 | 347.48 | 309.2572 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 395; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 369; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 427; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 309.2572
29 | ТП-940 | 250 | 250 |  | 250 | 105.698 | 144.302 | 128.4288 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 182; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 139; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 128.4288
30 | ТП-941 | 400 | 400 |  | 400 | 171.763 | 228.237 | 203.1309 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 292; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 227; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 216; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 203.1309
31 | ТП-943 | 250 | 250 |  | 250 | 59.543 | 190.457 | 169.5067 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 68; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 113; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 169.5067
32 | ТП-944 | 250 | 250 |  | 250 | 107.927 | 142.073 | 126.445 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 161; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 144; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 153; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 126.445
33 | ТП-945 | 250 | 250 |  | 250 | 149.031 | 100.969 | 89.8624 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 174; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 216; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 89.8624
34 | ТП-946 | 160 | 160 |  | 160 | 72.875 | 87.125 | 77.5413 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 87; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 116; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 77.5413
35 | ТП-948 | 250 | 250 |  | 250 | 51.055 | 198.945 | 177.061 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 177.061
36 | ТП-950 | 400 | 400 |  | 400 | 164.873 | 235.127 | 209.263 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 228; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 225; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 253; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 209.263
37 | ТП-951 | 250 | 250 |  | 250 | 183.723 | 66.277 | 58.9865 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 244; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 287; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 254; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 58.9865
38 | ТП-952 | 250 | 250 |  | 250 | 95.817 | 154.183 | 137.2229 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 135; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 156; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 137.2229
39 | ТП-953 | 100 | 100 |  | 100 | 73.944 | 26.056 | 23.1898 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 23.1898
40 | ТП-958 | 160 | 160 |  | 160 | 86.616 | 73.384 | 65.3118 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 119; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 126; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 65.3118
41 | ТП-959 | 250 | 250 |  | 250 | 86.369 | 163.631 | 145.6316 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 132; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 145.6316
42 | ТП-964 | 340 | 180 | 160 | 189 | 168.355 | 20.645 | 18.3741 | 174 | 181 | 174 | 229 | 230 | 229 | 68 | 64 | 69 | 235 | 234 | 233 |  |  | 18.3741
43 | ТП-966 | 160 | 160 |  | 160 | 89.023 | 70.977 | 63.1695 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 115; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 150; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 107; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 63.1695
44 | ТП-968 | 800 | 400 | 400 | 420 | 429.071 | -9.071 | -8.0732 | 416 | 390 | 407 | 240 | 239 | 239 | 197 | 189 | 209 | 236 | 236 | 228 | Т-2 резерв | 196 | 0
45 | ТП-969 | 400 | 400 |  | 400 | 161.07 | 238.93 | 212.6477 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 230; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 199; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 247; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 212.6477
46 | ТП-971 | 630 | 630 |  | 630 | 202.61 | 427.39 | 380.3771 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 279; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 283; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 308; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 380.3771
47 | ТП-972 | 800 | 400 | 400 | 420 | 237.025 | 182.975 | 162.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 348 | 373 | 230 | 223 | 227 | Т-1 резерв |  | 162.8477
48 | ТП-973 | 650 | 400 | 250 | 420 | 115.77 | 304.23 | 270.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 180 | 148 | 227 | 227 | 227 | Т-1 резерв | 85 | 185.7647
49 | ТП-974 | 560 | 400 | 160 | 420 | 111.83 | 308.17 | 274.2713 | 157 | 154 | 171 | 234 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | Т-2 резерв |  | 274.2713
50 | ТП-975 | 250 | 250 |  | 250 | 116.982 | 133.018 | 118.386 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 200; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 157; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 118.386
51 | ТП-976 | 250 | 250 |  | 250 | 148.33 | 101.67 | 90.4863 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 239; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 194; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 198; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  | 50 | 40.4863
52 | ТП-977 | 160 | 160 |  | 160 | 107.554 | 52.446 | 46.6769 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 161; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 46.6769
53 | ТП-978 | 160 | 160 |  | 160 | 86.732 | 73.268 | 65.2085 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 148; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 30 | 35.2085
54 | ТП-982 | 160 | 160 |  | 160 | 55.925 | 104.075 | 92.6268 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 89; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 76; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 76; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 92.6268
55 | ТП-984 | 250 | 250 |  | 250 | 76.144 | 173.856 | 154.7318 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 146; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 154.7318
56 | ТП-985 | 160 | 160 |  | 160 | 122.188 | 37.812 | 33.6527 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 173; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 204; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 33.6527
57 | ТП-986 | 160 | 160 |  | 160 | 92.337 | 67.663 | 60.2201 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 118; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 145; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 125; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 60.2201
58 | ТП-988 | 160 | 160 |  | 160 | 85.497 | 74.503 | 66.3077 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 113; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 66.3077
59 | ТП-991 | 250 | 250 |  | 250 | 66.025 | 183.975 | 163.7378 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 98; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 83; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 163.7378
60 | ТП-994 | 250 | 250 |  | 250 | 101.958 | 148.042 | 131.7574 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 152; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 164; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 131.7574
61 | ТП-995 | 160 | 160 |  | 160 | 32.458 | 127.542 | 113.5124 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 28; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 113.5124
62 | ТП-996 | 250 | 250 |  | 250 | 78.288 | 171.712 | 152.8237 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 108; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 152.8237
63 | ТП-997 | 160 | 160 |  | 160 | 77.857 | 82.143 | 73.1073 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 119; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 73.1073
64 | ТП-998 | 250 | 250 |  | 250 | 97.79 | 152.21 | 135.4669 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 136; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 135.4669
65 | ТП-999 | 400 | 400 |  | 400 | 99.509 | 300.491 | 267.437 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 147; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 123; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 267.437
66 | ТП-1003 | 400 | 400 |  | 400 | 291.279 | 108.721 | 96.7617 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 435; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 360; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 474; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 226 |  |  | 96.7617
67 | ТП-1004 | 160 | 160 |  | 160 | 51.884 | 108.116 | 96.2232 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 74; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 66; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 96.2232
68 | ТП-1005 | 160 | 160 |  | 160 | 33.605 | 126.395 | 112.4916 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 62; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 40; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 112.4916
69 | ТП-1008 | 250 | 250 |  | 250 | 116.957 | 133.043 | 118.4083 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 149; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 192; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 159; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 118.4083
70 | ТП-1009 | 250 | 250 |  | 250 | 145.556 | 104.444 | 92.9552 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 174; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 224; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 92.9552
71 | ТП-1012 | 160 | 160 |  | 160 | 77.973 | 82.027 | 73.004 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 104; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 73.004
72 | ТП-1013 | 720 | 320 | 400 | 336 | 222.342 | 113.658 | 101.1556 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 234 | 342 | 291 | 339 | 227 | 234 | 226 | Т-1 резерв |  | 101.1556
73 | ТП-1014 | 400 | 400 |  | 400 | 198.366 | 201.634 | 179.4543 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 255; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 313; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 287; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 179.4543
74 | ТП-1016 | 250 | 250 |  | 250 | 147.623 | 102.377 | 91.1155 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 227; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 207; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 198; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 91.1155
75 | ТП-1017 | 320 | 160 | 160 | 168 | 91.442 | 76.558 | 68.1366 | 132 | 130 | 135 | 231 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | Т-2 резерв |  | 68.1366
76 | ТП-1019 | 250 | 250 |  | 250 | 87.12 | 162.88 | 144.9632 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 111; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 137; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 144.9632
77 | ТП-1025 | 250 | 250 |  | 250 | 80.628 | 169.372 | 150.7411 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 112; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 128; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 150.7411
78 | ТП-1027 | 160 | 160 |  | 160 | 61.35 | 98.65 | 87.7985 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 92; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 87.7985
79 | ТП-1028 | 400 | 400 |  | 400 | 200.424 | 199.576 | 177.6226 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 331; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 265; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 254; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 177.6226
80 | ТП-1029 | 160 | 160 |  | 160 | 85.963 | 74.037 | 65.8929 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 122; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 107; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 132; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 65.8929
81 | ТП-1030 | 400 | 400 |  | 400 | 86.944 | 313.056 | 278.6198 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 111; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 278.6198
82 | ТП-1032 | 250 | 250 |  | 250 | 95.596 | 154.404 | 137.4196 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 126; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 137; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 137.4196
83 | ТП-1033 | 800 | 400 | 400 | 420 | 44.333 | 375.667 | 334.3436 | 50 | 38 | 57 | 229 | 230 | 230 | 15 | 20 | 14 | 225 | 224 | 227 |  |  | 334.3436
84 | ТП-1034 | 250 | 250 |  | 250 | 8.015 | 241.985 | 215.3667 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 15; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 8; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 12; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 215.3667
85 | ТП-1035 | 250 | 250 |  | 250 | 75.777 | 174.223 | 155.0585 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 118; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 117; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 155.0585
86 | ТП-1036 | 250 | 250 |  | 250 | 34.717 | 215.283 | 191.6019 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 49; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 49; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 191.6019
87 | ТП-1037 | 250 | 250 |  | 250 | 41.518 | 208.482 | 185.549 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 56; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 66; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 57; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 185.549
88 | ТП-1038 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 250 | 222.5 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 222.5
89 | РП-1 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 199.932 | 62.568 | 55.6855 | 147 | 139 | 132 | 239 | 238 | 238 | 125 | 143 | 156 | 238 | 237 | 235 |  |  | 55.6855
90 | ТП-1039 | 100 | 100 |  | 100 | 5.453 | 94.547 | 84.1468 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 7; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 5; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 12; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 84.1468
91 | ТП-1040 | 250 | 250 |  | 250 | 36.252 | 213.748 | 190.2357 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 31; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 61; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 62; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 190.2357
92 | ТП-1042 | 400 | 400 |  | 400 | 29.871 | 370.129 | 329.4148 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 39; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 48; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  | 150 | 179.4148
93 | ТП-1043 | 100 | 100 |  | 100 | 2.085 | 97.915 | 87.1444 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 3; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 87.1444
94 | ТП-1044 | 40 | 40 |  | 40 | 0.948 | 39.052 | 34.7563 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 1; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 2; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 1; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 34.7563
95 | ТП-1048 | 63 | 63 |  | 63 | 3.098 | 59.902 | 53.3128 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 3; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 4; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 6; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 53.3128
96 | ТП-1045 | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 89 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 89
97 | ТП-А1729(56) | 250 | 250 |  | 250 | 22.59 | 227.41 | 202.3949 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 42; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 31; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 202.3949
98 | ТП-А1743(29) | 160 | 160 |  | 160 | 39.695 | 120.305 | 107.0715 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 63; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 55; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 107.0715
99 | ТП-А1746(14) | 250 | 250 |  | 250 | 40.558 | 209.442 | 186.4034 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 52; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 71; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 186.4034
100 | ТП-А1778(20) | 50 | 50 |  | 50 | 11.447 | 38.553 | 34.3122 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 16; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 17; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 17; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 34.3122
101 | ТП-1755 | 160 | 160 |  | 160 | 37.878 | 122.122 | 108.6886 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 41; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 46; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 73; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 108.6886
102 | ТП-1757 | 160 | 160 |  | 160 | 55.984 | 104.016 | 92.5742 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 73; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 96; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 67; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 92.5742
103 | ТП-А1929 | 100 | 100 |  | 100 | 51.75 | 48.25 | 42.9425 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 66; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 78; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 81; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 42.9425
104 | ТП-А1089 | 250 | 250 |  | 250 | 34.8 | 215.2 | 191.528 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 44; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 191.528
105 | ТП-А1081 | 250 | 250 |  | 250 | 34.532 | 215.468 | 191.7665 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 44; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 191.7665
106 | ТП-А1030(51) | 250 | 250 |  | 250 | 62.12 | 187.88 | 167.2132 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 61; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 63; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 167.2132
107 | ТП-А949(21) | 250 | 250 |  | 250 | 57.335 | 192.665 | 171.4718 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 85; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 171.4718
108 | ТП-А1013(3) | 250 | 250 |  | 250 | 72.948 | 177.052 | 157.5763 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 97; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 123; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 98; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 157.5763
109 | ТП-А947(2) | 250 | 250 |  | 250 | 57.692 | 192.308 | 171.1541 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 56; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 76; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 171.1541
110 | ТП-А1046(22) | 250 | 250 |  | 250 | 106.422 | 143.578 | 127.7844 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 131; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 165; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 154; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 127.7844
111 | ТП-1959 | 63 | 63 |  | 63 | 32.639 | 30.361 | 27.0213 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 22; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 27; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 95; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 27.0213
112 | ТП-998 | 250 | 250 |  | 250 | 97.79 | 152.21 | 135.4669 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 134; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 136; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 135.4669
113 | ТП-А999 | 100 | 100 |  | 100 | 41.963 | 58.037 | 51.6529 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 54; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 65; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 60; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 51.6529
114 | ТП-А1072 | 160 | 160 |  | 160 | 37.683 | 122.317 | 108.8621 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 55; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 54; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 108.8621
19 | Чернышково
1 | ТП-6 | 160 | 160 |  | 160 | 94.218 | 65.782 | 58.546 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 142; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 132; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 122; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 240 |  |  | 58.546
2 | ТП-15 | 800 | 400 | 400 | 420 | 89.334 | 330.666 | 294.2927 | 136 | 110 | 138 | 233 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | Т-2 резерв |  | 294.2927
3 | ТП-103 | 1260 | 630 | 630 | 661.5 | 181.413 | 480.087 | 427.2774 | 264 | 266 | 251 | 235 | 234 | 235 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 232 | Т-2 резерв |  | 427.2774
4 | ТП-126 | 160 | 160 |  | 160 | 68.307 | 91.693 | 81.6068 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 86; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 109; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 99; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 81.6068
5 | ТП-127 | 160 | 160 |  | 160 | 95.658 | 64.342 | 57.2644 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 146; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 137; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 124; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  | 70 | 0
6 | ТП-207 | 400 | 400 |  | 400 | 194.531 | 205.469 | 182.8674 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 284; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 269; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 276; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 182.8674
7 | ТП-246 | 100 | 100 |  | 100 | 20.979 | 79.021 | 70.3287 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 28; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 23; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 44; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 222; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 221; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 220 |  |  | 70.3287
8 | ТП-433 | 400 | 400 |  | 400 | 183.78 | 216.22 | 192.4358 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 261; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 270; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 233 |  |  | 192.4358
9 | ТП-441 | 160 | 160 |  | 160 | 92.984 | 67.016 | 59.6442 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 119; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 134; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 59.6442
10 | ТП-461 | 250 | 250 |  | 250 | 85.1 | 164.9 | 146.761 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 148; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 146.761
11 | ТП-480 | 100 | 100 |  | 100 | 69.832 | 30.168 | 26.8495 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 92; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 26.8495
12 | ТП-504 | 160 | 160 |  | 160 | 126.711 | 33.289 | 29.6272 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 176; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 208; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 171; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 29.6272
13 | ТП-529 | 250 | 250 |  | 250 | 60.702 | 189.298 | 168.4752 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 121; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 88; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 168.4752
14 | ТП-531 | 400 | 400 |  | 400 | 66.954 | 333.046 | 296.4109 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 91; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 103; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 93; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 296.4109
15 | ТП-801 | 160 | 160 |  | 160 | 26.083 | 133.917 | 119.1861 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 29; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 43; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 44; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 222 |  |  | 119.1861
16 | ТП-965 | 160 | 160 |  | 160 | 74.258 | 85.742 | 76.3104 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 143; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 76.3104
17 | ТП-966 | 160 | 160 |  | 160 | 41.845 | 118.155 | 105.1579 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 60; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 65; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 105.1579
18 | ТП-968 | 160 | 160 |  | 160 | 36.096 | 123.904 | 110.2746 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 58; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 57; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 110.2746
19 | ТП-969 | 250 | 250 |  | 250 | 73.473 | 176.527 | 157.109 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 106; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 110; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  | 72 | 85.109
23 | ст. Клетская
1 | ТП-5141 | 250 | 250 |  | 250 | 185.864 | 64.136 | 57.081 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 314; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 260; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 57.081
2 | ТП-5143 | 100 | 100 |  | 100 | 91.055 | 8.945 | 7.961 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 136; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 155; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 109; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 224 |  |  | 7.961
3 | ТП-5148 | 160 | 160 |  | 160 | 124.687 | 35.313 | 31.4286 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 171; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 167; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 212; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 31.4286
4 | ТП-5149 | 250 | 250 |  | 250 | 130.999 | 119.001 | 105.9109 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 171; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 182; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 214; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 105.9109
5 | ТП-5152 | 400 | 400 |  | 400 | 251.557 | 148.443 | 132.1143 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 344; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 362; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 369; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 132.1143
6 | ТП-5153 | 400 | 400 |  | 400 | 213.636 | 186.364 | 165.864 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 302; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 295; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 298; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  | 35 | 130.864
7 | ТП-5154 | 250 | 250 |  | 250 | 237.514 | 12.486 | 11.1125 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 329; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 385; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 319; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 232 |  |  | 11.1125
8 | ТП-5158 | 250 | 250 |  | 250 | 122.747 | 127.253 | 113.2552 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 186; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 161; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 113.2552
9 | ТП-5161 | 100 | 100 |  | 100 | 99.756 | 0.244 | 0.21716 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 133; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 0.21716
10 | ТП-5162 | 160 | 160 |  | 160 | 53.73 | 106.27 | 94.5803 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 71; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 80; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 229; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 94.5803
11 | ТП-5163 | 100 | 100 |  | 100 | 87.984 | 12.016 | 10.6942 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 129; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 121; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 232; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 10.6942
12 | ТП-5166 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 164.231 | 98.269 | 87.4594 | 222 | 236 | 255 | 231 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | Т-2 резерв |  | 87.4594
13 | ТП-5168 | 100 | 100 |  | 100 | 59.703 | 40.297 | 35.8643 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 82; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 79; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 84; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 243; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 245 |  |  | 35.8643
14 | ТП-5169 | 250 | 250 |  | 250 | 139.666 | 110.334 | 98.1973 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 198; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 176; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 211; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 237; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 244; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 98.1973
15 | ТП-5171 | 500 | 250 | 250 | 262.5 | 103.289 | 159.211 | 141.6978 | 129 | 151 | 152 | 237 | 244 | 236 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Т-2 резерв |  | 141.6978
16 | ТП-5187 | 250 | 250 |  | 250 | 113.99 | 136.01 | 121.0489 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 154; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 180; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 169; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 121.0489
17 | ТП-5188 | 100 | 100 |  | 100 | 92.056 | 7.944 | 7.0702 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 113; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 150; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 226; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 7.0702
18 | ТП-5199 | 160 | 160 |  | 160 | 72.304 | 87.696 | 78.0494 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 103; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 78.0494
19 | ТП-3409 | 100 | 100 |  | 100 | 64.811 | 35.189 | 31.3182 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 89; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 31.3182
20 | ТП-5531 | 100 | 100 |  | 100 | 28.693 | 71.307 | 63.4632 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 40; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 50; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 33; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 233; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 231 |  |  | 63.4632
21 | ТП-5532 | 63 | 63 |  | 63 | 18.031 | 44.969 | 40.0224 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 25; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 31; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 23; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 227; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 228 |  |  | 40.0224
22 | ТП-5039 | 160 | 160 |  | 160 | 0 | 160 | 142.4 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 0; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 0; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 225; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 227 |  |  | 142.4
23 | ТП-5118 | 100 | 100 |  | 100 | 54.024 | 45.976 | 40.9186 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 64; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 90; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 230; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 231; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 229 |  |  | 40.9186
21 | ст. Нижнечирская
1 | ТП-63 | 160 | 160 |  | 160 | 100.387 | 59.613 | 53.0556 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 143; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 141; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 135; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 244 |  |  | 53.0556
2 | ТП-64 | 100 | 100 |  | 100 | 74.362 | 25.638 | 22.8178 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 88; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 125; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 93; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 248; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 22.8178
3 | ТП-66 | 160 | 160 |  | 160 | 114.316 | 45.684 | 40.6588 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 162; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 157; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 164; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 40.6588
4 | ТП-70 | 160 | 160 |  | 160 | 101.185 | 58.815 | 52.3453 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 138; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 140; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 143; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 52.3453
5 | ТП-71 | 160 | 160 |  | 160 | 138.29 | 21.71 | 19.3219 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 201; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 175; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 241 |  |  | 19.3219
6 | ТП-72 | 100 | 100 |  | 100 | 52.374 | 47.626 | 42.3871 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 70; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 77; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 73; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 42.3871
7 | ТП-73 | 400 | 400 |  | 400 | 291.738 | 108.262 | 96.3532 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 385; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 420; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 404; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 96.3532
8 | ТП-75 | 100 | 100 |  | 100 | 67.762 | 32.238 | 28.6918 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 80; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 106; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 237 |  |  | 28.6918
9 | ТП-80 | 160 | 160 |  | 160 | 73.234 | 86.766 | 77.2217 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 104; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 102; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 239; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 239 |  |  | 77.2217
10 | ТП-82 | 100 | 100 |  | 100 | 62.516 | 37.484 | 33.3608 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 81; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 61; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 240; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 242 |  |  | 33.3608
11 | ТП-84 | 250 | 250 |  | 250 | 153.058 | 96.942 | 86.2784 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 201; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 226; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 218; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 86.2784
12 | ТП-97 | 160 | 160 |  | 160 | 120.32 | 39.68 | 35.3152 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 168; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 169; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 175; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 235 |  |  | 35.3152
13 | ТП-98 | 100 | 100 |  | 100 | 92.398 | 7.602 | 6.7658 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 114; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 148; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 6.7658
14 | ТП-541 | 63 | 63 |  | 63 | 35.065 | 27.935 | 24.8622 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 48; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 51; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 50; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 24.8622
15 | ТП-609 | 250 | 250 |  | 250 | 194.086 | 55.914 | 49.7635 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 275; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 268; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 284; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 49.7635
16 | ТП-240 | 160 | 160 |  | 160 | 58.824 | 101.176 | 90.0466 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 100; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 93; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 110; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 238; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 238 |  |  | 90.0466
17 | ТП-241 | 160 | 160 |  | 160 | 35.914 | 124.086 | 110.4365 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 95; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 228; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 230 |  |  | 110.4365
18 | ТП-725 | 160 | 160 |  | 160 | 144.174 | 15.826 | 14.0851 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 197; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 204; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 194; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 241; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 244 |  |  | 14.0851
19 | ТП-809 | 100 | 100 |  | 100 | 70.478 | 29.522 | 26.2746 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 102; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 90; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 101; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 242; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 244 |  |  | 26.2746
20 | ТП-89 | 400 | 400 |  | 400 | 93.103 | 306.897 | 273.1383 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 117; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 130; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 148; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 235; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 236; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 236 |  |  | 273.1383
21 | ТП-81 | 63 | 63 |  | 63 | 50.076 | 12.924 | 11.5024 | Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) A: 67; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) B: 72; Нагрузки по фазам в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) C: 75; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) AО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) BО: 234; Напряжение в РУ-0,4 кВ на I секции шин (по результатам замеров в режимный день) CО: 234 |  |  | 11.5024
Начальник ПТС Л.В. Сутулов
Note on X2164: Давыдова Елена Николаевна: