## 30.06.21.
Информация по резерву мощности на центрах питания выше 35 кВ АО"Волгоградоблэлектро" за второй квартал 2021г.
№ п/п | Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Допустимая мощность при режиме n-1 | Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями | Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП | Фактический резерв мощности ЦП |  | Заключение по фактическому резерву | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ) |  | Заключение по планируемому резерву на конец года | загрузка макс замеры
|  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  | МВА |  |  |  |  | Рдоп, МВт | Рмакс, МВт | Р, МВт | Sрез, МВА | Pрез, МВт |  | Sрез.пл, МВА | Pрез.пл, МВт
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
1 | ПС 110/6 кВ Гидролизная | 50 | 25 | 25 |  |  | 21.25 | 18.96 | 0 | 2.6941 | 2.29 | Открыт | 2.6941 | 2.29 | открыт | 11Мвт
2 | ПС 35/10 кВ Центральная | 20 | 10 | 10 |  |  | 8.5 | 7 | 0.15 | 1.5882 | 1.35 | Окрыт | 1.5882 | 1.35 | закрыт | 7Мвт
3 | ПС 110/10 кВ Лесная | 12.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 5.355 | 3.18 | 7 | -5.6765 | -4.825 | Закрыт | -5.6765 | -4.825 | открыт | 3Мвт
4 | ПС 110/10 кВ Промзона | 50 | 25 | 25 |  |  | 21.25 | 13.6 | 0 | 9 | 7.65 | Открыт | 9 | 7.65 | открыт | 13Мвт
Дата публикации: 01.07.2021